## 【表2-1】 工程量清单
【表2-1】
| 平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
支管网
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场勘踏并结合施工图自行确定 2.挖土深度:详见施工图 | m3 | 3636.29
2 | 040103001001 | 回填方 | 填方材料品种:原土回填夯实 | m3 | 1634.43
3 | 040103001002 | 回填方 | 材质:中粗砂 支管管道周边回填至管顶20cm | m3 | 1394.42
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 弃土外运、自行消纳 | m3 | 2001.86
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.管道材料名称:UPVC平壁管,环刚度≥SN4 2.管材规格:De75 3.接口形式:粘接 4.垫层:10cm中粗砂基础 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 7240.00
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1.管道材料名称:UPVC平壁管,环刚度≥SN4 2.管材规格:De110 3.接口形式:粘接 4.垫层:10cm中粗砂基础 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 7240.00
7 | 040502003001 | 塑料管管件 | UPVC管件S存水弯De75,粘接接口 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 个 | 724
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
8 | 040502003002 | 塑料管管件 | UPVC管件三通De75,粘接接口 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 个 | 724
9 | 040502003003 | 塑料管管件 | UPVC管件三通De110,粘接接口 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 个 | 724
10 | 040502003004 | 塑料管管件 | UPVC管件弯头De75,粘接接口 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 个 | 724
11 | 040502003005 | 塑料管管件 | UPVC管件弯头De110,粘接接口 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 个 | 724
12 | 040502003006 | 塑料管管件 | UPVC管件直接De110,粘接接口 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 个 | 724
13 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.成品塑料检查井:规格Φ200 2.基础垫层:100厚海砂垫层,井周300高海砂回填 3.包括配件、安装等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 888
14 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1.成品塑料清扫井:规格300*300 2.包括配件、安装等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 536
主管网
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场勘踏并结合施工图自行确定 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 3049.54
16 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场勘踏并结合施工图自行确定 2.挖土深度:4m以内 3.采用支护开挖,支护方式自行考虑 | m3 | 1623.36
17 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:根据现场勘踏并结合施工图自行确定 2.挖土深度:4m以内 3.采用支护开挖,支护方式自行考虑 | m3 | 4516.16
18 | 040103001003 | 回填方 | 填方材料品种:原土回填夯实 | m3 | 7144.88
19 | 040103001004 | 回填方 | 材质:中粗砂 主管管道周边回填至管顶20cm | m3 | 914.47
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 弃土外运、自行消纳 | m3 | 2044.18
21 | 040501002001 | 钢管 | 1.管道材料名称:钢管 2.管材规格:DN150 3.接口形式:焊接接口 4.管道除锈、防腐处理按设计要求 | m | 15.00
22 | 040501002002 | 钢管 | 1.管道材料名称:钢管 2.管材规格:DN80 3.接口形式:焊接接口 4.管道除锈、防腐处理按设计要求 | m | 18.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
23 | 040501002003 | 钢管 | 1.管道材料名称:钢管 2.管材规格:DN50 3.接口形式:焊接接口 4.管道除锈、防腐处理按设计要求 | m | 10.00
24 | 040501004003 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管,环刚度≥SN8 2.管材规格:De160 3.接口形式:胶圈接口 4.垫层:10cm中粗砂垫层 5.做闭水试验 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 1413.90
25 | 040501004004 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管,环刚度≥SN8(非车行道) 2.管材规格:De160 3.接口形式:胶圈接口 4.垫层、基础:10cm碎石垫层,10cmC15砼垫层,C25砼护管(含模板、伸缩缝等其他一切费用) 5.做闭水试验 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 51.40
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
26 | 040501004005 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管,环刚度≥SN8(车行道) 2.管材规格:De160 3.接口形式:胶圈接口 4.垫层、基础:10cm碎石垫层,10cmC15砼垫层,C25砼护管(含钢筋、模板等其他一切费用) 5.做闭水试验 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 70.40
27 | 040501004006 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管,环刚度≥SN8 2.管材规格:De225 3.接口形式:胶圈接口 4.垫层:10cm中粗砂垫层 5.做闭水试验 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 1646.00
28 | 040501004007 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管,环刚度≥SN8 2.管材规格:DN300 3.接口形式:胶圈接口 4.垫层:10cm中粗砂垫层 5.做闭水试验 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 871.10
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
29 | 040501004008 | 塑料管 | 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管,环刚度≥SN8 2.管材规格:DN400 3.接口形式:胶圈接口 4.垫层:10cm中粗砂垫层 5.做闭水试验 (管材单价按材料暂估单价表中单价计入) | m | 22.40
30 | 040501004009 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PE管(PE100,SDR17,PN1.0) 2.管材规格:De110 3.接口形式:热熔接口 4.垫层:10cm中粗砂垫层 5.做闭水试验 | m | 61.00
31 | 040501004010 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PE管(PE100,SDR17,PN1.0)(过桥) 2.管材规格:De110 3.接口形式:热熔接口 4.做闭水试验 | m | 15.00
32 | 040501004011 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PE管(PE100,SDR17,PN1.0) 2.管材规格:De63 3.接口形式:热熔接口 4.垫层:10cm中粗砂垫层 5.做闭水试验 | m | 93.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
33 | 040501004012 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PE管(PE100,SDR17,PN1.0)(过桥) 2.管材规格:De63 3.接口形式:热熔接口 4.做闭水试验 | m | 18.00
34 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.定型井名称:砖砌圆形污水检查井 2.井的尺寸、深度:井径Φ700,平均井深1.466米 3.井盖、井座:Φ700,C250级钢纤维砼井盖、井座,内配备聚乙烯安全网 4.井身材料:M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖 5.内外壁1:2防水水泥砂浆抹面 6.基础断面形式、混凝土强度等级:150厚碎石垫层,150厚C25钢筋砼底板,C30钢筋砼井圈 7.含流槽、钢筋、模板、塑钢爬梯等其他一切费用 | 座 | 76
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
35 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.定型井名称:砖砌圆形污水检查井, 2.井的尺寸、深度:井径Φ1000,平均井深2.309米 3.井盖、井座:Φ700,C250级钢纤维砼井盖、井座,内配备聚乙烯安全网 4.井身材料:M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖 5.内外壁1:2防水水泥砂浆抹面 6.基础断面形式、混凝土强度等级:100厚C15砼垫层,200厚C25钢筋砼底板,C30钢筋砼井圈 7.含流槽、钢筋、模板、塑钢爬梯等其他一切费用 | 座 | 46
36 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.定型井名称:砖砌方形污水检查井 2.井的尺寸、深度:井径500*500,平均井深0.858米 3.井盖、井座:C25钢筋砼井盖、C30钢筋砼井座, 4.井身材料:M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖 5.内外壁1:2防水水泥砂浆抹面, 6.基础断面形式、混凝土强度等级:150厚碎石垫层,150厚C25砼底板, 含流槽、模板、钢筋等其他一切费用 | 座 | 3
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
37 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.定型井名称:砖砌方形格栅井 2.井的尺寸、深度:井径1500*1100,平均井深2.35米 3.井盖:塑料盖板 4.井身材料:M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖 5.内外壁1:2防水水泥砂浆抹面, 6.基础断面形式、混凝土强度等级:100厚C15砼垫层,200厚C25钢筋砼底板,C20砼槽口 含格栅、模板、钢筋等其他一切费用 | 座 | 2
38 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:提升泵井1 2.井的尺寸、深度:井径1600*1500,井深3.4米 3.井盖:钢筋砼盖板1800*1500 4.混凝土强度等级:100厚C15砼垫层,300厚C25砼底板,250厚C25砼池壁 5.含爬梯、钢筋、模板等其他一切费用 | 座 | 1
39 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:提升泵井2 2.井的尺寸、深度:井径1250*1250,井深2.8米 3.井盖:钢筋砼盖板1450*1250 4.混凝土强度等级:100厚C15砼垫层,300厚C25砼底板,250厚C25砼池壁 5.含爬梯、钢筋、模板等其他一切费用 | 座 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
40 | 040504003003 | 塑料检查井 | 1.成品塑料检查井:规格Φ315 2.基础垫层:100厚海砂垫层,井周300高海砂回填 3.包括配件、安装等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 137
41 | 040504003004 | 塑料检查井 | 1.成品塑料检查井:规格Φ450 2.基础垫层:100厚海砂垫层,井周300高海砂回填 3.包括配件、安装等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 73
42 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢成品化粪池:有效容积1m3 2.基础垫层:100厚C15砼垫层,150厚中粗砂垫层,150厚碎石垫层,150厚C25钢筋砼垫圈(不过车路面) 3.包括钢筋、模板、配件、安装、井筒及井盖等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 121
43 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢成品化粪池:有效容积1m3 2.基础垫层:100厚C15砼垫层,150厚中粗砂垫层,150厚碎石垫层,150厚C30钢筋砼顶板加固(过车路面) 3.包括钢筋、模板、配件、安装、井筒及井盖等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 120
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
44 | 040504008003 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢成品化粪池:有效容积2m3 2.基础垫层:100厚C15砼垫层,150厚中粗砂垫层,150厚碎石垫层,150厚C25钢筋砼垫圈(不过车路面) 3.包括钢筋、模板、配件、安装、井筒及井盖等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 5
45 | 040504008004 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢成品化粪池:有效容积2m3 2.基础垫层:100厚C15砼垫层,150厚中粗砂垫层,150厚碎石垫层,150厚C30钢筋砼顶板加固(过车路面) 3.包括钢筋、模板、配件、安装、井筒及井盖等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 5
46 | 040504008005 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢成品化粪池:有效容积4m3 2.基础垫层:100厚C15砼垫层,150厚中粗砂垫层,150厚碎石垫层,150厚C25钢筋砼垫圈(不过车路面) 3.包括钢筋、模板、配件、安装、井筒及井盖等一切费用 (主材单价按材料暂估单价表中单价计入) | 座 | 1
路面拆除及修复
47 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除12cm厚砼路面,采用拆除方法施工单位自己考虑(包括对路面切割),弃渣外运、自行消纳 工程量为暂定量 | m2 | 4500.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
48 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除22cm厚砼路面,采用拆除方法施工单位自己考虑(包括对路面切割),弃渣外运、自行消纳 工程量为暂定量 | m2 | 4700.00
49 | 040202011001 | 碎石 | 5cm厚碎石垫层,工程量为暂定量 | m2 | 4500.00
50 | 040202011002 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层,工程量为暂定量 | m2 | 4700.00
51 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.部位:路面修复 2.混凝土强度等级:现浇现拌混凝土 C25（40） 3.厚度:12cm 4.路面养护,工程量为暂定量 | m2 | 4500.00
52 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.部位:路面修复 2.混凝土强度等级:现浇现拌混凝土 C25（40） 3.厚度:22cm 4.路面养护,工程量为暂定量 | m2 | 4700.00
设备安装及电缆管线
53 | 030109001001 | 离心式泵 | Q=40M3/h,H=15m,N=4KW | 台 | 2
54 | 030109001002 | 离心式泵 | Q=10M3/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 2
55 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:落地式配电箱 2.型号、规格:不锈钢户外防水型,防护等级不低于IP65 3.安装方式:落地安装(包括成套电器配件) | 台 | 2
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
56 | 040801006001 | 落地式控制箱 | PLC控制柜（一控二）,具体要求详见施工图 | 台 | 2
57 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:浮球液位计 2.型号、规格:详见施工图 | 个 | 2
58 | 040502005001 | 阀门 | 1.名称:复合排气阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 2
59 | 040502005002 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
60 | 040502005003 | 阀门 | 1.名称:球形污水止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
61 | 040502005004 | 阀门 | 1.名称:可曲挠单球体橡胶接头 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
62 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:Y-50 PN0～0.6MPa | 台 | 2
63 | 040502006001 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
64 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.名称:柔性防水套管制作、安装 2.型号、规格:DN400(A型) | 个 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
65 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.名称:柔性防水套管制作、安装 2.型号、规格:DN300(A型) | 个 | 1
66 | 040502008003 | 套管制作、安装 | 1.名称:柔性防水套管制作、安装 2.型号、规格:DN50(A型) | 个 | 4
67 | 040502008004 | 套管制作、安装 | 1.名称:钢套管 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2
68 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制三通(含法兰) 2.型号、规格:DN100*50 | 个 | 2
69 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制三通(含法兰) 2.型号、规格:DN100*100 | 个 | 1
70 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制三通(含法兰) 2.型号、规格:DN63*50 | 个 | 2
71 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制三通(含法兰) 2.型号、规格:DN63*63 | 个 | 1
72 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1.名称:扪板 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
73 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 | 1.名称:扪板 2.型号、规格:DN63 | 个 | 2
74 | 040901009001 | 预埋铁件 | L75*8角钢 | t | 0.090
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
75 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:套管内敷设 5.电压等级(KV):220 6.工程量为暂定量 | m | 200.00
76 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:套管内敷设 5.电压等级(KV):220 6.工程量为暂定量 | m | 50.00
77 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:套管内敷设 5.电压等级(KV):220 6.工程量为暂定量 | m | 50.00
78 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:BV-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:套管内敷设 5.电压等级(KV):220 6.工程量为暂定量 | m | 40.00
79 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:SC40 4.敷设方式:地埋敷设 5.工程量为暂定量 | m | 200.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
80 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:SC20 4.敷设方式:地埋敷设 5.工程量为暂定量 | m | 100.00
81 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:保护管 2.材质:PVC管 3.规格:SC15 4.敷设方式:地埋敷设 5.工程量为暂定量 | m | 40.00
82 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.材质、类型:铜 3.安装部位:电缆终端接头 4.电压等级(kV):380/220 | 个 | 8
83 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:配电箱、控制柜 | m | 20.00
84 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
85 | 030414011001 | 接地装置 | 独立接地装置调试 6根接地极以内 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 041101005001 | 井字架 | 2m以内 | 座 | 30
2 | 041101005002 | 井字架 | 4m以内 | 座 | 49
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 各投标单位自行考虑 | 项 | 1
4 | 041107002001 | 排水、降水 | 各投标单位自行考虑 | 项 | 1
5 | 04B001 | 其他技术措施费 | 各投标单位自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合计

## 【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳县海西镇陡北村农村生活污水治理工程-市政 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 其他措施项目费
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
2.3 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
2.4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费
2.6 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费
2.9 | 其他措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:市政 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 | - | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
合计 |  |  | 0

## 【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:市政 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | HDPE双壁波纹管De160 | m | 15.25 | ;塑料管,塑料管,塑料管
2 | HDPE双壁波纹管De225 | m | 32.1 | ;塑料管
3 | HDPE双壁波纹管DN300 | m | 56.17 | ;塑料管
4 | HDPE双壁波纹管DN400 | m | 93.09 | ;塑料管
5 | UPVC平壁管De75 | m | 9.18 | ;塑料管
6 | UPVC平壁管De110 | m | 14.55 | ;塑料管
7 | UPVC管件S存水弯De75 | 个 | 7.42 | ;塑料管管件
8 | UPVC管件三通De75 | 个 | 3.58 | ;塑料管管件
9 | UPVC管件弯头De75 | 个 | 2.61 | ;塑料管管件
10 | UPVC管件三通De110 | 个 | 8.95 | ;塑料管管件
11 | UPVC管件弯头De110 | 个 | 5.6 | ;塑料管管件
12 | UPVC管件直接De110 | 个 | 2.91 | ;塑料管管件
13 | 成品塑料检查井Φ450 | 座 | 336.75 | ;塑料检查井
14 | 成品塑料检查井Φ200 | 座 | 112.82 | ;塑料检查井
15 | 成品塑料检查井Φ315 | 座 | 200 | ;塑料检查井
16 | 成品塑料清扫井300*300 | 座 | 260 | ;塑料检查井
17 | 玻璃钢成品化粪池4M3 | 座 | 1908.55 | ;整体化粪池
18 | 玻璃钢成品化粪池1M3 | 座 | 641.27 | ;整体化粪池,整体化粪池
19 | 玻璃钢成品化粪池2M3 | 座 | 1099.32 | ;整体化粪池,整体化粪池

## 【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:市政 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:市政 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计