	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）
              招标编号：PYCG240531038
采 购 人：平阳县盈泽控股有限公司
联 系 人：章女士  

联系电话：0577-58100159 

采购机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：杨女士
联系电话：0577-63639288
联系传真：0577-63639288
二○二四年五月



浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2024年 05 月 31日

项目概况
平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年 06 月 28  日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG240531038
项目名称：平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）
预算金额（元）：85000000
最高限价（元）：85000000
采购需求：

标项名称：平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）  

数量：不限   

预算金额（元）：85000000
最高限价（元）：85000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期），详见招标文件 

备注：本项目按实结算，以折扣率报价，根据折后单价进行结算，总价不折扣的方式。 

合同履约期限：自签订合同之日起一年，视为履约完成，合同终止。
本项目（是）接受联合体投标，参加联合体的供应商应当满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，并应当向采购人递交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员总数不得超过2家。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2024年 05 月 31 日至2024年 06 月 28 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年 06 月 28 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2024年 06 月 28 日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县盈泽控股有限公司
联 系 人：章女士  

联系电话：0577-58100159 

联系传真：/ 

地    址： 浙江省温州市平阳县兴良路2号
2、采购代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

联系人：杨女士

联系电话：0577-63639288

传真：/ 
3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县盈泽控股有限公司
联系人：尤先生
监督投诉电话：0577-58100161
传真：/ 
地址：浙江省温州市平阳县兴良路2号
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）

	
	项目编号
	PYCG240531038

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县盈泽控股有限公司
联 系 人：章女士

联系电话：0577-58100159

联系传真：/ 
地    址：浙江省温州市平阳县兴良路2号

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室
联 系 人：杨女士
联系电话：0577-63639288

传真：/ 

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)接受，参加联合体的供应商应当满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，并应当向采购人递交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员总数不得超过2家

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收 联系电话：13567716938（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要。

	
	投标保证金
	本项目不需要投标保证金

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

联 系 人：周女士

联系电话：0577-63639288

传真：/ 

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县盈泽控股有限公司
联 系 人：尤先生
监督投诉电话：0577-58100161

传    真：/ 
地    址：平阳县昆阳镇兴良路

	
	投标截止时间
	2024年 06  月 28  日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2024年 06  月 28  日上午09：30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：635574273@qq.com；
3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。


招标文件目录
第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求
   第三部分、供应商须知
             一、说明
二、供应商资格要求
             三、招标文件
             四、投标文件
             五、投标文件的递交
             六、开标和评标
             七、授予合同
第四部分、合同格式
   第五部分、附件：投标文件格式
   第六部分、评标办法
第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县盈泽控股有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期），本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

2.3.在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

2.4.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。
采购内容及详细要求

采购内容分为三部分，分别为货物部分和设计施工部分以及充电运营云平台部分。

（一）货物部分

1、采购清单及技术参数
（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

	序号
	名称
	技术要求
	数量

（暂定）
	单位
	综合单价最高限价（元）

	1
	480kW分体式直流充电主机
	1基本构成（480KW主机最多配置12把快充枪）
	1
	套
	235181

	
	
	分体式直流充电机基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。

采用特殊防护设计，危险带电体离安装地面垂直高度≥600mm。

分体式直流充电机由一台主机电源柜和多台直流充电终端（桩）组成，多台直流充电终端（桩）可同时输出电流，任意直流充电终端（桩）均可调用任意数量充电模块。主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端（桩）之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统，具备停止按钮、浪涌等检测状态的信号采集点。

具备2015+、ChaoJi新标准的扩展能力，满足最新JJG1149-2022标准。

配备一体式直流电表，电表精度0.5级，可满足JJG1149-2022标准。
	
	
	

	
	
	2充电控制功能
	
	
	

	
	
	充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电控制单元具备系统运行、急停、门磁状态和机柜出风口温度的状态监测。
	
	
	

	
	
	3功率自动分配功能
	
	
	

	
	
	充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，系统具备输出电压、输出电流、枪头温度以及运行时间遥测数据实时监测。
	
	
	

	
	
	★4主动防护功能
	
	
	

	
	
	充电机应具有不少于70项的主动防护项，主动防护项包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	5通信功能
	
	
	

	
	
	充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T 27930的规定。

充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。
	
	
	

	
	
	★6掉电监测功能
	
	
	

	
	
	充电机应支持设备端市电掉电实时检测，当市电掉电时可通过以太网、4G网络等方式将掉电离网报警上传至平台。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★7离网充电功能
	
	
	

	
	
	充电机离网情况下，可支持10小时内使用集控在本地启动充电，同时记录充电订单所有数据。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★8断电自检功能
	
	
	

	
	
	充电机应具备断电自检功能，当用户停止充电后，充电机2s启动断电自检，预防充电机未及时断电。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具 备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	9直流输出回路短路检测功能
	
	
	

	
	
	充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。
	
	
	

	
	
	10车辆插头锁止功能
	
	
	

	
	
	充电机车辆插头应具备锁止装置，其功能应符合:

a)GB/T18487.1-2015中9.6的要求；

b)GB/T 20234.1-2015中6.3的要求；

c)GB/T 20234.3-2015中附录A的要求。

在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V:

a)故障不能继续充电;

b)充电完成。
	
	
	

	
	
	★11温度智能调节功能
	
	
	

	
	
	充电桩应具备环境温度智能调节功能，保证充电机处在最高效率的充电状态。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★12模块灌胶
	
	
	

	
	
	充电机内配置充电模块应采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★13热拔插功能
	
	
	

	
	
	充电机采用模块化设计，在任一充电模块或功率分配单元故障时，可通过热拔插维护，不影响整机工作。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	14人机交互
	
	
	

	
	
	1）显示功能

充电机（或后台）应显示下列状态信息:

a) 充电机的运行状态指示:待机、充电、告警:

b) 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机宜显示下列信息:

a) 电池当前荷电状态(state of charge，SOC)、充电电压、充电电流、充电功率;

b) 已充电时间、已充电电量、已充电金额。

2）输入功能

充电机宜具有手动输入和控制的功能。
	
	
	

	
	
	15计量功能
	
	
	

	
	
	充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合 GB/T 29318的规定，并具备直流电表数据的采样信号，当出现异常可自动发出告警信号。
	
	
	

	
	
	16急停功能
	
	
	

	
	
	充电机应安装急停装置并具备信号采集接口。当启动急停装置时，分体式充电机应切断相应充电终端的直流输出。
	
	
	

	
	
	★17节能功能
	
	
	

	
	
	充电机交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电30分钟后，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗；当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0W。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	18保护功能
	
	
	

	
	
	（1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。

（2）充电机应具备输出过电压保护。

（3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I²t值不应超过500000A²s。

（4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

（5）充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，分体式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。

（6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出：

a) 充电机启动急停装置；

b) 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

c) 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

（7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。

（8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流(峰值)应控制在20A以下。

（9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时充电机应停止启动过程，并发出告警信息:

a) 蓄电池反接；

b) 检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；

c) 检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

（10）充电机应具对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压，或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

注:充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。

（11）充电机应具备防逆流功能(如输出加二极管等)，防止蓄电池电流倒灌。

（12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

（13）充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车电池管理系统(battery management system，BMS)或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

（14）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

（15）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

（16）充电机的雷电防护应符合GB/T18487.1-2015中11.7的规定

（17）充电机具备对集中控制器进行遥测数据采集，包括但不限于CPU使用率、内存使用率、存储空间使用率、系统负载、4G信号强度和信噪比等。

（18）★充电终端（桩）待机状态下输入电源电压应不高于36V。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

（19）★壳体采用绝缘材质，减少意外触电风险。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

（20）★当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，充电堆（机）可在1S内切断输出。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	19环境条件
	
	
	

	
	
	环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

污染等级：3（室外使用），2（室内使用）

海拔高度：≤2000m；

周围环境：使用地点不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。
	
	
	

	
	
	20电源要求
	
	
	

	
	
	交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：45Hz～65Hz。
	
	
	

	
	
	21环境适应要求
	
	
	

	
	
	1）防护等级

充电机外壳防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等部件应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。其中防霉变腐蚀试验参考GB/T 2423.16-2008中的试验方法1，长霉程度等级不低于标准中要求的2a；其中防盐雾腐蚀试验参考GB/T 2423.17-2008中第6章规定的试验方法，试验时间48h，试验后在15℃~40℃流水中用柔软的刷子清洗7min，干燥1h，产品应无赤/青锈、没有出现涂装掉落现象、涂装无鼓起。

3）防锈（防氧化）保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

4）防风保护

户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。

5）防盗保护

户外型充电机应具备防盗措施。
	
	
	

	
	
	22内部温升要求
	
	
	

	
	
	动力电源输入电流所流经的回路，如接线端子、输入断路器、输入接触器等;功率变换单元及其内部元器件、输入输出端子，直流输出电流所流经的回路，如接线端子、直流熔断器、直流接触器、功率电阻、电流采样分流器、车辆插头等。这些发热元器件及部件的最高温度小于等于元器件及部件最大耐受温度的90%，且不应影响周围元器件的正常工作和无元器件损坏。
	
	
	

	
	
	23安全要求
	
	
	

	
	
	（1）允许温度

在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护要求

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm²。

接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

（5）超温断电要求

要求充电终端带有超温断电功能及枪头温度信号采样点，提升设施防护安全性。

当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；

当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；

当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；

当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。

（6）电气隔离性能

充电机的动力电源输入和直流输出之间应采取电气隔离防护措施：对于一机多充式充电机，各直流输出接口之间也应采取电气隔离防护措施。
	
	
	

	
	
	24电气绝缘性能
	
	
	

	
	
	（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）介电强度

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。
	
	
	

	
	
	25输出电压
	
	
	

	
	
	★直流输出电压：100～1000V；

★恒功率输出范围：300～1000V；
投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
单模块颗粒度为20~60kW，充电模块采用全灌胶工艺设计，采用碳化硅半导体材料，充电模块具备输出电压、输出电流、内部温度、电容寿命等遥测信号采集的能力。
	
	
	

	
	
	26低压辅助电源
	
	
	

	
	
	充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

辅助电源额定电压：12V；

纹波峰值系数：不超过±1%。
	
	
	

	
	
	27★稳流精度
	
	
	

	
	
	当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±0.7%。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	28★稳压精度
	
	
	

	
	
	当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.35%。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	29电压纹波因数
	
	
	

	
	
	当输入电源电压在额定值士15%范围内变化、输出直流电流在 0~最大输出电流值范围内变化时，输出直流电压在 7.7.1a)规定的相应调节范围内任一数值上，充电机输出电压纹波峰值因数不应大于1%。
	
	
	

	
	
	30电流纹波
	
	
	

	
	
	在恒流状态下，当输入电源电压为额定值，输出直流电压在 7.7.1a)规定的相应调节范围内变化时输出直流电流设定为最大输出电流值，充电机输出电流纹波峰峰值不应大于下表规定。
	
	
	

	
	
	31输出电流误差
	
	
	

	
	
	在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。
	
	
	

	
	
	32输出电压误差
	
	
	

	
	
	在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。
	
	
	

	
	
	33限压限流特性
	
	
	

	
	
	充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。
	
	
	

	
	
	★34待机功耗
	
	
	

	
	
	在额定输入电压下，充电机的休眠待机功耗不应大于N×5W。注:N表示充电接口数量。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	35输出电压、电流测量误差
	
	
	

	
	
	充电机输出电压测量误差不应超过±5V，输出电流测量误差不应超过±3A，测量值更新时间不大于1s。
	
	
	

	
	
	★36充电机效率、输入功率因数
	
	
	

	
	
	在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

实际输出功率PO /额定输出功率PN
效率

输入功率因数

20 %≤PO/PN ≤50 %

≥93%

≥0.99

50 %＜PO/PN ≤100 %

≥95%

≥0.99

注 1:输入功率因最要求仅适用于交流供电充电机。

注 2:具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出电压最大值、中间值、最小值三点。

投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	37充电模式和连接方式
	
	
	

	
	
	充电机应采用GB/T 20234.1-2015附录A中规定的充电模式4、连接方式C对电动汽车进行充电。车辆插头应符合GB/T 20234.1-2015和GBT20234.3-2015的规定。
	
	
	

	
	
	38控制导引电路
	
	
	

	
	
	充电机的控制导引电路应符合GB/T 18487.1-2015中B1和B2的规定。
	
	
	

	
	
	39充电控制时序与流程
	
	
	

	
	
	充电机与电动汽车充电控制时序与流程，应符合GB/T 18487.1-2015中B.3、B.4、B.5、B.6的规定。
	
	
	

	
	
	40可靠性指标
	
	
	

	
	
	充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280h。
	
	
	

	
	
	★41充电枪寿命
	
	
	

	
	
	充电桩配套插头的空载插拔次数不低于2万次。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★42充电成功率
	
	
	

	
	
	充电机的充电成功率应为100％且充电试验次数不低于40次。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★43机械强度
	
	
	

	
	
	充电机应能通过撞击元件调整相对高度获得50J或更高撞击能量施加与受施外壳表面，试验结果设备完好无损坏且满足IK10级。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。 
	
	
	

	
	
	★44噪声
	
	
	

	
	
	正常试验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1m处，终端噪声不大于40dB，充电机噪声小于60dB。投标时提供分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	45高低温和湿热性能
	
	
	

	
	
	1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表2规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。
	
	
	

	
	
	46电磁兼容
	
	
	

	
	
	（1）抗扰度要求

静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

（2）电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表5规定的传导发射限值，外壳端口应符合下表规定的辐射发射限值。

传导发射限值

频率范围（MHz）
发射限值dB(μV)

准峰值

平均值

0.15～0.5（不含0.5）

79

66

0.5～30

73

60

辐射发射限值

频率范围（MHz）

在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m)

准峰值

30～230

40

230～1000（不含230）

47

谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于5%。
	
	
	

	
	
	47充电机其他要求
	
	
	

	
	
	充电机柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

充电机柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机柜体（桩体）内元器件应模块化设计，布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机风道采用三级过滤（从内到外：过滤棉、纱网、钢丝滤网）设计，有效防尘、高效防水，实现低噪音高效率散热。

充电机和终端（桩）外壳应采用抗冲击力强、抗老化的非金属高强度复合材料。

充电机柜体（桩体）采用表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落、无腐蚀。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

充电机柜体（桩体）在开门处应设置安全警示标识。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	
	
	

	
	
	（带★项投标时提供240kW或以上分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。）
	
	
	

	2
	360kW分体式直流充电主机
	基本构成（360KW主机最多配置9把快充枪。）

技术要求同480kW分体式直流充电主机

（带★项投标时提供240kW或以上分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。）
	1
	套
	190848

	3
	240kW分体式直流充电主机
	基本构成（240KW主机最多配置6把快充枪。）

技术要求同480kW分体式直流充电主机

（带★项投标时提供240kW或以上分体式直流充电机第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。）
	1
	套
	121235 

	4
	快充桩
	直流充电终端挂有充电枪线（仅分体式充电桩），枪线长度不小于4米，最大电流可达到250A。标准GB/T直流充电接口。功能要求：具备单独计量、刷卡、扫码、充电状态显示功能。
若自带屏幕，表面应覆盖钢化玻璃或其他防护措施，形象美观，能有效防止屏幕磨损。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	把
	6927 

	5
	液冷超充桩
	液冷直流充电终端挂有充电枪线（仅分体式充电桩），枪线长度不小于4米，最大电流可达到600A。标准GB/T直流充电接口。冷却形式：油包铜液冷枪线、循环流动导热。功能要求：具备单独计量、刷卡、扫码、充电状态显示功能，屏幕尺寸≥7寸。
若自带屏幕，表面应覆盖钢化玻璃或其他防护措施，形象美观，能有效防止屏幕磨损。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	把
	55512  

	6
	V2G分体式充放电机
	总功率：160kW

充放电模块：20kW*8

输出路数：最大4路

防护等级不低于IP54

交流参数

额定功率

160kW

电压范围

AC260V-AC456V

频率

50Hz/60Hz

功率因数

±0.98

THDi（谐波）

≤3%

直流参数

额定功率

160kW

电压范围

DC50V-DC950V

稳压精度

≤0.5%

稳流精度

≤1%

限流特性

具备

限压特性

具备

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	套
	168525

	7
	直流充放电桩
	充（放）电终端挂有充电枪线，枪线长度不小于6 米，载流能力250A，电力主缆不低于80mm²。

充（放）电终端防护等级不应低于GB 4208-2008 中IP54（室外）的规定。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	把
	7537

	8
	40kW一体式直流充电机（单枪；枪线不小于5米）
	1技术参数表
	1
	台
	19667

	
	
	序号

名称

项目

单位

技术参数要求

1

40kW一体式直流充电机

交流输入电压

V

三相380：323～437

2

交流电源频率

Hz

45～65

3

输入功率因数

≥0.99

4

直流电压调节范围

V

200-750V 

5

恒功率范围

V

500-750V

6

充电模块功率 

kW

≥20

7

电压设定误差

%

≤±0.5%

8

电流设定误差

≤±0.2A（输出电流＜30A）

≤±0.5%（输出电流≥30A）

9

稳压精度

%

≤±0.5%

10

稳流精度

%

≤±0.5%

11

纹波系数

%

峰值：≤±1%

12

输入冲击电流

A

≤110%额定输入电流

13

效率

%

≥95%

14

噪声

dB

65

15

静电放电抗扰度

4级

16

射频电磁场辐射抗扰度

4级

17

电快速瞬变脉冲群抗扰度

4级

18

浪涌（冲击）抗扰度

4级

19

射频场感应的传导骚扰抗扰度

3级

20

谐波电流限值要求（THD）

%

≤5

21

充电机结构形式

一体式

22

有源功率因数校正电路

%

带

23

直流输出接口

GB／T20234.3-2015

24

平均无故障时间

h

≥26280h

技术服务及接入调试；

售后维护；
	
	
	

	9
	60kW一体式直流充电机（双枪；枪线不小于4米）
	1技术参数表
	1
	台
	21752

	
	
	序号

名称

项目

单位

技术参数要求

1

60kW一体式直流充电机

交流输入电压

V

三相380：323～437

2

交流电源频率

Hz

45～65

3

输入功率因数

≥0.99

4

直流电压调节范围

V

200-1000V 

5

恒功率范围

V

300-1000V

6

充电模块功率 

kW

≥20

7

电压设定误差

%

≤±0.5%

8

电流设定误差

≤±0.2A（输出电流＜30A）

≤±0.5%（输出电流≥30A）

9

稳压精度

%

≤±0.5%

10

稳流精度

%

≤±0.5%

11

纹波系数

%

峰值：≤±1%

12

输入冲击电流

A

≤110%额定输入电流

13

效率

%

≥95%

14

噪声

dB

65

15

静电放电抗扰度

4级

16

射频电磁场辐射抗扰度

4级

17

电快速瞬变脉冲群抗扰度

4级

18

浪涌（冲击）抗扰度

4级

19

射频场感应的传导骚扰抗扰度

3级

20

谐波电流限值要求（THD）

%

≤5

21

充电机结构形式

一体式

22

有源功率因数校正电路

%

带

23

直流输出接口

GB／T20234.3-2015

24

平均无故障时间

h

≥26280h


	
	
	

	
	
	2功能要求
	
	
	

	
	
	1）人性化设计功能

一体式充电机主功率模块及辅助电源采用灌胶工艺。若自带屏幕，表面应覆盖钢化玻璃或其他防护措施，形象美观，能有效防止屏幕磨损。
2）★主动防护功能

充电机具备主动安全防护65项以上，包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身运行状态等功能，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。投标时提供一体式直流充电机的第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	
	
	

	10
	80kW一体式直流充电机（双枪；枪线不小于4米）
	技术参数同60kW一体式直流充电机
	1
	台
	36417

	11
	120kW一体式直流充电机（双枪；枪线不小于5米）
	技术参数同60kW一体式直流充电机
	1
	台
	60362 

	12
	160kW一体式直流充电机（双枪；枪线不小于5米）
	技术参数同60kW一体式直流充电机
	1
	台
	64809

	13
	20kW~30kW一体式直流充电机（单枪；枪线不小于3米）或分体式直流充电机（▲投标时至少选择一种进行响应）（投标人需在充电机机构形式处自行明确投标产品）
	充电机总装机功率（20kW~30kW）含模块；每个车位均可达最大充电功率20kW~30kW。

序号

名称

项目

单位

技术参数要求

1

20kW~30kW一体式直流充电机

交流输入电压

V

三相 380： 323～437

2

交流电源频率

Hz

50±1

3

输入功率因数

≥0.99

4

直流电压调节范围

V

200-1000V或更优

5

电流连续可调范围

A

0-50

6

电压精度

不超过±0.5

7

整机电流精度

≥30A： 不超过±1%

＜30A： 不超过±0.3A

8

稳压精度

不超过±0.5

9

稳流精度

不超过±1

10

纹波系数

有效值： 不超过±1
11

峰值

不超过±1

12

均流不平衡度

≤3

14

输入冲击电流

A

≤120%额定输入电流

15

输出过冲电压

V

≤110%稳态输出电压

16

效率

≥93%

17

噪声

dB

≤65dB

18

振荡波抗扰度

3 级（1MHz 和 100kHz）

19

静电放电抗扰度

3 级

20

射频电磁场辐射抗扰度

3 级

21

电快速瞬变脉冲群抗扰度

3 级

22

浪涌（冲击） 抗扰度

3 级

23

射频场感应的传导骚扰抗扰度

3 级

24

谐波电流限值要求（THD）

≤5

25

充电机结构形式

一体式

26

有源功率因数校正电路

带

27

直流输出接口

GB/T20234.3-2015

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	套
	19772

	
	
	或者

	
	
	充电机总装机功率（20kW~30kW）含模块；每个车位均可达最大充电功率20kW~30kW。

序号

名称

项目

单位

技术参数要求

1

20kW~30kW分体式直流充电机

交流输入电压

V

三相 380： 323～437

2

交流电源频率

Hz

50±1

3

输入功率因数

≥0.99

4

直流电压调节范围

V

200-1000V或更优

5

电流连续可调范围

A

0-50

6

电压精度

不超过±0.5

7

整机电流精度

≥30A： 不超过±1%

＜30A： 不超过±0.3A

8

稳压精度

不超过±0.5

9

稳流精度

不超过±1

10

纹波系数

有效值： 不超过±5

11

峰值

不超过±1

12

均流不平衡度

≤3

14

输入冲击电流

A

≤120%额定输入电流

15

输出过冲电压

V

≤110%稳态输出电压

16

效率

≥93%

17

噪声

dB

≤65dB

18

振荡波抗扰度

3 级（1MHz 和 100kHz）

19

静电放电抗扰度

3 级

20

射频电磁场辐射抗扰度

3 级

21

电快速瞬变脉冲群抗扰度

3 级

22

浪涌（冲击） 抗扰度

3 级

23

射频场感应的传导骚扰抗扰度

3 级

24

谐波电流限值要求（THD）

≤5

25

充电机结构形式

分体式

26

有源功率因数校正电路

带

27

直流输出接口

GB/T20234.3-2015

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	套
	14822 

	
	
	小功率直流充电桩：直流充电终端挂有充电枪线（仅分体式充电桩需要供应），枪线长度不小于3米，最大电流可达到50A。标准GB/T直流充电接口。功能要求：具备单独计量、扫码、充电状态显示功能。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	把
	2344

	14
	交流充电桩
	序号

名称

项目

单位

技术参数要求

1

交流充电桩

交流输入电压

V

单相220：176～264

2

交流电源频率

Hz

50±1

3

输出功率

KW

7kW

4

输出额定电流

A

32A

5

漏电保护装置

mA

≤30（A型）

6

机械强度

J

0.7

7

静电放电抗扰度

3级

8

射频电磁场辐射抗扰度

3级

9

电快速瞬变脉冲群抗扰度

3级

10

浪涌（冲击）抗扰度

3级

11

电压暂降、短时中断抗扰度试验

GB/T 17626.11

12

★待机功耗

W

≤3

13

噪声

dB

≤20

14

充电接口

满足GB/T20234.1-2015

GB/T20234.2-2015

15

支付方式

扫码充电、刷卡充电

16

充电方式

自动充满、按金额、电量、时间充电或即插即充

17

介电强度

≥2000V

18

漏电流

≤3.5MA

19

★防护等级

≥IP65

20

通信接口

WiFi或RS485或CAN或以太网

21

安装方式

立柱式/壁挂式

功能要求

★安全性指标：安装急停开关的充电桩连接试验系统，并设置在额定负载状态下运行，按急停开关，充电桩在50ms内切断交流供电回路。

计量要求：应符合国家计量器具检定相关要求，满足最新标准JJG1148-2022标准，计量精度不低于1.0级。

带“★”条款为关键技术要求，投标时提供交流充电桩的第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	台
	1984

	15
	AI智能预警系统
	AI安全预警系统及平台形成能保证预警效率和保证高精度的云边协同识别机制。出现预警时通过设备管理中心及安全告警中心保证安全预警高效触达客户，最终实现多样算法在充电多样场景的应用和落地。

1数据档案层：基于充电场景安全行为及设备状态的海量数据；

2算力层：边缘侧算力与平台二次识别的协同；

3平台支撑层：集成算法训练、设备管理、预警通知，支撑极目系列端到端的打通；

4算法层：高度贴合充电运营场景的原生算法池
	1
	套
	19380

	
	
	★智能安全预警系统至少具备1 个Type-C 端口、1 个Lan 端口、1 个AUDIO 接口，满足日常使用需求。投标时提供AI智能预警系统第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	1)支持原有安防利旧及个性化规则配置，支持海康、大华（满足onvif协议）等主流品牌摄像头，可实现利用场站原有摄像头进行智能化升级，降低部署成本；

2)基于充电站原生场景海量素材的算法池，可实现充电场景的无缝衔接，减少不同场景对识别精度的损失，保证产业应用的高精度，同时与充电平台自用算法池共享，享受实时OTA带来的更高精度；

3)所有算法均专注于保障充电场站人身安全及公共安全，避免由于影响个人信息安全所产生的法律风险及纠纷；

4)支持设备及云端协同识别，边缘侧AI 系统可通过本地识别保证预警的实时性，平台侧二次识别大幅提升识别精度，减少误报对管理人员的干扰；
	
	
	

	
	
	智能安全预警系统的可接触区域无触电(能量)危险。
	
	
	

	
	
	★智能安全预警系统可承受的机械强度：内部元器件：10N恒定作用力下无危险；外壳：250N恒定作用力下无危险。投标时提供AI智能预警系统第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★智能安全预警系统可在监测到人员倒地等预警时，发送通知至平台并触发充电桩断电控制。投标时提供AI智能预警系统第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	★智能安全预警系统可进行以下预警：高危人群预警、人员跌倒预警、枪未归位预警、抽烟(烟雾)预警、改装车辆识别(两轮车)预警等功能，并发送通知至平台。投标时提供AI智能预警系统第三方检验机构（具备CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
	
	
	

	
	
	技术服务及接入调试；

售后维护；
	
	
	

	16
	分离式抓拍显示一体机

	集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体
摄像机传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS
自动光圈：DC驱动
镜头：3.1~6mm电动变焦镜头
数字降噪：3D数字降噪
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
图像分辨率：2688×1520
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
补光灯：内置9颗LED补光灯
LCD屏尺寸：256mm*128mm
显示分辨率：32*64
★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
★支持自动加热功能，内置温控器，支持根据相机内部温度及设定闯值，自动开启玻璃加热，用于去除玻璃上的水雾。（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
★支持车牌识别功能：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
★在-40℃~70℃环境下，设备工作状态应正常（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	台
	7326

	17
	高性能道闸
	直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；
全向道闸：不区分左右向，场景适应性强
 行星齿轮：传动效率高，性能稳定
快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米）
支持遇阻反弹，开优先保护功能
免学习、按键微调限位位置，调试简单
事件日志记录、方便操作追踪
支持红外，地感，雷达等多种防砸
手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态
接口参数
开/关到位输出接口：各1组
485控制接口：1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组
手柄控制接口：1组
一般规范
尺寸(mm)：299*349*1028
工作温度和湿度：-30~60℃
运行速度：1.5s、2s、2.5s
机箱材质：SECC
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：60分贝
电机功率：300W
杆子类型：直杆
道闸系列：五系列
道闸方向：全向

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	台
	8530

	18
	直杆道闸一体机LED
	1. 快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体
2. 集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行
3. 400万像素高清摄像机，1/3" Progressive Scan CMOS，3.1~6mm电动变焦镜头，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps；
4. 1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清；
5. 支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置，显示分辨率64*64，最大1000cd/m2，256mm*256mm
6. 内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控
7. 采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广；
8. 1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口，2路触发输入；2路继电器输出
9. 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)，IP54
10. 4米直杆，左向，支持40米内遥控控制，使用寿命500W次。
11. 最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
12. 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。
13. 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色。
14. 在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车识别率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。日间机动车类型识别率≥95%；夜间机动车车型识别准确率≥90%。
断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆

15.技术服务及接入调试；

16.售后维护；
	1
	台
	20676

	19
	栅栏道闸一体机LCD
	1. 高度集成：快速道闸、400万高清摄智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体
2. 集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行
3. 相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试
4. 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
5. 摄像机最低照度彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)，黑白0.011lx(F2.0,AGC ON)，快门1/30秒至1/100,000秒，1/3" Progressive Scan CMOS，3.1~6mm电动变焦镜头，25fps(2688*1520)。
6. 1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口，2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关。
7. 内置9颗LED补光灯，支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮。
8. 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)
9. 显示屏显示分辨率 ：分辨率1080P， 最大亮度1500cd/m²，LCD屏幕，21.5inch
10. 虚假车牌过滤功能检查 :支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。
11. LCD屏幕功能检查：采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。
12. 大车锁闸功能检查 :支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆
13. 变频功能检查 ：可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s. 
14.应急放行功能检查 ：断电后可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持断电自动抬杆。

15.技术服务及接入调试；

16.售后维护；
	1
	台
	22824

	20
	出入口扫码一体机
	1. 10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、1D亮度可调，分辨率1024X600 ，可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守
2. 设备集成IC读卡器，可进行刷卡操作，进行非机动车出入口管控
3. 高清晰实时语音对讲，支持云协议、本地协议呼叫报警和语音对讲
4. 2路报警输出，全指向麦克风，内置读头可以识读IC卡卡号、CPU卡序列号，10/100Mbps自适应网络接口。
5. 适用于各种出入口场景，语音引导提示用户通行、付款等，扬声器20cm音效大于65dB
6. 远程运维功能检查：支持对设备进行远程管理、远程升级
7. 语音播报功能检查：支持自定义语音播报，支持按照四个时间段配置音量大小，同时支持播报声音模式配置
8. 播放图片和视频功能检查：支持WEB导入JPEG格式图片，单次最多导入10张大小不超过5MB图片，图片分辨率最大为600*1024；支持WEB导入编码格式为H264的视频，单次最多导入5个大小不超过10MB视频；支持设置图片、视频循环播放顺序、每张图片显示时长及视频播放间隔。
9. 高温试验：（﹢70±2）℃ 8h试验后样品能正常工作
10. 低温试验：（-z30±2）℃ 8h试验后样品能正常工作
11.道闸控制检查功能检查：支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸

12.技术服务及接入调试；

13.售后维护；
	1
	台
	5520

	21
	出入口余位显示屏
	【停车入口信息屏】
工作电源：220VAC
下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45
可带模块数：视灯箱
通讯速率：57600波特率/网络通信
最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备）
模组像素组成：1R1G双色
模块组尺寸：320×160 (mm)
外形尺寸：700×2000×150（mm）
功能特性：双基色，多模组，立柜式安装，支持显示多层地下车库余位信息

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	台
	14774

	22
	余位相机立柱
	1.立柱高度：1.3米
2.立柱直径：60mm
3.1.3米处可安装一体机
4.0.5米处可安装“四行LED显示屏”

5.技术服务及接入调试；

6.售后维护；
	1
	个
	669

	23
	出入口计数/余位相机
	 1. 200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps
 2. 1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.02Lux低照度监控效果，夜间看的更清
 3. 支持车辆进出检测，人员逗留检测，非机动车占道检测，车道拥堵检测
 4. 丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输出等
 5. 最低照度：彩色0.04lux (F2.0,AGC ON)，黑白0.02lx (F2.0,AGC ON)，快门1/30秒至1/100,000秒，1/3" Progressive Scan CMOS，3.1~9mm电动变焦镜头，25fps(1920*1200)
 6. 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
 7. 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片
 8. 智能识别：车辆进出计数检测，行人占道，非机动车占道，机动车拥堵，机动车滞留
 9. 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
 10. 1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，3路触发输入，2路报警输入；2路继电器输，1路音频输出，一路音频输出
 11. 支持2个内置LED灯
IP67，-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)

 12. 技术服务及接入调试；

 13. 售后维护；
	1
	个
	2676

	24
	停车场终端盒子
	1. Apollo Lake J3455平台处理器 ，4GB，标配128G SSD，ETC专用
2. 6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口；
3. 支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；
4. 支持上传至智慧停车管理系统；支持上传至其他中心管理系统；
5. 支持远程进行权限设置或维护管理；
6. 工作环境-10 ℃～50 ℃；10%~90%@40℃，无凝结；
7. USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。
8. 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能
9. 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。
10. 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。
11. 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。
12. 卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能。

13. 技术服务及接入调试；

14. 售后维护；
	1
	台
	8898

	25
	停车收费ETC
	1. 为停车场出入口、路边停车等ETC无感支付场景设计的一款ETC路侧单元（ETC天线），采用DSRC技术与车载单元（OBU）进行通讯，负责微波信号的调制、解调和数据收发。
2. 交易成功率高：发射功率及接收灵敏度自动温补功能，提高交易成功率支持多天线同步，完美解决信道信号干扰。
3. 加密机制完善：支持3DES算法，高安全性数据传输机制，支持双向认证及加/解密。
4. 安装维护方便：外观小巧轻便，如A4纸般大小，天线与控制器一体化设计，方便安装，极大的降低了施工成本。
5. 应用场景多样化：通信区域可调，适用于学校、医院、政府、工厂、办公楼、小区等不同场合的停车场管理。
6. 工作频段：5.8GHz，支持联机、脱机等多样化的工作模式，可根据应用场景不同设置读取区域：横轴范围≤3.5m，纵轴范围3~8 米 ，读写更精确可靠
7. 内置4个，符合ISO-7816,PBOC规格的PSAM卡座
8. 32G内置大容量存储，自带RS-485，以太网（10M/100M自适应）接口
工作温度：-40 ～ 65℃，储存温度：-40 ～ 70℃，5%RH～95%RH (无凝结)，IP65，抗4kV 10/200μs雷击

9. 技术服务及接入调试；

10. 售后维护；
	1
	台
	6623

	26
	ETC天线盒子
	与ETC结算中心交互实现ETC扣费交易

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	台
	5798

	27
	新能源车车位检测相机
	 1. 200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1080，1/2.7" Progressive Scan CMOS，帧率25fps(1920*1080)
 2. ，快门1秒至1/100000秒，2.8mm镜头；
 3. 彩色0.04Lux @(F1.2，AGC ON)，黑白0.02 Lux @(F1.2，AGC ON)
 4. 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
 5. 智能检测车辆驶入驶出停车位，支持车牌识别，语音播报
 6. 支指示灯采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低，支持七色显示
 7. 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能
 8. 双网口：支持摄像机手拉手串联
 9. 强光抑制：支持
 10. 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测
 11. 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设
 12. 2个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，1个电源接口，1个485接口
工作环境温度：-20℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)，工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结，IP67

 13. 技术服务及接入调试；

 14. 售后维护；
	1
	台
	2565

	28
	车位锁
	1.【485车位锁】【含超声波模块】
2.控制方式：485控制
3.电源：24VDC供电
4.升降时间：5S
5.用途：用于车位的停车管控，自带超声波检测模块

6.技术服务及接入调试；

7.售后维护；
	1
	台
	984

	29
	车位道闸
	 1. 采用一体直流无刷机芯，运行平稳，噪音低、寿命长
 2. 支持遇阻反弹，降低砸车风险
 3. 支持多种控制方式。支持RS485及开关量信号、遥控器控制道闸起落
 4. 自带限位结构，可左右方向切换
 5. 杆件具有红色灯条，夜间警示效果佳
 6. 机箱采用高强度镀锌钢板，高级户外粉末喷塑，色彩均匀，饱和度高，高硬度涂层，确保长时间不褪色，符合ROHS2.0环保标准，户外长期使用不锈蚀。
 7. 道闸
 8. 道闸方向：默认右向
 9. 机箱材质：冷轧钢板
 10. 杆子长度：1.5米
 11. 杆子类型：圆直杆
 12. 运行速度：4s
 13. 电机类型：直流电机
 14. 杆件材质和厚度：铝型材  
 15. 一般规范

 16.供电方式：AC220V

 17.技术服务及接入调试；

 18.售后维护；
	1
	台
	2319

	30
	场地全彩视频监控
	 1. 200万7寸全彩智能球机，1920 × 1080 @30 fps，支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸，23倍光学变倍，16倍数字变倍
 2. 采用高效补光阵列，低功耗，白光补光30m，红外补光150m
 3. 支持玻璃加热除雾
 4. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
 5. 支持宽动态范围达120dB
 6. 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
 7. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
 8. 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
 9.  最低照度：  彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 
 10. 焦距：4.8-110 mm,23倍光学变倍
 11.  视场角：57.6°~2.7°（广角~望远），水平范围：水平360°， 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
 12. RJ45网口自适应10M/100M，Micro SD卡插槽，最大支持512GB，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出
 13.  工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%，IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
 14. ★支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
 15. ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
 16. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警
 17. 内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项
视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米

 18. 技术服务及接入调试；

 19. 售后维护；
	1
	台
	3345

	31
	防火测温相机
	1. 双光谱筒型摄像机，支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
2. 热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0)， 热成像焦距：6 mm， 视场角：25°×18.7°
3. 测温范围：测温范围：-20℃~150℃，测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值）
4. 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）
5. 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测
6. 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
7. 支持2路DC 0~5V报警输入，支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置，1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p]，1路3.5mm Impedance: 600Ω
8. 支持PoE (802.3af, class 3)：42.5 V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, max. 8.5W
9. 工作温度和湿度：-40℃~70℃，＜95% RH，IP67
10. ★文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
11. ★画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
12. ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
13. ★最小可分辨温差≤200mk（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
14. ★噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK（提供公安部检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）

15. 技术服务及接入调试；

16. 售后维护；
	1
	台
	4237

	32
	紧急报警对讲盒
	1. 旗舰款可视报警盒（4G版本）；
2. 支持400W像素摄像头，支持H.264/H.265视频编码格式。支持10米红外补光。
3. 双麦克风阵列，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音质更清晰。
4. 支持4G全网通，支持拨打4个电话号码，优先级可配置。
5. 支持最高256G Micro SD存储卡。
6. 支持防拆报警/喧哗报警。
7. 支持2路I/O输入，2路I/O输出，支持警灯警号独立控制。
8. 支持2个RJ45 10M/100M自适应以太网口，标配DC12V@2A电源适配器，网口1支持PoE(802.3 af)。
支持IP54。

9. 技术服务及接入调试；

10. 售后维护；
	1
	台
	3122

	33
	户外广告发布屏
	 1. 43寸户外立式非触控信息发布屏， 物理分辨率：1920 × 1080，背光源类型：D-LED， 显示比例：16:9， 亮度：2500 cd/m²， 对比度：1200：1，刷新率：60 Hz， 色深度：8 Bit (16.7million)，响应时间：≤8 ms，色域：68% NTSC ，可视角：178°(H)/178°(V)。
 2. 高结构硬件规格：防爆钢化玻璃、镀锌钢板（富锌底粉+户外塑粉烤漆工艺）；高亮模组、高于行业的硬件测试标准，稳定性高寿命长，落地/竖屏安装
 3. 素材类型多样：支持图片、音频、视频、滚动字幕、TXT、PDF、office文档、网页、网络IPC 视频流等 。最高支持同时播放 4路200W IPC解码或4个1080P视频播放
 4. 节目编排灵活：支持多种素材自由排版，素材混播。支持多种日程编排，按日，按周，轮播等
 5. 终端集中管理：支持单台或多台终端远程控制管理，定时开关机设置、一键开机/关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等
 6. 节目更新方式：支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新
 7. RK3288/4核 主频最高达 1.6GHz，2 GB内存，内置16 GB EMMC，Android 7.1 
 8. HDMI IN × 1（最大支持4K数据传输） , LINE IN，LINE OUT，10/100M 自适应以太网；内置 PCI-E 接口， 选配 3G/4G模块上网，USB 2.0 × 2, TF Card × 1 ，蓝牙 4.0，内置户外8Ω5W防水喇叭
 9. 工作温度：-15 ℃ ~ 45 ℃ 工作湿度：5%~90% RH（无冷凝水）， 存储温度：-10 ℃ ~ 50 ℃， 存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） ，IP55防护标准
 10.  产品尺寸：750 (W) mm × 1900 (H) mm × 470 (D) mm（含底座）
 11. 750 (W) mm × 1900 (H) mm × 150 (D) mm（无底座）
 12. ★制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
 13. ★支持功能：添加终端（一个服务器可关联1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
 14. ★节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）
15. ★支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章）

17. 售后维护；
	1
	台
	21074

	34
	监控综合管理平台
	综合安防管理平台，，通过接入视频监控、测温、紧急报警对讲、车位管控等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。实现对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	套
	113250

	35
	监控平台服务器
	1. 2U双路标准机架式服务器
2. 配置2颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz，4G DDR4，16根内存插槽
3. ，2块1.2T 10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
4. 阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)
5. PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
6. 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
7. 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
8. 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
9. 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）

10. 技术服务及接入调试；

11. 售后维护；
	1
	台
	39806

	36
	链路
	100M
	1
	年
	2365

	37
	流量卡
	每月10G
	1
	张/年
	30 

	38
	4G路由器
	4G全网通/宽带两用

云平台远程管理
	1
	个
	978 

	39
	电力电缆
	低压电缆YJV22-0.6/1 3×240+2×120
	1
	m
	844 

	40
	电力电缆
	低压电缆YJV22-0.6/1 3×185+2×95
	1
	m
	679 

	41
	电力电缆
	低压电缆YJV22-0.6/1\3×95+2×50
	1
	m
	358 

	42
	电力电缆
	低压电缆YJV22-0.6/1 4×185+1×95
	1
	m
	727 

	43
	电力电缆
	低压电缆YJV22-0.6/1\3×70+2×35
	1
	m
	296 

	44
	电力电缆
	低压电缆YJV22-0.6/1\3×35+2×16
	1
	m
	142 

	45
	电力电缆
	低压电缆;YJV-0.6/1;5×10
	1
	m
	52 

	46
	电力电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1\3×6\\
	1
	m
	20 

	47
	电力电缆
	低压电缆;YJV-0.6/1;3×10
	1
	m
	32 

	48
	电力电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1\2×95+1×25\\
	1
	m
	198 

	49
	电力电缆
	低压电缆;YJV-0.6/1;2×4
	1
	m
	10 

	50
	电力电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1\2×2.5\\
	1
	m
	7 

	51
	通信电缆
	电源线;RVV3*1.0
	1
	m
	5 

	52
	通信电缆
	双绞屏蔽线;RVSP;4×1
	1
	m
	12 

	53
	通信电缆
	屏蔽线规格\\RVVP6×1\\
	1
	m
	13 

	54
	通信电缆
	网线;超五类线/屏蔽;
	1
	m
	2 

	55
	光伏系统（含安装、调测）
	高效单晶光伏组件

最大功率：580Wp

功率偏差：0 - 3%
开路电压：46.3V

峰值工作电压：39V

短路电流：14.8A

峰值工作电流：13.81A

组件效率：21.5%

工作温度范围：-40℃ - +85℃

尺寸/ 重量：2384*1134*30mm/ 28.8kg

最大系统电压：1500VDC

逆变器

直流输入


最大开路电压：1100V

额定电压/MPPT 电压范围：585V/250~1000V

最低工作电压：250V

最大直流输入电流：130A（5*26A）

MPPT 数量/每路MPPT 组串数量


交流输出


额定输出功率：50kW

最大输出功率：55kVA

额定输出电压：3*220/380V+PE

输出电压频率：50/60Hz

功率因数/调节范围：0.8 超前~0.8 滞后

输出电流总谐波畸变率：THD<3%（额定功率）

输出直流分量：<0.5%（额定电流）

效率



最高效率/中国效率：98.5%/98%


保护功能



接地故障检测保护（有/无）：有


过载保护（有/无）：有


反极性保护（有/无）：有


过电压保护（有/无）：有


其它保护：过/欠频、防孤岛效应、交流短路保护

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	kWp
	3421 

	56
	分布式储能（含安装、调测）
	储能柜由储能电池、电池管理系统（BMS）、储能逆变器（PCS）、高压箱、能量管理系统(EMS)、消防及空调辅助系统等设备组成

（表后附内容：2、分布式储能（含安装、调测）详细技术参数）

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	kwh
	2333 

	57
	带膜布车棚（含安装调测）
	[image: image1.png]



七字型膜结构车棚

横管：直径114x厚3.5mm

工字钢立柱：内外8mm厚

异形钢大梁：内外8mm厚

钢结构表面防腐处理

膜布：1200克(PVDF)

预埋钢板:400x600x20mm

预埋螺纹杆:直径28x1000x6条

不含基础施工

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	㎡
	436 

	58
	不带膜布车棚（含安装调测）
	[image: image2.png]



七字型膜结构车棚

横管：直径114x厚3.5mm

工字钢立柱：内外8mm厚

异形钢大梁：内外8mm厚

钢结构表面防腐处理

预埋钢板:400x600x20mm

预埋螺纹杆:直径28x1000x6条

不含膜布

不含基础施工

技术服务及接入调试；

售后维护；
	1
	㎡
	389 

	59
	微型消防站
	尺寸：1400mm*400mm*900mm

头盔2个，手套2双，3C水枪1个，接头2个，3C水带1条，30公斤灭火器1个
	1
	套
	3110 


表后附内容：2、分布式储能（含安装、调测）详细技术参数

	2.1储能柜

储能柜由储能电池、电池管理系统（BMS）、储能逆变器（PCS）、高压箱、能量管理系统(EMS)、消防及空调辅助系统等设备组成。

储能柜具体规格参数如下：

表 100kW/215kWh储能柜规格参数

序号

项目描述

规格参数

备注

1

储能系统容量

215kWh

　

2

额定充电功率

100kW

　

3

额定放电功率

100kW

　

4

额定输出电压

400V，-15%~10% (范围可设置)

　

5

额定输出频率

50Hz

　

6

频率范围

47Hz～52Hz

　

7

系统效率

90%

　

8

输出接线方式

三相五线

3P+N+PE

9

工作环境温度

-25℃～40℃

　

10

存储环境温度

-35℃～55℃

　

11

工作相对湿度

0～95%

无凝露

12

存储相对湿度

0～95%

无凝露

13

海拔高度

≤3000m

＞2000m（需降额）

14

系统噪声

≤65dB
　

15

防护等级

IP54

　

16

污染等级

2级

　

17

对外通讯接口

光纤、以太网、4G

MODBUS（TCP/IP）、IEC104等

18

端口

动力端口

1路

400V AC 100kW

接地端口

1路

PE

通讯端口

1路

Ethernet

19

充放电循环次数

≥6000次

0.5C充放电 90% DOD

20

使用年限

10年

存储电量不低于标称值80%

2.2储能电池及电池管理系统（BMS）

（1）储能电池

每台储能柜由12个电池模块串联而成，并配置1个高压控制盒（内含BCMU）来接收电池柜内部12个BMU上传的详细数据，每个电池模块由3.2V 280Ah磷酸铁锂电芯按照1P20S 方式串联组成，且模块内配置BMU来负责整个模块内电芯的管理。为了对整个电池系统的智能化管理和控制，每个单元配置一套BMS电池管理系统,可监控每颗单体电池工作情况。

电芯

本项目电芯产品采用磷酸铁锂电池，型号为3.2V 280Ah。

电池模块

电池模块由单体磷酸铁锂电芯1并16串，共16个电芯，同时集成BMU。电池模块的标称电压为51.2V，容量为280Ah，BMU完成对电池模块16个电芯信息的数据采集，并将数据上传给BCMU，同时根据BCMU下发的指令完成电池模块内单体电池均衡。

电池模块规格参数如下：

序号

项目描述

规格参数

备注

1

标称容量

280Ah

　

2

标称电压

51.2V

　

3

电压范围

40V-58.4V

　

4

存储能量

14.336kWh

　

电池簇

电池簇由12个电池模块串联组成，同时集成高压控制盒。电池簇的标称电压为768V，容量为280Ah，BCMU位于高压控制盒内，负责电池簇的管理工作，接收电池簇内部12个BMU上传的详细数据，采样电池簇的电压和电流，进行SOC、SOH 计算和修正，完成电池簇预充电和充放电管理，并将相关数据上传给EMS。

表4-3  电池簇组成

序号

项目描述

单元拓扑

额定电压（V）

额定容量（Ah）

存储电量（kWh）

备注

1

电芯

[image: image3.png]a ik




3.2

280

0.896

1个LFP电芯

2

电池模组
(含BMU)

[image: image4.png]



51.2
280

14.336
20个串联组成1个电池模组

3

电池簇
(含BCMU)

[image: image5.png]



768

280

215

12个电池模组串联组成1簇

电池管理系统

电池系统的保护及监测功能由BMS电池管理系统实现，电池系统的BMS系统分2级管理分别为BMU、BCMU。

1) BMU

监测单体电芯的电压、温度和单个托盘的总电压，并通过CAN协议向上级BCMU实时传递以上信息，能够控制单体电芯的电压均衡性。

2) BCMU

BCMU (机架级，内置在高压箱内):检测整组电池的总电压、总电流，并通过网口或RS485通信方式向上级BMAS实时传递以上信息。能够显示电池充放电时容量、健康状态，对功率的预测、内阻的计算。控制继电开关和盘级单元电压的均衡性。

高压箱（内含BCMU）

高压箱里设备包含开关电源，熔断器，分流器，接触器，电阻，塑壳断路器，铜排,BCMU。

通过动力线缆或者铜排将电池组BAT -与BAT+与分布式储能户外一体柜 相对应的 BAT与BAT+相连接。将PCS-与PCS 与分布式储能户外一体柜 相对应的PCS-与PCS+相连接。

[image: image6.jpg]e \\\ S

—;‘
. - . @‘ .Wi
w 4

(=] ]
=

(=]




 

本产品电池管理系统(BMS)采用分布式电池管理系统，每层结构下为一个控制器件，分别负责自身独立功能，同时通过CAN总线与上（或下）层设备通讯进行信息交互和传输。

2.3储能逆变器（PCS）

储能逆变器是连接电网与储能电池组的电力电子接口设备，通过控制可实现电压、电流的交直流双向变换功能。由主功率部分、信号检测部分、控制部分、驱动部分、监控显示部分和辅助电源等部分构成。每簇电池模组（768V  280Ah  215kWh）采用1台100kW或2台50kw模块化PCS（二选一即可）对进行电池精细化充放电控制，一簇一管理, 消除簇间环流，减少电池簇不均衡电量损失，提高电池充放电量和寿命。

PCS技术特点

技术领先，全面满足电网或负荷的接入与控制要求

高效节能，更集成，更好的客户体验

具有并网和离网并联功能，良好的扩容性

具有低电压、零电压穿越功能，从容应对复杂电网情况

具有自主调频调压和受控调频调压功能

最高转换效率可达99%

正面维护，可靠墙安装，节省设备占地空间

完善的保护及故障告警系统，更加安全可靠

 PCS技术指标

表4-5  100kW储能逆变器（PCS）技术指标

型号

100kW

直流侧参数

工作电压范围

600-900V

直流母线最高电压

876V

最大直流电流

158A

交流侧参数

额定功率

100kW

最大交流功率

192kVA

最大总谐波失真

≤3%(额定功率)

额定电网电压

400V

允许电网电压范围

400V(-20%～+15%)

额定电网频率

50Hz

允许电网频率范围

50Hz/60Hz±2.5Hz

满载功率因数

≥98%

隔离变压器

不具备

功率因数可调范围

0.9（超前）~0.9（滞后）

效率

最大效率

99%

常规数据

运行温度范围

-40℃~+60℃

冷却方式

智能风冷

防护等级

IP20

相对湿度

0~95%，无冷凝

最高海拔

大于 2000 米需降额使用

显示

显示屏+Web

通讯方式

Ethernet、RS485、CAN

表4-5  50kW储能逆变器（PCS）技术指标

序号
项目
规格
1
型号等级
50kW
2
直流侧参数
电压范围
DC650V~DC900V
3
额定功率
50kW
4
直流电流
77A
5
交流并网参数
电网类型
三相三线
6
额定功率
50kW
7
额定电压
AC380V
8
额定电流
76A
9
电压范围
-15%~+10%
10
额定频率
50Hz
11
频率范围
额定频率±2.5Hz
12
功率因数
-1~+1
13
输出谐波
≤3%
14
环境
工作温度
-25℃~55℃
15
相对湿度
＜95%RH无冷凝水
16
海拔高度
＜3000m
17
噪音
＜65dB
18
通信及管理
通信接口
RS485
19
通讯协议
RS485
20
安装方式
机架式
21
最高效率
98.7%
22
防护等级
IP20
23
冷却方式
强制风冷
24
尺寸（W*H*D）
440*220*563mm
25
重量
39kg
2.4能量管理系统(EMS)

能量管理系统（ EMS）提供了一整套能量管理方案，接入了一体柜内的消防、空调、PCS、BAMS、温湿度传感器、IO模块、电表。并能够根据现场实际情况接入外部光伏、负载、并网电能表等系统，保障系统在并、离网状态下的协调运行。主要硬件组成设备为能量控制器、交换机、指示灯（电源、运行、故障灯）、UPS(选配)、K10屏,其中K10屏用于就地WEB界面展示。

系统软件要求

系统运行指标

系统总体平均无故障时间MTBF ≥20000h

系统年可用率 >99%；

CPU 负载(运行标准软件)，正常状态下<30%，事故情况下10s<50%；

网络负载：正常状态下<20%，事故情况下10s<40%；

系统容量

系统支持状态量数目≥ 50,000； 

系统支持模拟量数目≥ 50,000； 

系统支持控制量数目≥ 50,000； 

性能指标

模拟量处理

电压/电流≤0.5％；

功率≤0.5％；

越死区传送的门槛值在额定值0.25~5%，用户可调。

状态量处理

遥信正确有效率≥ 99.99%；

SOE 分辨率站内 < 2 ms；

事故报警正确率 = 100%。

遥控操作

遥控遥调正确率：100%（通道和RTU 均正常）。

响应时间要求

状态量变位传送（显示到屏）时间≤2s；

模拟量越死区传送时间≤3s；

遥控命令执行时间（下达命令－校核－返回－执行）≤3s；

遥测数据扫描周期 1～5s 用户可调；

脉冲量（电度累加量）扫描周期 5xn(n=1，2，…12)s 用户可调；

画面调用响应时间≤2s；

画面动态刷新时间1～10s 用户可调；

计算机通信实时数据同步≤2s。

基本系统功能

测量监视功能

光储微网系统能够实时监测站点设备（包括光伏系统、负载、储能系统、电表、断路器状态等）的数据信息。

模拟量测量：对所有受控站的主要设备的电压、电流、有功、无功，主变压器温度，直流电压，馈出线频率、相位、功率因数等进行采集和处理。

状态量测量：接入开关、刀闸等位置信息；直流系统故障信号、设备运行告警信号等。

数据处理与分析功能

光储微网系统能够实现对数据信息的简单处理，如遥信处理包括：遥信信号取反、遥信信号变位，可根据事故总信号及保护信号，自动判别事故变位。

分析统计功能包括储能系统的日充放电量技术、总充放电效率计算、功率总加、功率因数、负荷率计算等。

操作控制功能

光储微网系统根据策略运行需要，实现对储能充放电功率、断路器分合闸、空调开关机等进行实时控制。确保整个站点的稳定、高效、安全的运行。

事件告警功能

系统提供开放的、智能事件告警功能。

支持用户自定义告警类型、告警级别、告警方式。

支持用户按使用习惯，进行告警显示信息组句、告警语音信息组句。

支持历史告警信息按类型、按告警源分类查询。

系统支持的告警信号包括：断路器跳闸、保护动作、开关变位、状态量异常、模拟量越限及恢复、间隔层单元的状态变化、本位系统运行状态异常等。

系统可提供对所有事件告警信息的统一永久化存储。

人机接口功能

系统通过人机接口子系统为操作员提供直观的图形化监视和操作界面。

系统提供统一的界面，系统支持接线图、遥测表、遥信表等画面，支持以不同的画面显示所有测量信息。支持历史、实时趋势曲线。支持棒图、饼图、数字表计等多种显示方式。

系统支持菜单（包括可配置右键菜单、工具条）、热点、树形目录等多种操作方式；支持通过画面进行控制，包括遥控、遥调等。

远动及转发功能

系统的前置通信子系统功支持向其它系统的数据转发功能，因此在集控中心应用环境中可以通过前置机向调度系统转发实时数据，还可以把转发功能配置到专门的转发通信节点上。

储能系统的远动功能也可由专门的嵌入式远动装置完成。储能系统远动功能支持各种通信方式，包括光纤以太网、4G等。支持MODBUS、IEC104等各种通信协议。

系统保护策略

EMS是储能系统的执行保护策略的关键子系统，能够监控光伏系统、负载、储能系统（包括BAMS、PCS、交流断路器、消防、温湿度传感器、摄像头和UPS等设备）、电能表等设备。EMS监测这些设备的通信和故障信息。按照故障的严重程度分为轻度故障、重度故障以及危急故障三类，针对不同的故障进行不同的保护操作，控制系统待机或停机，保证整个系统安全可靠地正常运行。

系统运行策略

离网策略（需具备并网点电表，并网断路器）

当外部市电掉电时时，储能变流器(Pcs)运行在V/f模式下，为系统提供电压和频率的支撑；光伏发电单元运行在MPPT最大功率模式下；PCS能自动调节储能的充放电功率，保证负载供电。EMS实时监测电池的状态，当电池SOC超过限定最大、最小值时，对光伏下发限功率或取消限功率的指令；若储能为放空状态，控制PCS关机，启动柴油发电机。确保在外部停电时，能够充分利用储能的存储电量实现系统负载的供电。

并网策略

支持扩展并网策略，可根据需求在并网时运行系统自平衡、需量控制、逆功率保护、削峰填谷等功能。

削峰填谷控制

根据当地的峰谷电价及时间，运维人员可制定出全天合理的发电功率计划，通过本站监控系统提供的专用配置工具定义计划曲线的充放电时段以及各充放电时段对应的充放电功率值进行全站储能系统的充放电管理及充放电控制；

需量控制（需具备并网点电表）

实时监测系统并网点的功率值，通过调节储能系统的充放电功率，有效控制并网点功率在设置范围内。根据不同地区的政策，需量电费管理和需求侧管理是辅助盈利点，通过帮助用户降低需量电费和电量电费，获取额外的盈利点；

逆功率保护（需具备并网点电表）

实时监测系统并网点的功率值，通过调节储能系统的充放电功率，使并网点功率不低于逆功率保护限制值，可防止储能系统向系统倒送电，并同时具备低频、低压解列储能系统的功能，提高系统运行的安全性；

微网经济运行策略（需具备并网点电表，接入新能源）

微电网在并网运行时，在保证微网安全运行的前提下，以全系统能量利用效率最大和运行费用最低为目标，充分利用可再生能源，实现多能源互补发电，保证整个微电网的经济最优运行。

热管理策略

空调策略通过实时获取站点所处环境以及储能系统电池的温度值，通过控制空调的开关机以及对制冷点回差、制冷点温度数据值的设定实现对温度的条件需求，确保储能系统安全稳定运行。


货物部分说明：

①供应商的报价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算。
（二）设计施工部分

各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以中标供应商市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经采购人确认。
②结算

（1）结算审核价是指采购人自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））进行审核。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。 

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。当每个站点的施工内容完成后15天内，中标供应商应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经采购人驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则），采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

2、设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确待建的充电站的施工图设计。

（1）设计内容（包括但不限于以下内容）

①充电站的规划布局

②充电站内的供配电系统
③充电站的监控，通信系统
④充电站的消防设计
⑤充电站内配套的土建设计
（2）设计依据

①业主委托任务及协议

A.双方签订的双方协议。

B.设计任务书和委托书。

C.有关规范列举如下：

②建筑电气专业：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 50966-2014 电动汽车充电站设计规范

GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求

GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 29316-2012 电动汽车充电设施电能质量技术要求

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准

GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

GB 51048-2014 电化学储能电站设计规范

GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 

GB 50016-2018 建筑设计防火规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50034-2013 建筑照明设计标准

（3）设计成果要求（包括但不限于以下内容）
①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、土建施工图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件）。并提供施工图。

（4）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。
总说明：

1、在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，包括但不限于监控费用（配套硬盘、路由器、流量卡或链路、监控摄像头、覆盖所有点位充电设备等）、箱式休息室、装修费用（网红打卡点：包含VI设计、配套空调、饮水机、沙发、窗帘等）等内容，供应商需无条件配合，不在清单内的内容价格按照以上的计价标准进行实施。

2、如有“（一）货物部分”和“（二）设计施工部分”的内容未能在上述计价标准中体现，则以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标折扣率进行结算，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

3、本项目包含设计深化的费用，招标人不再另行支付设计费，相关费用由中标单位综合考虑。设计内容与成果必须经招标人认可同意，才可实施。
(三）充电运营云平台

1、总则

按业务需求交付各功能模块服务，满足运营、运维、财务管理需求；提供系统数据接口，实现与现有运行系统、未来规划系统的互联互通；提供充电桩与平台交互系统，实现接入多家充电桩设备；提供后期维护及需求迭代，能够根据新能源行业的发展，向上向下兼容新技术和新的业务场景；提供完善的数据分析能力，通过数字可视化技术实现业务数据的多维分析。

2、技术要求

	类型
	要求

	操作系统
	类Unix操作系统统一用CentOS7.2以上

Windows操作系统统一用windows server 2012以上

	中间件及数据库
	关系、非关系型数据库选用范围：MySQL、MongoDB、PostgreSQL、SQL server。

搜索用es

消息队列使用kafka、RabbitMQ

缓存使用redis

	其他
	必须使用微服务架构，满足未来充电桩体量的支撑

系统需要具备高可用能力，保证7*24小时连续运行

需要提供详细的外部接口文档

订单数据存储永久保存

上线前需要对整套系统进行压测

系统需有备份能力，并提供应急预案


3、功能要求

投标方案必须包含充电桩日常运营管理、用户管理、财务管理、安全合规管理、服务管理、报表分析等模块，具体见下表清单。

	功能模块
	项目
	描述

	运营管理
	站点管理
	新增、编辑、删除充电站地址、图片、经纬度等基本资料，管理站点运营状态、服务项目等

	
	充电桩管理
	新增、编辑、删除充电桩配置，每个站点可配置不同的厂家硬件参数等

	
	充电卡管理
	新增、编辑、删除、冻结充电卡，支持与车辆、用户进行绑定

	
	车辆管理
	新增、编辑、删除车辆，支持与VIN、个人用户、企业进行绑定，提供车辆信息的导出功能

	
	价格管理
	可根据需要，针对不同用户群制定价格策略，可定时、定站、定客户来定价。价格策略可绑定至电站

	设备控制及监控
	充电桩控制方式
	支持APP、小程序、VIN、刷卡等方式实现控制充电

	
	充电桩状态监控
	通过充电运营管理平台可实时查看充电中状态，如：实时电流、实时电压、实时功率、需求功率、车牌号等信息

	
	充电桩远程控制
	通过后台web系统远程控制充电桩启停、远程断电

	
	视频监控
	通过后台web系统可远程实时监控充电站现场图片、视频信息

	
	监控地图
	在web系统以地图形式展现所有站点分布情况，可快速通过监控地图了解每个站点的基础信息。

	
	单站点监控
	在web系统以地图形式展现单站点情况，可快速了解单站点的基础信息、充电桩实时状态数据等。

	充电用户管理
	企业客户管理
	支持企业客户的新增、删除、人员管理；可对企业客户关联账户进行分类，分为现金账户和信用账户，现金账户可通过web系统实现充值退款，信用账户可通过web系统实现信用额度授权、调整、账单管理

	
	充电用户组管理
	支持将一类个人充电用户和企业用户设置为用户组，面向用户组可设置相应的收费策略

	
	个人充电用户管理
	可通过web系统实现充值退款的管理

	安全合规管理
	充电安全防护分析
	通过大数据技术，实现对所有充电订单、车型的充电安全防护分析，能够给出专业的分析报告，并依托线上工具（如钉钉）对异常情况进行实时提醒。

	
	充电安全防护管理
	支持按照电站、车辆、车型、客户等维度限制SOC，或直接拉入黑名单，实现安全管控

	服务管理
	故障预警
	通过web系统可实现对充电桩的故障、充电异常进行实时监控，并且支持弹窗、声音提醒

	
	故障工单
	当设备发送故障、充电发生故障时，生成工单，发送运维人员，实现闭环管理

	
	报文查看
	通过web系统可以查看设备运行报文，充电过程报文，运维人员可以通过报文，快速定位问题。

	报表分析
	充电订单报表
	通过web系统可以查询导出实际发生充电订单、失败订单情况报表，并能够按照尖峰平谷的价格策略分别进行统计车辆充电情况和单笔订单的充电情况。

	
	运营报表
	通过web系统查询导出所有电站的基本信息报表，并在此基础上，进行运营状况、历史充电信息、电站利用率、终端利用率等分析，并提供报表查询导出功能。

	
	运维报表
	通过web系统查询导出设备故障信息报表、电站失败率情况报表、离网信息报表等。

	
	财务报表
	通过web系统查询导出账户充值退款明细报表、充电订单结算报表、信用账单报表等。

	
	数据分析
	按照公司和单站，可视化查询运营、运维情况：例如：充电量、利用率、收费情况、运营能力、24小时功率分析情况、站点功率满足情况、可用率、失败率、工单情况、预警情况等。展现方式包括但不限于：饼状图、矩形图、条形图、折线图、面积图等。

	系统管理
	用户注册
	支持新用户通过web系统进行注册，完善个人信息

	
	用户授权
	支持通过web系统对用户进行数据权限、功能权限、按钮权限的自定义授权

	
	系统界面自定义
	支持通过web系统自定义所展现的登陆界面图片、系统名称、系统图标、电站图标、首页界面图片等。

	
	用户审计
	管理员可通过web系统查看其他用户访问情况，例如：用户名称、访问信息、访问系统功能名称、操作情况等。


4、技术性能需求

为了保证系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效地运行，需满足以下性能需求：

1） 操作简单：普通操作人员经简单培训就可操作，或者参考简明手册就可方便操作。

2） 功能完善：系统能够完成设计要求的所有分类统计、模糊查询、分析等功能操作，同时具有 良好的运行速度和稳定性，有较高的数据承载能力。

3） 易于管理： 系统查询、分析、统计流程可后台定制化，统计报表可通过流程设计界面自定义、 无需重新编程，维护方便，能够方便快速地利用已有基础数据。系统必须是构件化、面向对象的，以及可实现未来自定义业务管理功能、统计分析管理辅助功能的升级、扩展，对一些后续性的功能，能够方便进行扩充或者二次开发。

4） ★响应要求：

（1）单个用户，执行电桩查询操作，事务平均响应时间＜150毫秒，事务成功率为100%，CPU占用率＜3%，内存占用率＜3%。

（2）单个用户，执行设备信息数据刷新操作，事务平均响应时间＜30毫秒，事务成功率为100%，CPU占用率＜3%，内存占用率＜3%。

投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

5） 信息量要求：

本期项目的主要数据来源为电站上报的充电基础设施运行数据，数据内容主要为关系型数据、 GIS 数据等信息。

6） 远程功能：

★平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
5、管理需求

需要实现的系统管理需求如下：

1） 拥有完善的用户权限管理功能，对数据调阅、原始数据下载提供权限设置；

2） 实现强大的权限设定功能；

3） 实现用户权限及用户访问范围的设定；

4） 实现日常管理维护及功能使用的详细操作日志管理；

5） 实现下载操作人员的使用内容、时间、数据容量等基础信息统计；

6） 经办人员的具体使用记录其上级主管可实现监控及管理；

7） 实现自定义统计分析模块的定期更新和系统功能平滑在线升级（不停机状态） ；

8） 实现以所有操作日志的自动定期离线数据下载备份管理和下载后定时清空；

9） 系统升级后对系统管理、后台维护和业务部门进行分类使用培训；

10） 实现采购人本区域管理平台的超级管理员用户权限。

6、安全需求

系统具有操作授权及权限控制，防止非法入侵； 提供运行日志管理及审计功能； 要求系统具 备数据在线和离线备份及数据恢复能力，确保数据安全可靠。提供较强的系统安全性和灾难恢复能 力，系统具有安全审计功能及其他强有力的安全保障措施； 保证终端上下载的业务数据下载前在服务器端有合法性审核记录并记录操作过程必要信息。

★可靠性：平台具备7*24小时连续无障碍运行的能力。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

★平台大数据应用：平台具有审计故障码的功能，包括超过3分钟无有效电流、超过10分钟有电流电压但无电量、非免费订单有电量无电费、离线订单电量超过300度电、非多枪同充订单上报电量超过1000度、传入电量超过电表最大值、充电时长超过2天、SOC暴增、订单量暴增、输出充电电流过大等不低于300项的故障计代码。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
★系统应具备大数据安全防护模型，包括桩供电压管理防护模型、电流管理防护模型、车端充电模块温度管理防护模型、高危车型防护模型、SOC抖动防护模型等不低20种防护模型。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

▲中标人需提供免费运营服务一年，出具承诺函，格式自拟。

▲中标人需承诺采购人所属充电场站的所有订单信息所有权属于采购人，若采购人后续开发自有平台后，配合提供一次免费的迁移服务（迁移内容视采购人自有平台兼容能力，双方另行协商），出具承诺函，格式自拟。

（四）视频演示文件
1、视频演示文件需按评分细则要求提供。

2、视频演示文件U盘是投标文件的重要组成部分，因此系统演示文件U盘须于投标截止时间前上缴至代理机构，由招标人统一安排放置指定地点，逾期递交的，将不予接收。

3、供应商必须在投标截止时间之前（以代理公司签收的时间为准）提供视频演示文件U盘，将其（自行标示包装密封并加盖公章）通过快递形式送至（或自行送达）采购代理机构（地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）） 杨女士收 联系电话：18368790930）。
三、其他要求
▲1、保修期（维护期）：

1.1 设备保修期：设备验收合格后免费保修期不少于2年（供应商可提供更优惠的保修期）。

1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标供应商提供三年免费软件升级（供应商可提供更优惠的软件升级方案）。

4、培训：

4.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

5、验收:

5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

5.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

5.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

5.5 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

5.6 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

5.7 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

5.8 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

5.9 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

5.10 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

6.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。

6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、商务条款

1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行汇票、网银，不支持保函）；

1.2 履约保证金在保修期结束后15个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 签订合同后，（每个站点）具备实施条件后7个工作日内，采购人按批次（每个站点）支付给中标人（每个站点）合同金额的30%作为预付款；（具体以采购人和供应商最终签订合同为准）
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 货物部分：

（1）设备到场，完成安装后，采购人向中标供应商支付至货物部分合同价款的70%（抵扣预付款后支付）。

（2）完成设备调试、验收合格后，经第三方审计单位审计结束且同时向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至货物部分结算价的95%。

（3）保修期（维护期）结束后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至货物部分结算价的100%。
2.3 施工部分：

（1）本项目施工部分完成、验收合格后并办理审计结算后，经第三方审计单位审计结束且同时向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至施工部分结算价的95%。

（2）保修期（维护期）结束后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至施工部分结算价的100%。
2.4 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

注：（1）以上付款可按各站点分开支付。

采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。
4、说明

（1）本项目数量暂定，结算按实际数量*综合单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以实际完成数量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

（2）本项目实行统一折扣率报价方式。结算单价=综合单价最高限价*折扣率。（小数点后最多保留两位，四舍五入）

5、工期

▲5.1 工期：每个站点在接到采购人通知后7日历天内，提供建设方案。采购人确定建设方案后5个工作日内开工，45日历天内完成货物的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。
注：中标人逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

5.2 交货地点：采购人指定地点

5.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、施工。

5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

5.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

5.7
随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

5.8 供应商所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若采购人有该需求）（若因供应商原因造成采购人无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由供应商负责，按照补贴金额在 30 天内支付给采购人）

5.6货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物并要求中标单位更换。中标单位拒绝更换的或不能履约的，采购人可单方面解除合同，并要求中标单位赔偿由此产生的损失。
6、报价方式
质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。
五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、本项目采购预算8500万元，最高限价8500万元。报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。投标折扣率的范围在0%-100%之间。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
▲14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）联合体协议书（若为联合体投标须提供）
上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

2.3商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供）；
9）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
10）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

11）“★”技术条款项评分对应表
12）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供）

13）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供）
14）类似项目业绩（如有则提供）；
15）项目方案（格式自拟）；
16）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件； 

17）承诺书（免费运营服务一年）（格式自拟）

18）承诺书（所属充电场站的所有订单信息所有权）（格式自拟）

19）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

20）真实应标的承诺书

21）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3、投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3、投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
    5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），本项目招标代理服务费为190000元。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司
开户账号：801000120190034329

第四部分 合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人    
乙方：           中标供应商    

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目合同金额及项目内容
1、预算金额（人民币）:      元，大写:     元整  。货物部分预算金额（人民币）:      元，施工部分预算金额（人民币）:      元。         

2、中标折扣率：        %。

3、合同履约期限：自签订合同之日起一年，视为履约完成，合同终止。
4、乙方根据甲方要求提供以下内容：

（一）货物部分：
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量（暂定）
	计量

单位
	品牌
	产地
	综合单价最高限价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


货物部分说明：

①乙方的中标价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，中标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算。
（二）设计施工部分

乙方须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由甲方委托的第三方造价咨询单位根据乙方的的送审价（即乙方编制的概（预）算*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经甲方（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价率。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以乙方市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经甲方确认。

②结算

（1）结算审核价是指甲方自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对乙方编制的工程预（概）算及决算进行审核。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。 

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由乙方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。当每个站点的施工内容完成后15天内，乙方应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经甲方驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由乙方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

2、设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确待建的充电站的施工图设计。

（1）设计内容（包括但不限于以下内容）

①充电站的规划布局

②充电站内的供配电系统
③充电站的监控，通信系统
④充电站的消防设计
⑤充电站内配套的土建设计
（2）设计依据

①甲方委托任务及协议

A.双方签订的双方协议。

B.设计任务书和委托书。

C.有关规范列举如下：

②建筑电气专业：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 50966-2014 电动汽车充电站设计规范

GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求

GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 29316-2012 电动汽车充电设施电能质量技术要求

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准

GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

GB 51048-2014 电化学储能电站设计规范

GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 

GB 50016-2018 建筑设计防火规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50034-2013 建筑照明设计标准

（3）设计成果要求（包括但不限于以下内容）
①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、土建施工图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件）。并提供施工图。

（4）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。
总说明：

1、在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，包括但不限于监控费用（配套硬盘、路由器、流量卡或链路、监控摄像头、覆盖所有点位充电设备等）、箱式休息室、装修费用（网红打卡点：包含VI设计、配套空调、饮水机、沙发、窗帘等）等内容，供应商需无条件配合，不在清单内的内容价格按照以上的计价标准进行实施。

2、如有“（一）货物部分”和“（二）设计施工部分”的内容未能在上述计价标准中体现，则以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标折扣率进行结算，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

3、本项目包含设计深化的费用，甲方不再另行支付设计费，相关费用由乙方综合考虑。设计内容与成果必须经甲方认可同意，才可实施。

(三）充电运营云平台

1、总则

按业务需求交付各功能模块服务，满足运营、运维、财务管理需求；提供系统数据接口，实现与现有运行系统、未来规划系统的互联互通；提供充电桩与平台交互系统，实现接入多家充电桩设备；提供后期维护及需求迭代，能够根据新能源行业的发展，向上向下兼容新技术和新的业务场景；提供完善的数据分析能力，通过数字可视化技术实现业务数据的多维分析。

2、技术要求

	类型
	要求

	操作系统
	类Unix操作系统统一用CentOS7.2以上

Windows操作系统统一用windows server 2012以上

	中间件及数据库
	关系、非关系型数据库选用范围：MySQL、MongoDB、PostgreSQL、SQL server。

搜索用es

消息队列使用kafka、RabbitMQ

缓存使用redis

	其他
	必须使用微服务架构，满足未来充电桩体量的支撑

系统需要具备高可用能力，保证7*24小时连续运行

需要提供详细的外部接口文档

订单数据存储永久保存

上线前需要对整套系统进行压测

系统需有备份能力，并提供应急预案


3、功能要求

投标方案必须包含充电桩日常运营管理、用户管理、财务管理、安全合规管理、服务管理、报表分析等模块，具体见下表清单。

	功能模块
	项目
	描述

	运营管理
	站点管理
	新增、编辑、删除充电站地址、图片、经纬度等基本资料，管理站点运营状态、服务项目等

	
	充电桩管理
	新增、编辑、删除充电桩配置，每个站点可配置不同的厂家硬件参数等

	
	充电卡管理
	新增、编辑、删除、冻结充电卡，支持与车辆、用户进行绑定

	
	车辆管理
	新增、编辑、删除车辆，支持与VIN、个人用户、企业进行绑定，提供车辆信息的导出功能

	
	价格管理
	可根据需要，针对不同用户群制定价格策略，可定时、定站、定客户来定价。价格策略可绑定至电站

	设备控制及监控
	充电桩控制方式
	支持APP、小程序、VIN、刷卡等方式实现控制充电

	
	充电桩状态监控
	通过充电运营管理平台可实时查看充电中状态，如：实时电流、实时电压、实时功率、需求功率、车牌号等信息

	
	充电桩远程控制
	通过后台web系统远程控制充电桩启停、远程断电

	
	视频监控
	通过后台web系统可远程实时监控充电站现场图片、视频信息

	
	监控地图
	在web系统以地图形式展现所有站点分布情况，可快速通过监控地图了解每个站点的基础信息。

	
	单站点监控
	在web系统以地图形式展现单站点情况，可快速了解单站点的基础信息、充电桩实时状态数据等。

	充电用户管理
	企业客户管理
	支持企业客户的新增、删除、人员管理；可对企业客户关联账户进行分类，分为现金账户和信用账户，现金账户可通过web系统实现充值退款，信用账户可通过web系统实现信用额度授权、调整、账单管理

	
	充电用户组管理
	支持将一类个人充电用户和企业用户设置为用户组，面向用户组可设置相应的收费策略

	
	个人充电用户管理
	可通过web系统实现充值退款的管理

	安全合规管理
	充电安全防护分析
	通过大数据技术，实现对所有充电订单、车型的充电安全防护分析，能够给出专业的分析报告，并依托线上工具（如钉钉）对异常情况进行实时提醒。

	
	充电安全防护管理
	支持按照电站、车辆、车型、客户等维度限制SOC，或直接拉入黑名单，实现安全管控

	服务管理
	故障预警
	通过web系统可实现对充电桩的故障、充电异常进行实时监控，并且支持弹窗、声音提醒

	
	故障工单
	当设备发送故障、充电发生故障时，生成工单，发送运维人员，实现闭环管理

	
	报文查看
	通过web系统可以查看设备运行报文，充电过程报文，运维人员可以通过报文，快速定位问题。

	报表分析
	充电订单报表
	通过web系统可以查询导出实际发生充电订单、失败订单情况报表，并能够按照尖峰平谷的价格策略分别进行统计车辆充电情况和单笔订单的充电情况。

	
	运营报表
	通过web系统查询导出所有电站的基本信息报表，并在此基础上，进行运营状况、历史充电信息、电站利用率、终端利用率等分析，并提供报表查询导出功能。

	
	运维报表
	通过web系统查询导出设备故障信息报表、电站失败率情况报表、离网信息报表等。

	
	财务报表
	通过web系统查询导出账户充值退款明细报表、充电订单结算报表、信用账单报表等。

	
	数据分析
	按照公司和单站，可视化查询运营、运维情况：例如：充电量、利用率、收费情况、运营能力、24小时功率分析情况、站点功率满足情况、可用率、失败率、工单情况、预警情况等。展现方式包括但不限于：饼状图、矩形图、条形图、折线图、面积图等。

	系统管理
	用户注册
	支持新用户通过web系统进行注册，完善个人信息

	
	用户授权
	支持通过web系统对用户进行数据权限、功能权限、按钮权限的自定义授权

	
	系统界面自定义
	支持通过web系统自定义所展现的登陆界面图片、系统名称、系统图标、电站图标、首页界面图片等。

	
	用户审计
	管理员可通过web系统查看其他用户访问情况，例如：用户名称、访问信息、访问系统功能名称、操作情况等。


4、技术性能需求

为了保证系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效地运行，需满足以下性能需求：

1） 操作简单：普通操作人员经简单培训就可操作，或者参考简明手册就可方便操作。

2） 功能完善：系统能够完成设计要求的所有分类统计、模糊查询、分析等功能操作，同时具有 良好的运行速度和稳定性，有较高的数据承载能力。

3） 易于管理： 系统查询、分析、统计流程可后台定制化，统计报表可通过流程设计界面自定义、 无需重新编程，维护方便，能够方便快速地利用已有基础数据。系统必须是构件化、面向对象的，以及可实现未来自定义业务管理功能、统计分析管理辅助功能的升级、扩展，对一些后续性的功能，能够方便进行扩充或者二次开发。

4） 响应要求：

（1）单个用户，执行电桩查询操作，事务平均响应时间＜150毫秒，事务成功率为100%，CPU占用率＜3%，内存占用率＜3%。

（2）单个用户，执行设备信息数据刷新操作，事务平均响应时间＜30毫秒，事务成功率为100%，CPU占用率＜3%，内存占用率＜3%。

投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

5） 信息量要求：

本期项目的主要数据来源为电站上报的充电基础设施运行数据，数据内容主要为关系型数据、 GIS 数据等信息。

6） 远程功能：

平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。
5、管理需求

需要实现的系统管理需求如下：

1） 拥有完善的用户权限管理功能，对数据调阅、原始数据下载提供权限设置；

2） 实现强大的权限设定功能；

3） 实现用户权限及用户访问范围的设定；

4） 实现日常管理维护及功能使用的详细操作日志管理；

5） 实现下载操作人员的使用内容、时间、数据容量等基础信息统计；

6） 经办人员的具体使用记录其上级主管可实现监控及管理；

7） 实现自定义统计分析模块的定期更新和系统功能平滑在线升级（不停机状态） ；

8） 实现以所有操作日志的自动定期离线数据下载备份管理和下载后定时清空；

9） 系统升级后对系统管理、后台维护和业务部门进行分类使用培训；

10） 实现采购人本区域管理平台的超级管理员用户权限。

6、安全需求

系统具有操作授权及权限控制，防止非法入侵； 提供运行日志管理及审计功能； 要求系统具 备数据在线和离线备份及数据恢复能力，确保数据安全可靠。提供较强的系统安全性和灾难恢复能 力，系统具有安全审计功能及其他强有力的安全保障措施； 保证终端上下载的业务数据下载前在服务器端有合法性审核记录并记录操作过程必要信息。

可靠性：平台具备7*24小时连续无障碍运行的能力。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

平台大数据应用：平台具有审计故障码的功能，包括超过3分钟无有效电流、超过10分钟有电流电压但无电量、非免费订单有电量无电费、离线订单电量超过300度电、非多枪同充订单上报电量超过1000度、传入电量超过电表最大值、充电时长超过2天、SOC暴增、订单量暴增、输出充电电流过大等不低于300项的故障计代码。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

系统应具备大数据安全防护模型，包括桩供电压管理防护模型、电流管理防护模型、车端充电模块温度管理防护模型、高危车型防护模型、SOC抖动防护模型等不低20种防护模型。投标时提供第三方检验机构（具备CMA及CNAS资质）出具的平台测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

中标人提供免费运营服务一年，后附承诺函。

中标人需承诺采购人所属充电场站的所有订单信息所有权属于采购人，若采购人后续开发自有平台后，配合提供一次免费的迁移服务（迁移内容视采购人自有平台兼容能力，双方另行协商），后附承诺函。
第二条  付款方式、期限：
1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金（银行汇票、网银，不支持保函；
1.2履约保证金在服务合同履行终止且所有义务已履行完毕后15个工作日内一次性无息退还；

2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 签订合同后，（每个站点）具备实施条件后7个工作日内，甲方批次（每个站点）支付给乙方（每个站点）合同金额的30%作为预付款；（具体以甲方和乙方最终签订合同为准）
注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 货物部分：

（1）设备到场，完成安装后，甲方向乙方支付至货物部分合同价款的70%（抵扣预付款后支付）。

（2）完成设备调试、验收合格后，经第三方审计单位审计结束且同时向甲方提交归档资料后7个工作日内，甲方向乙方支付至货物部分结算价的95%。

（3）保修期结束后7个工作日内，甲方向乙方支付至货物部分结算价的100%。
2.3 施工部分：

（1）本项目施工部分完成、验收合格后并办理审计结算后，经第三方审计单位审计结束且同时向甲方提交归档资料后7个工作日内，甲方向乙方支付至施工部分结算价的95%。

（2）保修期结束后7个工作日内，甲方向乙方支付至施工部分结算价的100%。
2.4 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任，由乙方自行考虑投标、应标风险。）

注：（1）以上付款可按各站点分开支付。

甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方仍应履行合同义务。

第三条 项目负责人     ，技术负责人    。
第四条  交货

1. 工期

1.1工期：每个站点在接到甲方通知后7日历天内，提供建设方案。甲方确定建设方案后5个工作日内开工，45日历天内完成货物的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试及施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

注：乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2. 交货地点：甲方指定地点

3. 乙方应承诺按甲方要求完成发货、运输、交货。

4. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5. 安装过程中发生的费用由乙方负责。

6. 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。

7.
随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

8. 乙方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合甲方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若因乙方原因造成甲方无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由乙方负责，按照补贴金额在 30 天内支付给甲方）。

9.货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的或不能履约的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。
第五条  质量保证及售后
1、质保期：

1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期       年。

1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标乙方提供     年免费软件升级。

4、培训：

4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

5、验收
5.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的货物达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的货物。

5.2 甲方须于乙方将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。

5.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第六条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  解决合同纠纷的方式：
双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第八条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。
第五部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县盈泽控股有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
（若投标人为联合体的，则联合体所有成员均须提供，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表，加盖联合体牵头方公章）

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


（若投标人为联合体的，则联合体所有成员均须提供，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表，加盖联合体牵头方公章）

1.4联合体协议书
联合体协议书（如为联合体投标则须提供）
致：                        （招标人） 
（主办单位名称）              （联合体单位名称）              自愿组成联合体，参加                项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1、（单位名称）                      为联合体牵头单位，（单位名称）               为联合体成员；

联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由牵头单位负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体牵头单位负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头单位代表联合体办理投标事宜，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信标部分内容等只需联合体的牵头单位盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的牵头单位提供。
（5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体牵头单位和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头单位负责；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（7）其他（分工需细化、各方合同份额等）：                                   

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头单位应将该协议书送交业主。

牵头单位名称：（全称）（盖章）          联合体单位名称：（全称）（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
年    月    日                                  年   月    日

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）

投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号：  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

2.2开标一览表   
开标一览表
项目名称：                                      招标编号： 
	项目名称
	投标折扣率
	项目负责人
	备注

	平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）
	                  %
	
	折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入）


注：1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），包括但不限于包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：中标折扣率*与之对应项目的综合单价最高限价*实际数量。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）

投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.4投标函

                         投  标  函
平阳县盈泽控股有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县盈泽控股有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
（若投标人为联合体的，则联合体所有成员均须提供，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表，加盖联合体牵头方公章）

3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章）
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章）
3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：                       项目名称：         
	货号
	名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.11 “★”技术条款项评分对应表

	序 号
	内容
	招标文件技术条款
	投标文件对应技术条款
	投标文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
注：技术参数中要求提供证明材料的，需后附证明材料予以佐证，否则此项不予认可

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.12 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.20真实应标的承诺书

致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺，对其真实性负责，不虚假应标：
一、本公司实际所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等与投标时响应的完全符合；

二、本公司投标时提供的所有证明材料皆真实有效；

若虚假应标，本单位接受采购人对本单位做出的相应惩罚，并赔偿由本单位产生的所有损失。
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
3.21  质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）
第六部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容
评标细则
一、报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信业绩综合评分70分
	序号
	项目名称
	评分标准
	分值

	1
	综合实力（10分）
	1、体系认证：
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得2分。
注：须提供上述有效期内证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标人公章，否则不得分。
	2分

	
	
	2、能力评估
①项目为提高充电站监控系统的日常运行效能，投标人需要具备相关方法及装置来检测视频系统画面过曝现象，投标人具备视频画面或图像的过曝检测能力的得2分，须提供相关证明材料，未提供或提供内容不符不得分。
②为提高项目充电运营云平台的云网数据交互安全性，投标人需要具备云网一体化能力以保障整体系统的安全可靠，投标人具有云网一体化综合能力水平评估卓越级证书的得2分，先进性级证书的得1分，增强级证书的得得0.5分，未获得不得分；
③为保障项目云系统的运行效能，投标人需要具备一定云管理服务能力以提高整体系统的稳定性和高效性，投标人具有云管理服务能力卓越级证书的得2分，增强版别得1分，基础版得0.5分，未获得不得分。
注：1、须提供上述证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
2、若投标人是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动的，其总公司授权分公司参与投标的，提供总公司相关证书予以认可。
	6分

	
	
	3、企业荣誉
投标人或产品制造商获得省级科学技术奖的(关于新能源充电行业相关课题)得2分，获得市级科学技术奖的(关于新能源充电行业相关课题)得1分，最高得2分。
注：1、须提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分
2、只计取一个最高奖项分值，不累计计分。
	2分

	2
	项目业绩（2分）
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目（单合同内同时包含光伏、储能、充电设备供货及安装/施工）业绩，每个项目得2分，最高得2分。
注：1、须提供中标通知书和业绩合同的复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
2、合同内或合同附件清单内必须体现同类产品，否则不得分。
	2分

	3
	项目负责人（3分）
	投标人拟派项目负责人（一名）具有一级建造师（机电工程）、高级软件开发工程师、高级网络与信息安全工程师、弱电系统集成项目经理，全部具有的得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止。
注：1、须提供拟派项目负责人相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供近三个月内任一个月的社保证明扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。
2、相关证书需由人社部/工信部/中国信息安全测评中心或其下属单位颁发，否则不得分。
	3分

	4
	技术负责人（3分）
	投标人拟派技术负责人（一名）具有注册信息安全专业人员（CISP）、高级信息系统项目管理师（软考）、高级系统架构设计师（软考）、数据库系统工程师（软考）证书的，全部具有的得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止。
注：1、须提供拟派技术负责人相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供及近三个月内任一个月的社保证明扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。
2、相关证书需由人社部/工信部/中国信息安全测评中心或其下属单位颁发，否则不得分。
	3分

	5
	项目组成员（除项目负责人及技术负责人外）（4分）
	①项目施工实施团队具有材料员、安全员、质量员、机械员、施工员、技术员、高压电工证的，每提供1个证书得0.3分，本项最高得2分。
②项目运维团队具有数据中心（机房）运维管理工程师、信息系统运维管理工程师、智能化系统工程师、系统规划与管理师（软考）证书的，每提供1个证书得0.5分，本项最高得2分。
注：1、须提供上述相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供投标人投标截止前连续三个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。
同个人员只计取一个最高证书分值，不累计计分。
同类证书只计取一本证书分值，不累计计分。
	4分

	6
	产品性能及技术指标（20分）
	根据“采购内容及详细要求”中的带“★”技术条款进行打分，如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，本项最高得20分。
注：1、技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。
需提供技术参数的详细对应表格，格式详见“商务技术标”的““★”技术条款项评分对应表”，否则不得分。
未提供或者内容不符合、不清晰等，则不得分。
	20分

	7
	实施方案（5分）
	根据投标人提供的项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工界面划分、施工进度安排、人力资源安排、设备到货及安装调试方案、测试验收方案、施工安全及质量保证措施等）的针对性、合理性及完整程度，进行综合评分。
其中：总体施工方案综合情况可行有效的得5分；
总体施工方案综合情况可行性一般的得3分；
总体施工方案综合情况可行性差的得1分；
未提供不得分。
	5分

	8
	运营方案（5分）
	根据投标人提供的运营方案（包括但不限于所用运营平台在全国运营的直流充电桩数量、电量、与第三方平台互联互通数量、接入第三方充电桩品牌数量、支持充电桩能力、线上和线下营销方案等内容）进行综合打分。
其中：整体用户运营方案科学、合理、贴合实际，可以为销售、获客及留存提供有效助力的得5分；
整体用户运营方案科学性、合理性一般的得3分；
整体用户运营方案科学性、合理性差的得1分；
未提供不得分。
	5分

	9
	售后服务方案（4分）
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务保证措施等内容）进行综合评分。
其中：总体售后服务方案综合情况可行有效的得2分；
总体售后服务方案综合情况可行性一般、较差的得1分；
未提供不得分。
	2分

	
	
	根据投标人提供的售后服务网点的距离便利性、售后服务响应时间，进行综合评分。
其中：售后服务网点的距离便利性好、售后服务响应时间快的得2分；
售后服务网点的距离便利性差、售后服务响应时间慢的得1分；
未提供不得分。
	2分

	10
	保修期（维保期）（3分）
	投标人在采购文件要求的2年保修期（维保期）的基础上，每承诺增加1年得1分，最高得3分。
注：须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。
	3分

	11
	视频演示（7分）

（提供视频文件u盘）
	演示要求投标人预先拍摄如下功能内容,提供不超过20分钟的真实系统演示视频讲解。演示内容需对软件平台进行演示及功能介绍等，根据功能齐全进行打分。
1、站桩管理（1分）：新增、编辑、删除充电站地址、图片、经纬度等基本资料，管理站点运营状态、服务项目等。新增、编辑、删除充电桩配置，每个站点可配置不同的厂家硬件参数等。
2、监控地图（1分）：在web系统以地图形式展现所有站点分布情况，可快速通过监控地图了解每个站点的基础信息。
3、充电安全防护分析（1分）：通过大数据技术，实现对所有充电订单、车型的充电安全防护分析，能够给出专业的分析报告。
4、充电安全防护管理（1分）：支持按照电站、车辆等维度限制SOC，或直接拉入黑名单，实现安全管控。
5、故障预警（1分）：通过web系统可实现对充电桩的故障、充电异常进行实时监控，并且支持弹窗、声音提醒。
6、报文查看（1分）：通过web系统可以查看设备运行报文，充电过程报文，运维人员可以通过报文，快速定位问题。
7、数据分析（1分）：按照公司和单站，可视化查询运营、运维情况：例如：充电量、利用率、收费情况、运营能力、24小时功率分析情况、站点功率满足情况、可用率、失败率、工单情况、预警情况等。展现方式包括但不限于：饼状图、矩形图、条形图、折线图、面积图等。
注：1、视频文件时长不得超过20分钟，否则不得分；

2、以截图或PPT为主的演示、非真实系统演示、不提供视频文件或视频文件损坏的都不得分；

3、视频文件格式：avi或wmv或mpeg或mp4或m4v或mov；

4、需提供视频文件u盘，否则不得分。
	7分

	12
	优惠条件（2分）
	根据投标人提供的优惠条件由专家进行评审。

其中：优惠条件实际用途大的得2分，优惠条件实际用途一般的得1分。未提供不得分。

注：须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。
	2分

	13
	保险承诺（2分）
	根据投标人或产品制造商提供的产品责任险和公众责任险投保情况进行评分：
1、产品责任险：
产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到600万及以上的，得0.5分，累计赔偿限额达到1200万及以上的，得1分。
2、公众责任险:
公众责任险在质保期内累计赔偿限额达到500万及以上的，得0.5分，累计赔偿限额达到1000万及以上的，得1分。
注：须提供保单复印件或扫描件等印证材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	2分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江名进建设项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县新能源汽车充电基础设施工程项目（一期）（采购编号：PYCG240531038  ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：635574273@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
