节 能 计 算 书

工程名称：昆阳镇城北小学新建工程

子项名称：综合楼

审定：______________________

项目负责：__________________

专业负责：__________________

审核：______________________

设计：______________________

校对：______________________

温州市城市规划设计研究院

2016.3.20

# 建筑节能计算分析报告书

# 本报告签字盖章后生效

# 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

# 项目名称：  昆阳镇城北小学新建工程

# 项目地址：  平阳县昆阳镇

# 建设单位：  昆阳镇城北小学

# 设计单位：  温州市城市规划设计研究院

# 施工单位：

规范标准参考依据：

1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)。

2、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。

3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）。

4、《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）。

建筑材料热工参数参考依据：

| 材料名称 | 干密度Kg/m3 | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(㎡.K) | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 挤塑聚苯板 | 28 | 0.030 | 0.36 | 1.10 | 屋顶 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》 |
| 岩棉板 | 150 | 0.045 | 0.77 | 1.20 | 架空楼板 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 450 | 0.085 | 1.50 | 1.25 | 外墙/热桥柱/热桥梁/热桥过梁/热桥楼板 | 《浙江省工程建设标准-无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》 |
| 复合陶粒混凝土砌块 | 900 | 0.19 | 6.3 | 1.10 | 外墙 | 《陶粒混凝土砌块墙体建筑构造》 |

| 门窗类型 | 传热系数 W/(㎡.K) | 玻璃太阳得热系数 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明 | 2.60 | 0.44 | 6 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》 |

一. 建筑概况

建筑用途：学院

建筑类型的划分依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)：

甲类建筑：单栋建筑面积大于300㎡的建筑，或单栋建筑面积小于或等于300㎡但总建筑面积

大于1000㎡的建筑群为甲类建筑；

乙类建筑：单栋建筑面积小于或等于300㎡的建筑为乙类建筑；

该建筑类型为: 甲类建筑

城市：温州(北纬=28.00°，东经=121.00°)

气候分区：夏热冬冷

建筑名称：综合楼

建筑朝向：南偏西15度

建筑体形：条式

建筑结构类型：框架结构

体形系数：  0.23

节能计算建筑面积（地上）：  3244.71   m2     建筑体积（地上）：   13943.98    m3

节能计算建筑面积（地下）：    --      m2     建筑体积（地下）：      --       m3

节能计算总建筑面积：  3244.71   m2         建筑总体积：   13943.98    m3

建筑表面积：3223.38 m2

建筑层数：4

建筑物高度：17.550 m

层高汇总表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) |
| --- | --- | --- |
| 标准层1 | 1层 | 3.90 |
| 标准层2 | 2层 | 3.90 |
| 标准层3 | 3层 | 3.90 |
| 标准层4 | 4层 | 3.90 |

全楼外窗（包括透明幕墙）、外墙面积汇总表

| 朝向 | 外窗（包括透明幕墙）(m2) | 外墙(m2) | 朝向 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 18.27 | 439.10 | 0.04 |
| 南 | 233.99 | 687.36 | 0.34 |
| 西 | 42.57 | 439.34 | 0.10 |
| 北 | 224.15 | 687.36 | 0.33 |
| 合计 | 518.97 | 2253.15 | 0.23 |

建筑大样图：

## 二．建筑围护结构

## 1．围护结构构造

平屋面类型1（自上而下）：300厚种植土（300.0mm）+C20细石混凝土保护层，配φ6的Ⅰ级钢, 双向@150,钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝）（40.0mm）+低强度等级砂浆隔离层（10.0mm）+挤塑聚苯板（60.0mm）+ 1:3水泥砂浆找平层（20.0mm）+轻集料混凝土找坡 ，最薄处30厚。（30.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+混合砂浆（20.0mm）

外墙类型（由外至内）：混合砂浆（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+复合陶粒混凝土砌块（240.0mm）+无机轻集料保温砂浆C型（15.0mm）+石灰砂浆（5.0mm）

底部接触室外空气的架空或外挑楼板：1:2.5水泥彩色石子（10.0mm）1:3水泥砂浆结合层（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+岩棉板（60.0mm）+粉刷石膏（5.0mm）+面层耐水腻子刮平（2.0mm）

外窗类型：隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.60W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，可见光透射比0.62

2．建筑热工节能计算汇总表

主要热工性能参数：

2.1 屋顶

平屋顶构造类型1：

40厚C20细石混凝土保护层，配φ6或冷拔φ4的Ⅰ级钢, 双向@150,钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝）（40.0mm）+低强度等级砂浆隔离层（10.0mm）+挤塑聚苯板（60.0mm）+ 1:3水泥砂浆找平层（20.0mm）+轻集料混凝土找坡 ，最薄处30厚。（30.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+混合砂浆（20.0mm）

平屋顶类型传热系数判定                                                    表 1

| 平屋顶1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20细石混凝土保护层，配φ6的Ⅰ级钢, 双向@150,钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） | 40.0 | 1.510 | 15.36 |  | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 低强度等级砂浆隔离层 | 10.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 60.0 | 0.030 | 0.36 |  | 1.818 | 0.72 | 1.10 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 轻集料混凝土找坡 | 30.0 | 0.890 | 11.10 |  | 0.034 | 0.37 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.023 | 0.25 | 1.00 |
| 平屋顶各层之和 | 300.0 |  |  |  | 2.00 | 3.30 |  |
| 平屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.16 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 平屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.46 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏热冬冷甲类建筑平屋顶满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条D＞2.50时K≤0.50的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 外墙

外墙主体部分构造类型1：抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+复合陶粒混凝土砌块（240.0mm）+石灰砂浆（20.0mm）

外墙类型传热系数                                                          表 2

| 外墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 | 5.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.006 | 0.06 | 1.00 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 30.0 | 0.085 | 1.50 |  | 0.282 | 0.53 | 1.25 |
| 复合陶粒混凝土砌块 | 240.0 | 0.200 | 6.30 |  | 1.000 | 7.56 | 1.20 |
| 石灰砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 外墙各层之和 | 295.0 |  |  |  | 1.31 | 8.40 |  |
| 外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.47 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.68 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.70 |  |  |  |  |  |  |  |

热桥柱（框架柱）构造类型1：抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+钢筋混凝土（500.0mm）+石灰砂浆（20.0mm）

热桥柱类型传热系数                                                        表 3

| 热桥柱1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 | 5.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.006 | 0.06 | 1.00 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 30.0 | 0.085 | 1.50 |  | 0.282 | 0.53 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 500.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.287 | 4.94 | 1.00 |
| 石灰砂浆 | 20.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.023 | 0.25 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 555.0 |  |  |  | 0.60 | 5.78 |  |
| 热桥柱热阻Ro=Ri+∑R+Re= 0.76 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB1 =1/Ro= 1.32 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

热桥梁（圈梁或框架梁）构造类型1：抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+钢筋混凝土（240.0mm）+石灰砂浆（20.0mm）

热桥梁类型传热系数                                                        表 4

| 热桥梁1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 | 5.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 30.0 | 0.085 | 1.50 |  | 0.282 | 0.53 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 240.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.138 | 2.37 | 1.00 |
| 石灰砂浆 | 20.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.023 | 0.25 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 295.0 |  |  |  | 0.45 | 3.21 |  |
| 热桥梁热阻Ro=Ri+∑R+Re= 0.61 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB2 =1/Ro= 1.65 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

热桥过梁（过梁）构造类型1：抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+钢筋混凝土（240.0mm）+石灰砂浆（20.0mm）

热桥过梁类型传热系数                                                      表 5

| 热桥过梁1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 | 5.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.006 | 0.06 | 1.00 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 30.0 | 0.085 | 1.50 |  | 0.282 | 0.53 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 240.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.138 | 2.37 | 1.00 |
| 石灰砂浆 | 20.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.023 | 0.25 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 295.0 |  |  |  | 0.45 | 3.21 |  |
| 热桥过梁热阻Ro=Ri+∑R+Re= 0.61 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB3 =1/Ro= 1.65 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

热桥楼板（墙内楼板）构造类型1：抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布（5.0mm）+无机轻集料保温砂浆B型（30.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）

热桥楼板类型传热系数                                                      表 6

| 热桥楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 | 5.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 30.0 | 0.085 | 1.50 |  | 0.282 | 0.53 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.20 |  | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 275.0 |  |  |  | 0.42 | 2.75 |  |
| 热桥楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 0.58 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB4 =1/Ro= 1.73 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数判定                                                  表 7

| 部位名称 | 墙体 （不含窗） | 热桥柱 | 热桥梁 | 热桥过梁 | 热桥楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K W/(m2.K) | 0.681 | 1.322 | 1.648 | 1.647 | 1.734 |
| 面积(m2) | S1=1148.131 | S2=185.348 | S3=310.533 | S4=13.202 | S5=68.777 |
| 面积∑S(m2) | ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=1725.991 |  |  |  |  |
| Km [W/(m2.K)] | Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=0.97 (D=8.40) |  |  |  |  |
| 夏热冬冷甲类建筑外墙不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条D＞2.50时K≤0.80的规定。 |  |  |  |  |  |

用户设置了不考虑防火要求，故未要求所有外保温材料均应采用A级耐火材料或要求设置防火隔离带。

2.3 底部接触室外空气的架空或外挑楼板

底部接触室外空气的架空或外挑楼板构造类型1： 1:2.5水泥彩色石子（10.0mm）1:3水泥砂浆结合层（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+岩棉板（60.0mm）+粉刷石膏（5.0mm）+面层耐水腻子刮平（2.0mm）

架空楼板类型传热系数判定                                                  表 8

| 架空楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2.5水泥彩色石子 | 10 | 0.930 | 11.37 |  | 0.011 | 0.13 | 1.00 |
| 1:3水泥砂浆结合层 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.20 |  | 0.067 | 1.98 | 1.00 |
| 岩棉板 | 60.0 | 0.045 | 0.77 |  | 1.20 | 1.03 | 1.20 |
| 石灰水泥砂浆 | 5 | 0.870 | 10.75 |  | 0.006 | 0.065 | 1.00 |
| 面层耐水腻子刮平 | 2 | 0.870 | 10.75 |  | 0.002 | 0.022 | 1.00 |
| 架空楼板各层之和 | 217 |  |  |  | 1.308 | 3.47 |  |
| 架空楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.47 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |  |  |  |
| 架空楼板传热系数 Kp=1/Ro= 0.68 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏热冬冷甲类建筑架空楼板满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条K≤0.7W/（㎡*K）的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 外窗

立面角度说明:：正北为0°，角度沿顺时针增加。

立面窗墙比判断表                                                        表 9

| 朝向 | 立面角度范围（°） | 外窗面积（㎡） | 外墙面积（㎡） | 窗墙比实际值 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 90.01～120.00 | 18.27 | 439.10 | 0.04 | ≤0.70 |
| 该立面窗墙比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 南 | 180.01～209.99 | 233.99 | 687.36 | 0.34 | ≤0.70 |
| 该立面窗墙比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 西 | 270.01～300.00 | 42.57 | 439.34 | 0.10 | ≤0.70 |
| 该立面窗墙比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 北 | 0.00～30.00 | 224.15 | 687.36 | 0.33 | ≤0.70 |
| 该立面窗墙比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |  |

外窗遮阳构造1:隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，自身遮阳系数0.50，外遮阳系数1.00，综合遮阳系数0.42

太阳得热系数SHGC判断表                                                表 10

| 朝向 | 立面角度范围（°） | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权自身遮阳系数SC | 加权外遮阳系数SD | 加权综合遮阳系数SW | 加权太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 90.01～120.00 | 0.04 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | ≤-- |
|  | 该朝向立面外窗无太阳得热系数要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 南 | 180.01～209.99 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | ≤0.40 |
|  | 该朝向立面外窗太阳得热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 西 | 270.01～300.00 | 0.10 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | ≤-- |
|  | 该朝向立面外窗无太阳得热系数要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 北 | 0.00～30.00 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | ≤0.44 |
|  | 该朝向立面外窗太阳得热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |

外窗构造类型1:隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明)，传热系数2.60W/㎡.K，自身遮阳系数0.50，气密性为6级，可见光透射比0.62

外窗（含透光幕墙）传热系数判断表                                        表 11

| 朝向 | 立面角度范围（°） | 规格型号 | 外窗面积（㎡） | 传热系数W/(㎡.K) | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权传热系数W/(㎡.K) | 传热系数限值W/(㎡.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 90.01～120.00 | 隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明 | 18.27 | 2.60 | 0.04 | 2.60 | ≤3.50 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 南 | 180.01～209.99 | 隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明 | 233.99 | 2.60 | 0.34 | 2.60 | ≤2.60 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 西 | 270.01～300.00 | 隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明 | 42.57 | 2.60 | 0.10 | 2.60 | ≤3.50 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 北 | 0.00～30.00 | 隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)]，框面积≤20%，6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明 | 224.15 | 2.60 | 0.33 | 2.60 | ≤2.60 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 |  |  |  |  |  |

外窗有效通风换气面积判断表                                              表 12

| 朝向 | 立面角度范围（°） | 有效通风换气面积（㎡） | 外墙面积（㎡） | 有效通风换气面积占外墙面积实际值 | 有效通风换气面积占外墙面积限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 90.01～120.00 | 9.14 | 420.83 | 0.02 | ≥0.10 |
| 甲类建筑该立面不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条规定的有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%的要求。 |  |  |  |  |  |
| 南 | 180.01～209.99 | 116.99 | 453.38 | 0.17 | ≥0.10 |
| 甲类建筑该立面满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条规定的有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%的要求。 |  |  |  |  |  |
| 西 | 270.01～300.00 | 21.29 | 396.77 | 0.05 | ≥0.10 |
| 甲类建筑该立面不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条规定的有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%的要求。 |  |  |  |  |  |
| 北 | 0.00～30.00 | 112.07 | 463.21 | 0.16 | ≥0.10 |
| 甲类建筑该立面满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条规定的有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%的要求。 |  |  |  |  |  |

外窗可见光透射比判断表                                                  表 13

| 朝向 | 立面角度范围（°） | 外窗面积（㎡） | 外墙面积（㎡） | 窗墙面积比 | 可见光透射比实际值 | 可见光透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 90.01～120.00 | 18.27 | 420.83 | 0.04 | 0.64 | ≥0.60 |
| 立面透明材料的可见光透射比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 南 | 180.01～209.99 | 233.99 | 453.38 | 0.34 | 0.62 | ≥0.60 |
| 立面透明材料的可见光透射比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 西 | 270.01～300.00 | 42.57 | 396.77 | 0.10 | 0.63 | ≥0.60 |
| 立面透明材料的可见光透射比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 北 | 0.00～30.00 | 224.15 | 463.21 | 0.33 | 0.62 | ≥0.60 |
| 立面透明材料的可见光透射比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |

建筑的气密性判定                                                        表 14

| 楼层 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- |
| 第1层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 第2层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 第3层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 第4层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 第5层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 外窗气密性满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条的要求； 玻璃幕墙气密性满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条的要求 |  |  |

非中空玻璃面积比判断表                                                  表 15

| 朝向 | 非中空玻璃面积（㎡） | 门窗和玻璃幕墙面积（㎡） | 非中空玻璃面积比 | 非中空玻璃面积比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | -- | 18.27 | -- | 0.15 |
| 底层入口大堂非中空玻璃面积比例满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条的规定。 |  |  |  |  |
| 南 | -- | 233.99 | -- | 0.15 |
| 底层入口大堂非中空玻璃面积比例满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条的规定。 |  |  |  |  |
| 西 | -- | 42.57 | -- | 0.15 |
| 底层入口大堂非中空玻璃面积比例满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条的规定。 |  |  |  |  |
| 北 | -- | 224.15 | -- | 0.15 |
| 底层入口大堂非中空玻璃面积比例满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条的规定。 |  |  |  |  |

## 3．结论

各分项指标校核情况                                                        表 16

| 建筑构件 | 是否达标 |
| --- | --- |
| 夏热冬冷甲类建筑平屋顶满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的标准要求。 | √ |
| 无坡屋顶。 | √ |
| 全楼加权外墙平均传热系数不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 | ╳ |
| 夏热冬冷甲类建筑架空楼板满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的标准要求。 | √ |
| 立面窗墙比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条的标准要求。 | √ |
| 立面外窗太阳得热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 | √ |
| 立面外窗传热系数满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求。 | √ |
| 立面有效通风换气面积占外墙面积比例不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条的要求。 | ╳ |
| 立面透明材料的可见光透射比满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条的要求。 | √ |
| 外窗气密性满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条的要求。 | √ |
| 玻璃幕墙气密性满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条的要求。 | √ |
| 底层入口大堂非中空玻璃面积比例均满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条的要求。 | √ |
| 无屋顶透光部分。 | √ |

权衡计算强条校验情况                                                    表 17

| 建筑构件 | 设计建筑实际值 | 允许权衡计算的基本要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数（W/(㎡.K)） | 0.46 | 夏热冬冷≤0.70 | 达标 |
| 外墙传热系数（W/(㎡.K)） | 0.99 | 夏热冬冷≤1.00 | 达标 |
| 0.4＜窗墙面积比≤0.70时，外窗传热系数（W/(㎡.K)） | -- | 夏热冬冷≤3.00 | 达标 |
| 窗墙面积比＞0.70时，外窗传热系数（W/(㎡.K)） | -- | 夏热冬冷≤2.60 | 达标 |
| 窗墙面积比＞0.40时，外窗综合得热系数 | -- | 夏热冬冷≤0.44 | 达标 |
| 立面透光材料可见光透射比(180.01～209.99) | 0.62 | ≥0.60(窗墙比=0.34) | 达标 |

与《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)相比较，该建筑物的全楼加权外墙平均传热系数不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1-4条的要求；立面有效通风换气面积占外墙面积比例不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条的要求指标未满足规范要求。

结论：规定性指标未满足要求，须进行围护结构节能动态计算。

表1：采暖建筑围护结构结露设计

一、基本计算参数

计算地点：温州

室内计算温度ti：18℃

冬季室外计算温度te：-1℃

冬季室内相对湿度：60.00%

露点温度T露点：10.15℃

二、围护结构结露验算

| 最不利热桥类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/(m·K) | 蓄热系数 W/(㎡·K) |  | 热阻值 (㎡·K)/W | 热惰性指标 D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 无机轻集料保温砂浆B型 | 15.0 | 0.085 | 1.50 |  | 0.14 | 0.26 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.11 | 1.98 | 1.00 |
| 各层之和 | 235.0 |  |  |  | 0.28 | 2.49 |  |
| 热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.44(㎡·K/W) |  |  |  | Ri= 0.115(㎡·K/W);Re=0.043(㎡·K/W) |  |  |  |
| 传热系数 K =1/Ro=2.30 |  |  |  |  |  |  |  |

结露验算公式：

由此算出内表面温度然后和露点温度进行对比，大于露点温度就不会结露，反之就会结露。

备注：ti冬季室内设计计算温度；

θ'i内表面温度；

R'o热桥部位传热阻（㎡·K/W）；

te冬季室外计算温度；

Ri内表面换热阻（㎡·K/W）；

经验算θi=12.98℃，故θi≥T露点，满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.4条规定，热桥部位不会发生结露。

表2：采暖建筑围护结构结露设计

一、基本计算参数

计算地点：温州

室内计算温度ti：18℃

冬季室外计算温度te：-1℃

冬季室内相对湿度：60.00%

露点温度T露点：10.15℃

二、围护结构结露验算

| 最不利屋顶类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/(m·K) | 蓄热系数 W/(㎡·K) |  | 热阻值 (㎡·K)/W | 热惰性指标 D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石，卵石混凝土1 | 40.0 | 1.510 | 15.36 |  | 0.03 | 0.41 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.01 | 0.12 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 60.0 | 0.030 | 0.36 |  | 1.82 | 0.72 | 1.10 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 轻集料混凝土找坡 | 30.0 | 0.890 | 11.10 |  | 0.03 | 0.37 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.07 | 1.19 | 1.00 |
| 混合砂浆 | 20.0 | 0.870 | 10.75 |  | 0.02 | 0.25 | 1.00 |
| 各层之和 | 300.0 |  |  |  | 2.00 | 3.30 |  |
| 热阻Ro=Ri+∑R+Re=2.16(㎡·K/W) |  |  |  | Ri= 0.115(㎡·K/W);Re=0.043(㎡·K/W) |  |  |  |
| 传热系数 K =1/Ro=0.46 |  |  |  |  |  |  |  |

结露验算公式：

由此算出内表面温度然后和露点温度进行对比，大于露点温度就不会结露，反之就会结露。

备注：ti冬季室内设计计算温度；

θ'i内表面温度；

R'o热桥部位传热阻（㎡·K/W）；

te冬季室外计算温度；

Ri内表面换热阻（㎡·K/W）；

经验算θi=16.99℃，故θi≥T露点，满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.4条规定，屋顶部位不会发生结露。