## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 4074970.00元
| (大写): | 肆佰零柒万肆仟玖佰柒拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目 | 第1页 共1页
平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目 编制说明 一、编制依据 施工图纸； 建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）； 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》； 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》； 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》； 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》； 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》； 《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）； 本工程招标文件及相关省市文件； 材料价格以2025年3月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》，以上述信息价的顺序为先后优先选用计取。 二、编制说明 1、环氧地坪 暂按面涂一道、中涂一道、底涂一道计入。 2、地面混凝土统一按非泵送商品混凝土C30计入。 3、混凝土板下轻质回填料暂按泡沫混凝土计入。 4、柴油发电机组及其配电柜FD1~5暂不计入。 5、真空断路器和杆上避雷器乙方需向供电局采购。 6、柜内铜母线价格计入配电柜单价内。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目 | 4074970.00 |  | 15956.87 | 53843.61 | 336465.41
1.1 | 电气部分 | 3883760.00 |  | 11669.34 | 43749.31 | 320677.43
1.2 | 土建 | 191210.00 |  | 4287.53 | 10094.30 | 15787.98
合计 |  | 4074970 |  | 15956.87 | 53843.61 | 336465.41

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 3503072.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 141970.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 16260.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4033.95 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 860.99
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 12226.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 11669.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 43749.31
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 320677.43
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 3883760.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 配电工程 |  |  |  |  | 3095901.78 | 93957.28 | 19428.50
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 节能型1000kVA变压器 10±2*2.5%/0.4kV Dyn11,Uk=6%,绝缘等级H级,防护等级IP20，一级能效，具体做法详见施工图 | 台 | 6 | 199565.43 | 1197392.58 | 5950.56 | 925.32
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 高压柜 进线柜1AH1： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 500/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 22867.43 | 22867.43 | 636.17 | 113.62
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 高压柜 进线柜2AH1： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 500/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 22867.43 | 22867.43 | 636.17 | 113.62
4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 高压柜 计量柜1AH2： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜750*850*1800 2、断路器：断路器配套.630A-25KA 3、电流互感器：400/5 0.5/5P10 4、电压互感器：10/0.1/0.1 0.5/0.5 5、带电显示器：DXN12(Q) 6、熔断器：RT18-32X/1P 6A 7、具体做法详见施工图 8、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 19468.74 | 19468.74 | 304.72 | 113.62
本页小计 | [6 empty] | 1262596.18 | 7527.62 | 1266.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 高压柜 计量柜2AH2： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜750*850*1800 2、断路器：断路器配套.630A-25KA 3、电流互感器：400/5 0.5/5P10 4、电压互感器：10/0.1/0.1 0.5/0.5 5、带电显示器：DXN12(Q) 6、熔断器：RT18-32X/1P 6A 7、具体做法详见施工图 8、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 19468.74 | 19468.74 | 304.72 | 113.62
6 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 高压柜 压变柜1AH3： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜420*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电压互感器：10/0.1/0.1 0.5/0.5 5、带电显示器：DXN12(Q) 6、熔断器：RT18-32X/1P 6A 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 9438.54 | 9438.54 | 507.38 | 113.62
7 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 高压柜 压变柜2AH3： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜420*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电压互感器：10/0.1/0.1 0.5/0.5 5、带电显示器：DXN12(Q) 6、熔断器：RT18-32X/1P 6A 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 9438.54 | 9438.54 | 507.38 | 113.62
8 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜1AH4： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
本页小计 | [6 empty] | 63496.43 | 1955.65 | 454.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜1AH5： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
10 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜1AH6： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
11 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜1AH7： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
12 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 高压柜 联络柜1AH8： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 500/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 24725.38 | 24725.38 | 304.72 | 113.62
本页小计 | [6 empty] | 100177.21 | 2213.23 | 454.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜2AH4： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
14 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜2AH5： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
15 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜2AH6： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
16 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | 高压柜 出线柜2AH7： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、隔离开关：CL-12/630A 3、断路器：断路器配套.630A-25KA 4、电流互感器：LSY107-10 75/5 0.5/5P10 5、微机保护：DC110V(厂家配套,1套) 6、带电显示器：DXN12(Q) 7、避雷器：HY5 WS 17/50 8、具体做法详见施工图 9、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 25150.61 | 25150.61 | 636.17 | 113.62
本页小计 | [6 empty] | 100602.44 | 2544.68 | 454.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | 高压柜 提升柜2AH8： 1、SF6气体绝缘金属密闭型开关柜375*760*1800 2、带电显示器：DXN12(Q) 3、避雷器：HY5 WS 17/50 4、具体做法详见施工图 5、含柜内铜母线 | 台 | 1 | 24295.29 | 24295.29 | 304.72 | 113.62
18 | 030607004001 | 信号报警装置 | SF6泄漏检测报警装置 | 套 | 2 | 23944.85 | 47889.70 | 303.58 | 7.54
19 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压进线柜1D1：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41465.85 | 41465.85 | 393.01 | 106.87
20 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压进线柜2D1：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41220.72 | 41220.72 | 393.01 | 106.87
21 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压进线柜3D1：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41410.10 | 41410.10 | 393.01 | 106.87
22 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压进线柜4D1：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41410.10 | 41410.10 | 393.01 | 106.87
23 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压进线柜5D1：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41410.10 | 41410.10 | 393.01 | 106.87
24 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压进线柜6D1：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41410.10 | 41410.10 | 393.01 | 106.87
25 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压联络柜1D2：：GCK柜800*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 50125.15 | 50125.15 | 393.01 | 106.87
26 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压电容补偿柜1D3：：GCK柜1000*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 34016.30 | 34016.30 | 393.01 | 106.87
27 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压电容补偿柜2D2：：GCK柜1000*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 34016.30 | 34016.30 | 393.01 | 106.87
28 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压电容补偿柜3D2：：GCK柜1000*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 35898.60 | 35898.60 | 393.01 | 106.87
29 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压电容补偿柜4D2：：GCK柜1000*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 36527.80 | 36527.80 | 393.01 | 106.87
30 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压电容补偿柜5D2：：GCK柜1000*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 36527.80 | 36527.80 | 393.01 | 106.87
31 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压电容补偿柜6D2：：GCK柜1000*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 36527.80 | 36527.80 | 393.01 | 106.87
32 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜1D4：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 39556.12 | 39556.12 | 393.01 | 106.87
本页小计 | [6 empty] | 623707.83 | 6110.44 | 1617.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜1D5：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 38580.01 | 38580.01 | 393.01 | 106.87
34 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜2D3：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 38320.72 | 38320.72 | 393.01 | 106.87
35 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜2D4：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 38303.02 | 38303.02 | 393.01 | 106.87
36 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜3D3：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 35507.45 | 35507.45 | 393.01 | 106.87
37 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜3D4：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 37192.40 | 37192.40 | 393.01 | 106.87
38 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压联络柜3D5：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 42395.06 | 42395.06 | 393.01 | 106.87
39 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜4D3：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 40763.20 | 40763.20 | 393.01 | 106.87
40 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜4D4：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 37621.61 | 37621.61 | 393.01 | 106.87
41 | 030404004023 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜4D5：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 36649.04 | 36649.04 | 393.01 | 106.87
42 | 030404004024 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜5D3：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 46122.49 | 46122.49 | 393.01 | 106.87
43 | 030404004025 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜5D4：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 38408.33 | 38408.33 | 393.01 | 106.87
44 | 030404004026 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜5D5：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 41371.16 | 41371.16 | 393.01 | 106.87
45 | 030404004027 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜5D6：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 42395.06 | 42395.06 | 393.01 | 106.87
46 | 030404004028 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜6D3：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 42359.66 | 42359.66 | 393.01 | 106.87
47 | 030404004029 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜6D4：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 36657.89 | 36657.89 | 393.01 | 106.87
48 | 030404004030 | 低压开关柜(屏) | 低压柜 低压馈线柜6D5：：GCK柜600*1000*2200，含柜内铜母线，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 38054.35 | 38054.35 | 393.01 | 106.87
49 | 030404004031 | 低压开关柜(屏) | 蓄电池柜 | 台 | 1 | 31336.65 | 31336.65 | 393.01 | 106.87
本页小计 | [6 empty] | 662038.10 | 6681.17 | 1816.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030404004032 | 低压开关柜(屏) | 直流屏柜 | 台 | 1 | 37473.82 | 37473.82 | 393.01 | 106.87
51 | 030408003001 | 电缆保护管 | 镀锌钢管铺设 DN200 含方包混凝土 | m | 7.80 | 268.75 | 2096.25 | 197.89 | 17.00
52 | 030408003002 | 电缆保护管 | 镀锌钢管铺设 DN150 含方包混凝土 | m | 85.00 | 151.32 | 12862.20 | 1332.80 | 137.70
53 | 030408001001 | 电力电缆 | 排管内铜芯高压电力电缆敷设 电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 175.00 | 238.89 | 41805.75 | 1363.25 | 372.75
54 | 030408001002 | 电力电缆 | 排管内铜芯高压电力电缆敷设 电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | m | 20.00 | 836.57 | 16731.40 | 380.80 | 141.20
55 | 030408006001 | 电力电缆头 | 300户内冷缩终端头 | 个 | 2 | 941.13 | 1882.26 | 352.52
56 | 030408006002 | 电力电缆头 | 70户内冷缩终端头 | 个 | 12 | 301.53 | 3618.36 | 1133.40
57 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 干式变压器调试 | 系统 | 6 | 1895.84 | 11375.04 | 6620.46 | 2149.26
58 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下） | 根 | 7 | 95.34 | 667.38 | 375.34 | 145.67
59 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 低压联络密集型母线槽 2000A/4P（0.4kV） | m | 10.00 | 3496.98 | 34969.80 | 564.30 | 133.00
60 | 030403003001 | 高压柜和低压柜内铜母线安装 | 高压柜和低压柜内铜母线安装（仅计算安装费，主材价格计入配电柜价格中） | m | 132.00 | 49.89 | 6585.48 | 3231.36 | 646.80
61 | 030414008001 | 母线调试 | 母线系统调试(kV以下)1 | 段 | 2 | 165.62 | 331.24 | 199.58 | 56.04
62 | 030414008002 | 母线调试 | 母线系统调试(kV以下)10 | 段 | 6 | 640.90 | 3845.40 | 2193.78 | 771.48
63 | 030414010001 | 电容器调试 | 电容器(kV以下)1 | 组 | 60 | 139.61 | 8376.60 | 4986.60 | 1476.60
64 | 030414015002 | 电缆交流耐压试验 | 电缆采用交流耐压试验 | 根 | 9 | 1307.74 | 11769.66 | 6561.00 | 2521.89
65 | 030414015003 | 电缆试验 | 电缆试验泄漏试验 | 次 | 7 | 280.34 | 1962.38 | 1513.89 | 32.34
66 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 13 | 776.15 | 10089.95 | 6739.20 | 1082.77
67 | 030409002001 | 设备接地 | 接地母线敷设 户外铜接地绞线敷设 | m | 100.00 | 124.07 | 12407.00 | 2770.00
68 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网 | 系统 | 1 | 269.40 | 269.40 | 166.21 | 41.76
69 | 030414011002 | 接地装置 | 独立接地装置6根接地极以内 | 系统 | 1 | 107.68 | 107.68 | 66.42 | 16.70
70 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 11 | 1184.92 | 13034.12 | 8019.00 | 2054.80
71 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线敷设 埋地敷设 -50×5接地扁铁 | m | 350.00 | 47.01 | 16453.50 | 9016.00 | 357.00
72 | 030409001001 | 接地极 | 接地角铁 -50*5*2500 | 根 | 8 | 261.95 | 2095.60 | 270.88 | 91.44
73 | 030414011003 | 接地装置 | 独立接地装置调试 | 组 | 8 | 107.68 | 861.44 | 531.36 | 133.60
本页小计 | [6 empty] | 251671.71 | 58979.05 | 12486.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 030414009001 | 避雷器 | 避雷器调试 | 组 | 14 | 339.82 | 4757.48 | 2791.88 | 878.08
75 | 03B001 | 安全工器具 | 安全工器具 | 套 | 2 | 4000.00 | 8000.00
76 | 03B002 | 模拟图版 | 模拟图版 | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00
77 | 03B003 | 规范，警示牌等 | 规范，警示牌等 | 套 | 2 | 2000.00 | 4000.00
78 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱 含2台4kg灭火器 | 组 | 4 | 224.84 | 899.36 | 152.28
79 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 46 | 157.06 | 7224.76 | 3062.68
80 | 030408008002 | 防火堵洞 | 防火堵洞保护管 | 处 | 4 | 72.54 | 290.16 | 36.28
81 | 030408008003 | 防火堵洞 | 防火堵洞电缆沟 | 处 | 4 | 464.03 | 1856.12 | 798.32
82 | 030411004001 | 配线 | 柜内配线 | m | 200.00 | 15.42 | 3084.00 | 1104.00
|  | 线路部分 |  |  |  |  | 391590.20 | 30628.21 | 22979.77
83 | 040504001001 | 高压电缆井 | 高压电缆井 直线井，具体做法详见施工图 | 座 | 2 | 10689.78 | 21379.56 | 2456.86 | 483.16
84 | 040504001002 | 高压电缆井 | 高压电缆井 转弯井，具体做法详见施工图 | 座 | 1 | 12471.41 | 12471.41 | 1433.17 | 281.85
85 | 030408001003 | 电力电缆 | 排管内铜芯高压电力电缆敷设 电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*300，含电缆牌、电缆走向牌 | m | 300.00 | 836.57 | 250971.00 | 5712.00 | 2118.00
86 | 030408003003 | 电缆保护管 | 开挖电缆保护管地下铺设4孔DN175镀锌钢管，包括挖土方、管道基础、一根通信管等，具体做法详见施工图 | m | 10.00 | 1186.15 | 11861.50 | 1207.80 | 239.30
87 | 030408006003 | 电力电缆头 | 10kV户内冷缩终端头 3*300 | 个 | 2 | 941.13 | 1882.26 | 352.52
88 | 030408006004 | 电力电缆头 | 10kV户外冷缩终端头 3*300 | 个 | 2 | 1113.89 | 2227.78 | 754.92
89 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 水平定向钻牵引管道 管径（mm以内）600，内牵引4孔MPP175管，包括顶管端部包方加固、泥浆外运消纳，具体做法详见施工图 | m | 65.00 | 1139.19 | 74047.35 | 17252.30 | 19706.70
90 | 030402002001 | 真空断路器 | 真空断路器，乙方需向供电局采购，含断路器调试 | 台 | 2 | 6585.82 | 13171.64 | 839.80 | 12.66
91 | 030402010001 | 避雷器 | 杆上避雷器，乙方需向供电局采购，含避雷器调试 | 组 | 2 | 1538.85 | 3077.70 | 618.84 | 138.10
92 | 030414011004 | 接地装置 | 杆上设备接地系统 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00
|  | 照明 |  |  |  |  | 15580.96 | 2216.62 | 81.06
93 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 1714.81 | 1714.81 | 152.12
94 | 030412005001 | 荧光灯 | 日光灯(带应急灯) 应急时间不小于2小时 | 套 | 48 | 102.92 | 4940.16 | 1089.60
95 | 030412004001 | 装饰灯 | 安全出口标识 | 套 | 2 | 75.75 | 151.50 | 40.40
本页小计 | [6 empty] | 430008.55 | 39855.77 | 23857.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
96 | 030404034001 | 照明开关 | 二位开关 | 个 | 2 | 17.04 | 34.08 | 15.88
97 | 030404035001 | 插座 | 二三插座 | 个 | 13 | 19.15 | 248.95 | 121.68
98 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 67 | 7.22 | 483.74 | 223.78
99 | 030108003001 | 轴流通风机 | 风机 满足每小时不少于6次的换气量 | 台 | 2 | 1003.86 | 2007.72 | 573.16 | 81.06
100 | 03B004 | 照明 | 配电房管线 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
101 | 030701003001 | 空调器 | 除湿装置，具体参数详见图纸 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 8774.49 | 934.50 | 81.06
合计 | [6 empty] | 3503072.94 | 126802.11 | 42489.33

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-电气部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 4033.95 | 4033.95 | 1033.19
本页小计 | [6 empty] | 4033.95 | 1033.19
合计 | [6 empty] | 4033.95 | 1033.19

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11669.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 11669.34
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 371.36
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 185.68
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 12226.38

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气部分 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN175 | m | 51.500 | 150.42 | 7746.78
2 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN200 | m | 8.034 | 164.14 | 1318.70
3 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | m | 323.200 | 794.52 | 256789.51
4 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 176.750 | 223.54 | 39510.70
5 | 低压联络密集型母线槽2000A/4P（0.4kV） | m | 10.000 | 3391.00 | 33910.00
6 | 杆上避雷器 | 组 | 2.000 | 1000.00 | 2000.00
7 | 变压器节能型1000kVA | 台 | 6.000 | 198002.66 | 1188015.93
8 | 真空断路器 | 台 | 2.000 | 6000.00 | 12000.00
9 | 低压成套配电柜蓄电池柜 | 台 | 1.000 | 30682.30 | 30682.30
10 | 低压成套配电柜低压出线柜2D3 | 台 | 1.000 | 37666.37 | 37666.37
11 | 低压成套配电柜低压出线柜4D4 | 台 | 1.000 | 36967.26 | 36967.26
12 | 低压成套配电柜低压补偿柜5D2 | 台 | 1.000 | 35873.45 | 35873.45
13 | 低压成套配电柜低压出线柜1D5 | 台 | 1.000 | 37925.66 | 37925.66
14 | 低压成套配电柜低压出线柜5D6 | 台 | 1.000 | 41740.71 | 41740.71
15 | 低压成套配电柜低压出线柜5D4 | 台 | 1.000 | 37753.98 | 37753.98
16 | 低压成套配电柜低压补偿柜1D3 | 台 | 1.000 | 33361.95 | 33361.95
17 | 低压成套配电柜低压进线柜4D1 | 台 | 1.000 | 40755.75 | 40755.75
18 | 低压成套配电柜低压联络柜1D2 | 台 | 1.000 | 49470.80 | 49470.80
19 | 低压成套配电柜低压补偿柜3D2 | 台 | 1.000 | 35244.25 | 35244.25
20 | 低压成套配电柜低压进线柜5D1 | 台 | 1.000 | 40755.75 | 40755.75
21 | 低压成套配电柜低压出线柜1D4 | 台 | 1.000 | 38901.77 | 38901.77
22 | 低压成套配电柜低压补偿柜4D2 | 台 | 1.000 | 35873.45 | 35873.45
23 | 低压成套配电柜低压出线柜3D4 | 台 | 1.000 | 36538.05 | 36538.05
24 | 低压成套配电柜低压出线柜6D3 | 台 | 1.000 | 41705.31 | 41705.31
25 | 低压成套配电柜低压进线柜6D1 | 台 | 1.000 | 40755.75 | 40755.75
26 | 低压成套配电柜低压出线柜4D3 | 台 | 1.000 | 40108.85 | 40108.85
27 | 低压成套配电柜低压联络柜3D5 | 台 | 1.000 | 41740.71 | 41740.71
28 | 低压成套配电柜低压出线柜4D5 | 台 | 1.000 | 35994.69 | 35994.69
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气部分 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 低压成套配电柜低压出线柜6D5 | 台 | 1.000 | 37400.00 | 37400.00
30 | 低压成套配电柜低压出线柜2D4 | 台 | 1.000 | 37648.67 | 37648.67
31 | 低压成套配电柜低压出线柜3D3 | 台 | 1.000 | 34853.10 | 34853.10
32 | 低压成套配电柜低压进线柜2D1 | 台 | 1.000 | 40566.37 | 40566.37
33 | 低压成套配电柜低压进线柜3D1 | 台 | 1.000 | 40755.75 | 40755.75
34 | 低压成套配电柜低压补偿柜6D2 | 台 | 1.000 | 35873.45 | 35873.45
35 | 低压成套配电柜低压出线柜6D4 | 台 | 1.000 | 36003.54 | 36003.54
36 | 低压成套配电柜直流屏柜 | 台 | 1.000 | 36819.47 | 36819.47
37 | 低压成套配电柜低压出线柜5D5 | 台 | 1.000 | 40716.81 | 40716.81
38 | 低压成套配电柜低压进线柜1D1 | 台 | 1.000 | 40811.50 | 40811.50
39 | 低压成套配电柜低压出线柜5D3 | 台 | 1.000 | 45468.14 | 45468.14
40 | 低压成套配电柜低压补偿柜2D2 | 台 | 1.000 | 33361.95 | 33361.95

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 156936.62 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 37400.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8391.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3864.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1754.70
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.56% | 4526.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 4287.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 10094.30
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15787.98
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 191210.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 14152.06 | 4177.46 | 553.53
1 | 010103001001 | 回填方 | 人工回填轻质回填料（暂定泡沫混凝土） | m3 | 44.46 | 318.31 | 14152.06 | 4177.46 | 553.53
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 23115.90 | 8407.93 | 327.73
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 240厚Mu20砼砖（含电缆井） Mb10水泥砂浆实砌 | m3 | 44.98 | 502.00 | 22579.96 | 8191.31 | 322.96
3 | 010401003002 | 实心砖墙 | 100厚Mu20砼砖 Mb10水泥砂浆实砌 | m3 | 0.75 | 714.58 | 535.94 | 216.62 | 4.77
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 67636.50 | 12543.22 | 3035.77
4 | 010505003001 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^非泵送商品混凝土C30 | m3 | 29.46 | 465.80 | 13722.47 | 1944.36 | 22.98
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.395 | 4300.32 | 1698.63 | 262.81 | 9.26
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 6.218 | 4184.44 | 26018.85 | 3562.85 | 421.27
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.10#、12#槽钢、电缆支架预埋铁件 25kg/块以内（热镀锌防腐处理） | t | 0.623 | 11129.04 | 6933.39 | 2000.30 | 1100.22
8 | 010516002002 | 预埋铁件 | 电缆勾固边预埋铁件 25kg/块以内（热镀锌防腐处理） | t | 0.466 | 11064.75 | 5156.17 | 1496.21 | 822.96
本页小计 | [6 empty] | 90797.47 | 21851.92 | 3257.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 电缆支架（热镀锌防腐处理） | t | 0.853 | 8720.17 | 7438.31 | 1736.03 | 349.19
10 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 10#槽钢（热镀锌防腐处理） | t | 0.612 | 8809.35 | 5391.32 | 1245.55 | 250.53
11 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 12#槽钢（热镀锌防腐处理） | t | 0.145 | 8809.35 | 1277.36 | 295.11 | 59.36
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 4957.17 | 2386.54 | 299.80
12 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 环氧地坪 面涂一道、中涂一道、底涂一道 | m2 | 131.49 | 37.70 | 4957.17 | 2386.54 | 299.80
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 9982.00 | 5336.87 | 247.33
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚防水砂浆（含电缆沟侧面、填土侧面） | m2 | 386.45 | 25.83 | 9982.00 | 5336.87 | 247.33
| 0115 | Q 其他工程 |  |  |  |  | 37092.99 | 5802.70 | 899.06
14 | 040402016001 | 沟道盖板 | 成品复合盖板1000*500*50 | m2 | 51.95 | 200.00 | 10390.00
15 | 040402016002 | 沟道盖板 | 高强成品复合盖板1000*500*50 | m2 | 8.85 | 500.00 | 4425.00
16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗 | m2 | 5.00 | 402.03 | 2010.15 | 87.05
17 | 010807004001 | 金属纱窗 | 纱窗 | m2 | 5.00 | 168.41 | 842.05 | 76.35
18 | 01B001 | 小动物挡板 | 小动物挡板H=500 | m2 | 2.15 | 250.00 | 537.50
本页小计 | [6 empty] | 47250.86 | 11163.50 | 1206.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040504001003 | 砌筑井 | 电缆井井圈 1、混凝土C30 2、含模板、钢筋 3、角钢L50*5护边 锚筋A8@300 L=150 | m3 | 1.76 | 3556.13 | 6258.79 | 1746.32 | 443.80
20 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 电缆井盖板 1、混凝土C30 2、含模板、钢筋 3、角钢L50*5护边 锚筋A8@300 L=150 | 块 | 13 | 971.50 | 12629.50 | 3892.98 | 455.26
本页小计 | [6 empty] | 18888.29 | 5639.30 | 899.06
合计 | [6 empty] | 156936.62 | 38654.72 | 5363.22

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:平阳滨海发展服务中心6×1000kVA配电项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0 |  | 3864.74 | 1946.10 | 168.65
1 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 78.44 | 49.27 | 3864.74 | 1946.10 | 168.65
本页小计 | [6 empty] | 3864.74 | 1946.10 | 168.65
合计 | [6 empty] | 3864.74 | 1946.10 | 168.65

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4287.53
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 4287.53
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 195.78
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 43.07
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4526.38

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.569 | 0.36 | 0.56
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 23699.531 | 0.41 | 9764.21
3 | 黄砂净砂 | t | 27.195 | 112.00 | 3045.84
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 23.929 | 394.00 | 9428.03
5 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 31.730 | 373.00 | 11835.29