平阳县国企采购招标文件

	平  阳  县

国企采购招标文件

（线上电子招投标）
              项目名称：平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目
招标编号：PYCG260527073
采 购 人：平阳县国润控股有限公司
联 系 人：金先生   

联系电话：0577-63710130 
代理机构：温州欣晟项目管理有限公司
联 系 人：张女士
联系电话：18906650731 0577-63612560 
二零二六年五月


温州欣晟项目管理有限公司关于平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2026年5月28日
 项目概况 

   平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2026年6月24日9:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG260527073
    项目名称：平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目
 预算金额（元）：5493153
    最高限价（元）：5493153
    采购需求：详见采购文件。
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。 
    备注： 

    合同履约期限：详见采购文件。
    本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 
    时间：至2026年6月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
   地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）； 

    方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）； 

    售价（元）：500 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年6月24日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：乐采云平台在线投标 

     开标时间：2026年6月24日09:30 

     开标地点：乐采云平台在线投标  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
3、其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子投标客户端”请自行前往“乐采云官网（https://www.lecaiyun.com/）-投标客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“乐采云官网-操作手册”；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云-操作手册-注册与系统管理-CA管理”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或邮件形式）在投标截止时间前递交“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县国润控股有限公司 

    地    址：温州市平阳县昆阳镇城东新区昊禧中央广场四号楼8楼 

    传    真：/  

    项目联系人：金先生  
    项目联系方式：0577-63710130 
    2.采购代理机构信息            

    名    称：温州欣晟项目管理有限公司             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室             

    传    真：0577-63612560             

    项目联系人：张女士              

    项目联系方式：18906650731、0577-63612560 

 3、同级采购监督管理部门名称：平阳县国润控股有限公司

联 系 人：吴先生
监督投诉电话：0577-63830010
地址：温州市平阳县昆阳镇城东新区昊禧中央广场四号楼8楼 
     

  
投 标 通 知 (邀 请) 书

温州欣晟项目管理有限公司对平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目


	
	项目编号
	PYCG260527073

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县国润控股有限公司
联 系 人：金先生  
项目联系方式：0577-63710130  

	
	采购代理机构
	名称：温州欣晟项目管理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室
项目负责人：张女士
手机：18906650731

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

□接受。

联合体投标说明：

1、联合体投标资格审查材料联合体各成员均需提供，其他材料可由牵头人提供进行签章。

2、联合体投标还需提供联合体协议书（联合体成员均需盖章）

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室 张女士收18906650731））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州欣晟项目管理有限公司
机构地点：温州市平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室
联系人：张女士
联系电话：18906650731               

联系传真：0577-88113837

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县国润控股有限公司
联 系 人：吴先生 
监督投诉电话：0577-63830010
地    址：温州市平阳县昆阳镇城东新区昊禧中央广场四号楼8楼

	
	投标截止时间
	2026年6月24日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2026年6月24日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数；评审专家确定方式：按相关规定抽取。

	
	国企采购
扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《中小企业划型标准规定》执行，所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州欣晟项目管理有限公司：邮箱：180966843@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


招标文件目录

第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求

   第三部分、供应商须知

   第四部分、国企采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式

   第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

一、项目简介

温州欣晟项目管理有限公司受平阳县国润控股有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

（一）项目概况

平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目根据浙江省水利厅《关于开展高质量生态水电示范区建设(小水电绿色改造和现代化提升工程)规划编制工作的通知》(浙水办农电〔2023〕16号)要求，按照集约化、专业化、物业化的思路，对项目内电站进行智能化提升改造，包括一体化控制屏、调速器、进水闸阀、自动化元件、水位计、视频监控等电气二次及自动化控制系统的改造。改造后的电站统一接入平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）信息化平台，实现电站群远程中央监控、集约化联合调度及梯级电站优化调度。本次改造包括腾蛟水电站（银坑车间）、黄坑水力发电站、孙阳水力发电站、内塘水力发电站、石门水力发电站、泰丰水力发电站、眉峰桥水力发电站、交溪水力发电站、坑下水力发电站、顺溪水电站等十处水电站（具体实施数量以实际为准），详见采购清单。

（二）采购清单预算及技术要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或更优的产品参加（如存在更优的产品，应该出具相应报告），产品性能是否相当或更优由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

	编号

	项目名称

	技术参数及要求

	单位

	数量

	综合单价（元）

	合价（元）


	
	
	
	
	
	
	

	
	水电站智能化改造
	
	
	
	
	

	一
	腾蛟水电站（银坑车间）
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：630KW；额定电压：400V；额定电流：1137A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17、具备对接远方集控平台功能。
	套
	2
	95006.00 
	190012 

	2
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	3
	厂用配电箱
	1、双电源切换开关：额定电流125A，额定工作电压AC230V/AC240V/AC400V/AC415,50Hz/60Hz,额定绝缘电压800V，极数:4P；
2、断路器：≥5只D型25A3P；
3、断路器：≥5只C型2P10A；
4、漏电保护器：≥2只C型2P63A。
	套
	1
	2839.20 
	2839 

	4
	调速器
	冲击式专用微机液压调速器，16MPA，喷针与折向器操作功不小于3000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关喷针与折向器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组喷针与折向器控制的稳定性。包含喷针接力器含法兰盘的改造更换。
	套
	2
	63070.00 
	126140 

	5
	折向器改造
	将原先电磁铁+推拉杆折向器改造为液压折向器，与喷针协联液压控制，工作油压16Mpa。
	项
	2
	5120.00 
	10240 

	6
	进水闸阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率3.0Kw。电压380V；
2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能；
3、控制箱现地/远程控制；
	项
	2
	15400.00 
	30800 

	7
	自动化元件
	
	
	
	
	

	7.1
	磁吸式温度传感器
	1、量程：-60℃~80℃；
2、测温种类：Pt100；
3、导线：三芯四氟防水防腐蚀耐油防水屏蔽线。
	支
	4
	308.00 
	1232 

	7.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	7.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.27 
	515 

	7.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	8
	库区水位计
	
	
	
	
	

	8.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4176.67 
	4177 

	8.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	8.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	8.4
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	8.5
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	1
	1092.00 
	1092 

	8.6
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1284.93 
	1285 

	8.7
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	70.00 
	70 

	8.8
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	382.80 
	383 

	8.9
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4062.67 
	4063 

	8.10
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	2
	1469.33 
	2939 

	8.11
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	9
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	9.1
	32路硬盘录像机
	1.2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	9.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2038.67 
	2039 

	9.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	9.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等）
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物））
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	9.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	7
	1296.33 
	9074 

	9.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	7
	215.67 
	1510 

	9.7
	枪机支架
	定制
	个
	7
	21.27 
	149 

	9.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	9.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	9.10
	网线
	六类网线
	m
	200
	3.72 
	744 

	9.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	200
	5.41 
	1083 

	9.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	9.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	9.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	9.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5266.67 
	5267 

	10
	电缆
	
	
	
	
	

	10.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	25
	7.75 
	194 

	10.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	25
	9.25 
	231 

	10.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	165
	11.16 
	1841 

	10.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	85
	23.07 
	1961 

	10.5
	电缆
	RVV-3*0.5
	m
	40
	4.40 
	176 

	10.6
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	40
	4.58 
	183 

	10.7
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	20
	14.55 
	291 

	10.8
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	60
	11.02 
	661 

	10.9
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	353
	8.11 
	2862 

	10.10
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	11
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	二
	黄坑水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：630KW；额定电压：400V；额定电流：1137A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	2
	95006.00 
	190012 

	2
	调速器
	冲击式专用微机液压调速器，16MPA，喷针与折向器操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关喷针与折向器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组喷针与折向器控制的稳定性。包含喷针接力器含法兰盘的改造更换。
	套
	2
	63070.00 
	126140 

	3
	折向器改造
	将原先电磁铁+推拉杆折向器改造为液压折向器，与喷针协联液压控制，工作油压16Mpa。
	项
	2
	5120.00 
	10240 

	4
	进水闸阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率3.0Kw。电压380V，2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能。3、控制箱现地/远程控制。
	项
	2
	15400.00 
	30800 

	5
	自动化元件
	
	
	
	
	

	5.1
	磁吸式温度传感器
	1、量程：-60℃~80℃；
2、测温种类：Pt100；
3、导线：三芯四氟防水防腐蚀耐油防水屏蔽线。
	支
	4
	308.00 
	1232 

	5.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	5.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.27 
	515 

	5.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	6
	库区水位计
	
	
	
	
	

	6.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4177.00 
	4177 

	6.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	6.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	6.4
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	6.5
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	1
	1092.00 
	1092 

	6.6
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1284.93 
	1285 

	6.7
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	70.00 
	70 

	6.8
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	383.00 
	383 

	6.9
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4063.00 
	4063 

	6.10
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	2
	1469.00 
	2938 

	6.11
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	7
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	7.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	7.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2039.00 
	2039 

	7.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	7.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	7.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	8
	1296.33 
	10371 

	7.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	8
	215.67 
	1725 

	7.7
	枪机支架
	定制
	个
	8
	21.27 
	170 

	7.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	7.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	7.10
	网线
	六类网线
	m
	250
	3.72 
	930 

	7.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	250
	5.41 
	1353 

	7.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	7.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	7.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	7.15
	视频接入服务
	综合安防管理平台及接入服务
	套
	1
	5266.67 
	5267 

	8
	厂区监控系统升级改造
	
	
	
	
	

	8.1
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	5
	3500.00 
	17500 

	8.2
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	7
	1296.33 
	9074 

	8.3
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	8.4
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	台
	1
	2038.67 
	2039 

	8.5
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	台
	2
	1540.00 
	3080 

	8.6
	网络线材及设备箱
	网络机柜，按项包干
	项
	1
	6853.33 
	6853 

	8.7
	光纤布设
	8芯铠装光缆
	m
	350
	5.41 
	1895 

	9
	电缆
	
	
	
	
	

	9.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	39
	7.75 
	302 

	9.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	35
	9.25 
	324 

	9.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	170
	11.16 
	1897 

	9.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	30
	23.07 
	692 

	9.5
	电缆
	RVV-3*0.5
	m
	50
	4.40 
	220 

	9.6
	电缆
	RVV-3*4
	m
	4
	19.13 
	77 

	9.7
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	50
	4.58 
	229 

	9.8
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	35
	14.55 
	509 

	9.9
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	83
	11.02 
	915 

	9.10
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	372
	8.11 
	3016 

	9.11
	电缆
	RVVP4*0.75
	m
	16
	8.80 
	141 

	9.12
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	10
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	三
	孙阳水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：800KW；额定电压：400V；额定电流：1443A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	2
	97569.00 
	195138 

	2
	励磁屏
	三相全控桥式可控硅整流电路，带灭磁开关、起励电路、保护电路、散热风扇及其他配套辅件
	套
	2
	58240.00 
	116480 

	3
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	4
	厂用配电箱
	1、双电源切换开关：额定电流125A，额定工作电压AC230V/AC240V/AC400V/AC415,50Hz/60Hz,额定绝缘电压800V，极数:4P。
2、断路器：≥5只D型25A3P；
3、断路器：≥5只C型2P10A；
4、漏电保护器：≥2只C型2P63A。
	套
	1
	2839.20 
	2839 

	5
	调速器
	冲击式专用微机液压调速器，16MPA，喷针与折向器操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关喷针与折向器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组喷针与折向器控制的稳定性。包含喷针接力器含法兰盘的改造更换。
	套
	2
	63070.00 
	126140 

	6
	折向器改造
	将原先电磁铁+推拉杆折向器改造为液压折向器，与喷针协联液压控制，工作油压16Mpa。
	项
	2
	5120.00 
	10240 

	7
	进水闸阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率3.0Kw。电压380V，2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能。3、控制箱现地/远程控制。
	项
	2
	15400.00 
	30800 

	8
	自动化元件
	
	
	
	
	

	8.1
	磁吸式温度传感器
	1、量程：-60℃~80℃；
2、测温种类：Pt100；
3、导线：三芯四氟防水防腐蚀耐油防水屏蔽线。
	支
	4
	308.00 
	1232 

	8.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	8.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.27 
	515 

	8.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	9
	库区水位计
	
	
	
	
	

	9.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4177.00 
	4177 

	9.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	9.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	9.4
	太阳能板
	18V 100W
	套
	1
	621.33 
	621 

	9.5
	太阳能板支架
	（1）三角支架表面做镀锌喷塑防锈处理                                                                                                                                                                        
（2）通用抱杆，螺丝，抱箍等配件抱杆安装
（3）采用抱杆式与摄像机同杆安装
	个
	1
	164.33 
	164 

	9.6
	蓄电池
	（1）尺寸：                                                                             
（2）12v 50AH 免维护铅酸（胶体）蓄电池；                                                                                                                                            
（3）充放电次数800次以上； 
	台
	1
	602.67 
	603 

	9.7
	控制器
	PWM智能数显控制器50A；
12V/24V自适应，USB口输出5V2A；
防过充，防过放，涓流充电，延长电池使用寿命。可调节锂电、铅酸模式。
供电监测：锂电池组电量、电压监测和显示功能；
	个
	1
	160.33 
	160 

	9.8
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	9.9
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	1
	1092.00 
	1092 

	9.10
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1284.93 
	1285 

	9.11
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	70.00 
	70 

	9.12
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	382.80 
	383 

	9.13
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4062.67 
	4063 

	9.14
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	2
	1469.00 
	2938 

	9.15
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.00 
	2373 

	10
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	10.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	10.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2039.00 
	2039 

	10.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	10.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	10.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	6
	1296.33 
	7778 

	10.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	6
	215.67 
	1294 

	10.7
	枪机支架
	定制
	个
	6
	21.27 
	128 

	10.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	10.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	10.10
	网线
	六类网线
	m
	175
	3.72 
	651 

	10.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	175
	5.41 
	947 

	10.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	10.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	10.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	10.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5266.67 
	5267 

	11
	电缆
	
	
	
	
	

	11.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	10
	7.75 
	77 

	11.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	10
	9.25 
	92 

	11.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	170
	11.16 
	1897 

	11.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	90
	23.07 
	2076 

	11.5
	电缆
	RVV-3*0.5
	m
	20
	4.40 
	88 

	11.6
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	40
	4.58 
	183 

	11.7
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	20
	14.55 
	291 

	11.8
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	60
	11.02 
	661 

	11.9
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	353
	8.11 
	2862 

	11.10
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	12
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	四
	内塘水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：400KW；额定电压：400V；额定电流：722A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
18.带一台信号放大器。
	套
	4
	93000.00 
	372000 

	2
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	3
	厂用配电箱
	1、双电源切换开关：额定电流125A，额定工作电压AC230V/AC240V/AC400V/AC415,50Hz/60Hz,额定绝缘电压800V，极数:4P。
2、断路器：≥5只D型25A3P；
3、断路器：≥5只C型2P10A；
4、漏电保护器：≥2只C型2P63A。
	套
	1
	2839.20 
	2839 

	4
	调速器
	冲击式专用微机液压调速器，16MPA，喷针与折向器操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关喷针与折向器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组喷针与折向器控制的稳定性。包含喷针接力器含法兰盘的改造更换。
	套
	4
	63070.00 
	252280 

	5
	折向器改造
	将原先电磁铁+推拉杆折向器改造为液压折向器，与喷针协联液压控制，工作油压16Mpa。
	项
	4
	5120.00 
	20480 

	6
	进水闸阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率3.0Kw。电压380V，2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能。3、控制箱现地/远程控制。
	项
	1
	15400.00 
	15400 

	7
	自动化元件
	
	
	
	
	

	7.1
	磁吸式温度传感器
	1、量程：-60℃~80℃；
2、测温种类：Pt100；
3、导线：三芯四氟防水防腐蚀耐油防水屏蔽线。
	支
	8
	308.00 
	2464 

	7.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	7.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.27 
	515 

	7.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	8
	库区水位计
	
	
	
	
	

	8.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	3
	4177.00 
	12531 

	8.2
	水位计支架
	定制
	套
	3
	210.00 
	630 

	8.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	3
	910.00 
	2730 

	8.4
	太阳能板
	18V 100W
	套
	1
	621.33 
	621 

	8.5
	太阳能板支架
	（1）三角支架表面做镀锌喷塑防锈处理                                                                                                                                                                        
（2）通用抱杆，螺丝，抱箍等配件抱杆安装
（3）采用抱杆式与摄像机同杆安装
	个
	1
	164.33 
	164 

	8.6
	蓄电池
	（1）尺寸：                                                                             
（2）12v 50AH 免维护铅酸（胶体）蓄电池；                                                                                                                                            
（3）充放电次数800次以上； 
	台
	1
	602.67 
	603 

	8.7
	控制器
	PWM智能数显控制器50A；
12V/24V自适应，USB口输出5V2A；
防过充，防过放，涓流充电，延长电池使用寿命。可调节锂电、铅酸模式。
供电监测：锂电池组电量、电压监测和显示功能；
	个
	1
	160.33 
	160 

	8.8
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	3
	416.00 
	1248 

	8.9
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	3
	1092.00 
	3276 

	8.10
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	3
	1284.93 
	3855 

	8.11
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	3
	70.00 
	210 

	8.12
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	3
	382.80 
	1148 

	8.13
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	3
	4063.00 
	12189 

	8.14
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	3
	1469.33 
	4408 

	8.15
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	9
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	9.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	9.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2038.67 
	2039 

	9.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	9.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	9.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	9
	1296.33 
	11667 

	9.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	9
	215.67 
	1941 

	9.7
	枪机支架
	定制
	个
	9
	21.27 
	191 

	9.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	9.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	9.10
	网线
	六类网线
	m
	200
	3.72 
	744 

	9.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	200
	5.41 
	1083 

	9.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	9.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	9.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	9.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5267.00 
	5267 

	10
	电缆
	
	
	
	
	

	10.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	90
	7.75 
	697 

	10.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	90
	9.25 
	832 

	10.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	272
	11.16 
	3036 

	10.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	222
	23.07 
	5121 

	10.5
	电缆
	RVV-3*0.5
	m
	180
	4.40 
	792 

	10.6
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	180
	4.58 
	824 

	10.7
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	90
	14.55 
	1309 

	10.8
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	270
	11.02 
	2975 

	10.9
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	800
	8.11 
	6485 

	10.10
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干 
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	11
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	五
	石门水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：800KW；额定电压：400V；额定电流：1443A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	3
	93000.00 
	279000 

	2
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：500KW；额定电压：400V；额定电流：902A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	1
	90623.00 
	90623 

	3
	调速器
	冲击式专用微机液压调速器，16MPA，喷针与折向器操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关喷针与折向器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组喷针与折向器控制的稳定性。包含喷针接力器含法兰盘的改造更换。
	套
	4
	63070.00 
	252280 

	4
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	5
	折向器改造
	将原先电磁铁+推拉杆折向器改造为液压折向器，与喷针协联液压控制，工作油压16Mpa。
	项
	4
	5120.00 
	20480 

	6
	进水闸阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率3.0Kw。电压380V，2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能。3、控制箱现地/远程控制。
	项
	4
	22048.00 
	88192 

	7
	技术供水系统
	
	
	
	
	

	7.1
	减压阀
	适配供水系统
	只
	3
	1717.33 
	5152 

	7.2
	DN25电磁阀
	环境温度：0-80℃,压力：0-1.0Mpa
	只
	1
	392.67 
	393 

	7.3
	DN25闸阀
	Z45T-10  DN25
	只
	2
	145.07 
	290 

	7.4
	压力表
	(0～1.0)MPa
	只
	6
	95.53 
	573 

	7.5
	表用旋塞
	适配减压阀
	只
	10
	84.00 
	840 

	7.6
	压力变送器
	量程：0-1.6MPa；输出：4-20mA；连接方式：M20×1.5；传感器材质：316L；壳体材质：304；精度：0.3%F.S。
	只
	6
	1188.07 
	7128 

	7.7
	热导式流量开关 
	1、测量范围：1cm/s～150cm/s（水）； 
2、最佳范围：3cm/s～ 100cm/s（水） ；
3、供电电源：(24±4.8）VDC ；
4、工作电流：≤60mA ；
5、开关精度：±10cm/s ；
6、壳 体：不锈钢 ；
7、探头材质：不锈钢 ；
8、安装方式：活接+转接头 ；
9、耐压等级：10MPa ；
10、设定方式：按键 。
	只
	6
	1363.33 
	8180 

	7.8
	DN15镀锌钢管 
	镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	米
	80
	13.53 
	1083 

	7.9
	安装附件（弯头等）
	安装必要附件
	项
	1
	892.67 
	893 

	8
	自动化元件
	
	
	
	
	

	8.1
	磁吸式温度传感器
	
	支
	2
	308.00 
	616 

	8.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	2
	630.00 
	1260 

	8.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	2
	515.27 
	1031 

	8.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	9
	库区水位计
	
	
	
	
	

	9.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	2
	4177.00 
	8354 

	9.2
	水位计支架
	定制
	套
	2
	210.00 
	420 

	9.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	2
	910.00 
	1820 

	9.4
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	2
	416.00 
	832 

	9.5
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	2
	1092.00 
	2184 

	9.6
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	2
	1284.93 
	2570 

	9.7
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	2
	70.00 
	140 

	9.8
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	2
	382.80 
	766 

	9.9
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	2
	4063.00 
	8126 

	9.10
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	1
	1469.33 
	1469 

	9.11
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干 
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	10
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	10.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	10.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2038.67 
	2039 

	10.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	10.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	10.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	9
	1296.33 
	11667 

	10.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	9
	215.67 
	1941 

	10.7
	枪机支架
	定制
	个
	9
	21.27 
	191 

	10.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	10.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	10.10
	网线
	六类网线
	m
	250
	3.72 
	930 

	10.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	250
	5.41 
	1353 

	10.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干 
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	10.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	10.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	10.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5267.00 
	5267 

	11
	电缆
	
	
	
	
	

	11.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	90
	7.75 
	697 

	11.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	90
	9.25 
	832 

	11.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	230
	11.16 
	2567 

	11.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	180
	23.07 
	4152 

	11.5
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	290
	4.58 
	1328 

	11.6
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	60
	15.00 
	900 

	11.7
	电缆
	RVV-3*4
	m
	15
	19.46 
	292 

	11.8
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	370
	11.02 
	4077 

	11.9
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	430
	8.11 
	3486 

	11.10
	电缆
	RVVP4*0.75
	m
	60
	8.80 
	528 

	11.11
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干 
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	12
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	六
	泰丰水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：800KW；额定电压：400V；额定电流：1443A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	2
	93000.00 
	186000 

	2
	励磁屏
	三相全控桥式可控硅整流电路，带灭磁开关、起励电路、保护电路、散热风扇及其他配套辅件
	套
	2
	58930.00 
	117860 

	3
	调速器
	冲击式专用微机液压调速器，16MPA，喷针与折向器操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关喷针与折向器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组喷针与折向器控制的稳定性。包含喷针接力器含法兰盘的改造更换。
	套
	2
	63070.00 
	126140 

	4
	折向器改造
	将原先电磁铁+推拉杆折向器改造为液压折向器，与喷针协联液压控制，工作油压16Mpa。
	项
	2
	5120.00 
	10240 

	5
	进水闸阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率3.0Kw。电压380V，2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能。3、控制箱现地/远程控制。
	项
	2
	23586.00 
	47172 

	6
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	7
	厂用配电箱
	1、双电源切换开关：额定电流125A，额定工作电压AC230V/AC240V/AC400V/AC415,50Hz/60Hz,额定绝缘电压800V，极数:4P。
2、断路器：≥5只D型25A3P；
3、断路器：≥5只C型2P10A；
4、漏电保护器：≥2只C型2P63A。
	套
	1
	2839.20 
	2839 

	8
	技术供水系统
	
	
	
	
	

	8.1
	减压阀
	适配供水系统
	只
	2
	1717.33 
	3435 

	8.2
	DN15电磁阀
	环境温度：0-80℃,压力：0-1.0Mpa
	只
	2
	352.40 
	705 

	8.3
	DN15闸阀
	Z45T-10  DN25
	只
	8
	132.47 
	1060 

	8.4
	压力表
	YZ-150  (0～1.0)MPa
	只
	4
	95.53 
	382 

	8.5
	表用旋塞
	适配减压阀
	只
	12
	84.00 
	1008 

	8.6
	压力变送器
	量程：0-1.6MPa；输出：4-20mA；连接方式：M20×1.5；传感器材质：316L；壳体材质：304；精度：0.5%F.S。
	只
	4
	1188.07 
	4752 

	8.7
	热导式流量开关
	1、测量范围：1cm/s～150cm/s（水）； 
2、最佳范围：3cm/s～ 100cm/s（水） ；
3、供电电源：(24±4.8）VDC ；
4、工作电流：≤60mA ；
5、开关精度：±10cm/s ；
6、壳 体：不锈钢 ；
7、探头材质：不锈钢 ；
8、安装方式：活接+转接头 ；
9、耐压等级：10MPa ；
10、设定方式：按键 。
	只
	4
	1363.33 
	5453 

	8.8
	DN15镀锌钢管
	镀锌钢管，喷漆防腐到位
	m
	100
	13.53 
	1353 

	8.9
	安装附件（弯头等）
	安装必要附件，按项包干
	项
	1
	892.67 
	893 

	9
	自动化元件
	
	
	
	
	

	9.1
	磁吸式温度传感器
	1、量程：-60℃~80℃；
2、测温种类：Pt100；
3、导线：三芯四氟防水防腐蚀耐油防水屏蔽线。
	支
	4
	308.00 
	1232 

	9.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	2
	630.00 
	1260 

	9.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	2
	515.27 
	1031 

	9.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	10
	库区水位计
	
	
	
	
	

	10.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4177.00 
	4177 

	10.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	10.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	10.4
	太阳能板
	18V 100W
	套
	1
	621.33 
	621 

	10.5
	太阳能板支架
	（1）三角支架表面做镀锌喷塑防锈处理                                                                                                                                                                        
（2）通用抱杆，螺丝，抱箍等配件抱杆安装
（3）采用抱杆式与摄像机同杆安装
	个
	1
	164.33 
	164 

	10.6
	蓄电池
	（1）尺寸：                                                                             
（2）12v 50AH 免维护铅酸（胶体）蓄电池；                                                                                                                                            
（3）充放电次数800次以上； 
	台
	1
	602.67 
	603 

	10.7
	控制器
	PWM智能数显控制器50A；
12V/24V自适应，USB口输出5V2A；
防过充，防过放，涓流充电，延长电池使用寿命。可调节锂电、铅酸模式。
供电监测：锂电池组电量、电压监测和显示功能；
	个
	1
	160.33 
	160 

	10.8
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	10.9
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	1
	1092.00 
	1092 

	10.10
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1284.93 
	1285 

	10.11
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	70.00 
	70 

	10.12
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	382.80 
	383 

	10.13
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4063.00 
	4063 

	10.14
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	2
	1469.33 
	2939 

	10.15
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	11
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	11.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	11.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2038.67 
	2039 

	11.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	11.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	11.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	7
	1296.33 
	9074 

	11.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	7
	215.67 
	1510 

	11.7
	枪机支架
	定制
	个
	7
	21.27 
	149 

	11.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	11.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	11.10
	网线
	六类网线
	m
	200
	3.72 
	744 

	11.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	200
	5.41 
	1083 

	11.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	11.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	11.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	11.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5267.00 
	5267 

	12
	电缆
	
	
	
	
	

	12.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	245
	7.75 
	1898 

	12.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	25
	9.25 
	231 

	12.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	165
	11.16 
	1841 

	12.4
	电缆
	RVV-3*0.5
	m
	40
	4.00 
	160 

	12.5
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	85
	23.00 
	1955 

	12.6
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	160
	5.00 
	800 

	12.7
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	20
	15.00 
	300 

	12.8
	电缆
	RVV-3*4
	m
	10
	18.38 
	184 

	12.9
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	140
	11.02 
	1543 

	12.10
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	483
	8.11 
	3916 

	12.11
	电缆
	RVVP4*0.75
	m
	40
	8.80 
	352 

	12.12
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	13
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	七
	眉峰桥水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：500KW；额定电压：400V；额定电流：902A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	1
	90623.00 
	90623 

	2
	调速器
	混流式专用微机液压调速器，额定工作油压16MPA，导叶操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关导叶接力器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组导叶控制的稳定性。包含刹车电子配压阀的控制。导叶与推拉杆连结采用标准通用支架方式。
	套
	1
	63070.00 
	63070 

	3
	刹车改造
	改造刹车和调速器协调液压控制，工作油压0.8－2.5Mpa
	项
	1
	9143.33 
	9143 

	4
	进水蝶阀改造
	1、闸阀手动改手电两用，电机功率1.5Kw。电压380V，2、改造后闸阀具有行程限位机构、力矩保护机构功能。2、控制箱现地/远程控制。
	项
	1
	21044.33 
	21044 

	5
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	6
	厂用配电箱
	1、双电源切换开关：额定电流125A，额定工作电压AC230V/AC240V/AC400V/AC415,50Hz/60Hz,额定绝缘电压800V，极数:4P。
2、断路器：≥5只D型25A3P；
3、断路器：≥5只C型2P10A；
4、漏电保护器：≥2只C型2P63A。
	套
	1
	2839.20 
	2839 

	7
	技术供水系统
	
	
	
	
	

	7.1
	减压阀
	适配供水系统
	只
	1
	1717.33 
	1717 

	7.2
	DN25电磁阀
	环境温度：0-80℃,压力：0-1.0Mpa
	只
	1
	392.67 
	393 

	7.3
	DN25闸阀
	Z45T-10  DN25
	只
	2
	145.07 
	290 

	7.4
	压力表
	YZ-150  (0～1.0)MPa
	只
	2
	95.53 
	191 

	7.5
	表用旋塞
	适配减压阀
	只
	5
	84.00 
	420 

	7.6
	压力变送器
	量程：0-1.6MPa；输出：4-20mA；连接方式：M20×1.5；传感器材质：316L；壳体材质：304；精度：0.5%F.S。
	只
	2
	1188.07 
	2376 

	7.7
	热导式流量开关
	1、测量范围：1cm/s～150cm/s（水）； 
2、最佳范围：3cm/s～ 100cm/s（水） ；
3、供电电源：(24±4.8）VDC ；
4、工作电流：≤60mA ；
5、开关精度：±10cm/s ；
6、壳 体：不锈钢 ；
7、探头材质：不锈钢 ；
8、安装方式：活接+转接头 ；
9、耐压等级：10MPa ；
10、设定方式：按键 。
	只
	2
	1363.33 
	2727 

	7.8
	DN25镀锌钢管
	
	米
	50
	16.87 
	843 

	7.9
	安装附件（弯头等）
	安装必要附件
	项
	1
	892.67 
	893 

	8
	自动化元件
	
	
	
	
	

	8.1
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	8.2
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.27 
	515 

	8.3
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	9
	库区水位计
	
	
	
	
	

	9.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4177.00 
	4177 

	9.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	9.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	9.4
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	9.5
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	1
	1092.00 
	1092 

	9.6
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1284.93 
	1285 

	9.7
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	70.00 
	70 

	9.8
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	382.80 
	383 

	9.9
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4063.00 
	4063 

	9.10
	通信费
	2G/月，24G/年
	项
	1
	1469.33 
	1469 

	9.11
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	10
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	10.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	10.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2038.67 
	2039 

	10.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	10.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP66
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	10.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	4
	1296.33 
	5185 

	10.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	4
	215.67 
	863 

	10.7
	枪机支架
	定制
	个
	4
	21.27 
	85 

	10.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	53.00 
	53 

	10.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	10.10
	网线
	六类网线
	m
	125
	3.72 
	465 

	10.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	125
	5.41 
	677 

	10.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	10.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	10.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	10.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5267.00 
	5267 

	11
	电缆
	
	
	
	
	

	11.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	8
	7.75 
	62 

	11.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	8
	9.25 
	74 

	11.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	88
	11.16 
	982 

	11.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	38
	23.07 
	877 

	11.5
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	64
	4.58 
	293 

	11.6
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	12
	14.55 
	175 

	11.7
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	56
	11.02 
	617 

	11.8
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	201
	8.11 
	1629 

	11.9
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	12
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	八
	交溪水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：400KW；额定电压：400V；额定电流：722A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	2
	100000.00 
	200000 

	2
	调速器
	混流式专用微机液压调速器，额定工作油压16MPA，导叶操作功不小于6000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关导叶接力器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组导叶控制的稳定性。包含刹车电子配压阀的控制。导叶与推拉杆连结采用标准通用支架方式。
	套
	2
	63070.00 
	126140 

	3
	刹车
	由调速器液压系统进行减压后液压控制，工作油压0.8-2.5Mpa
	项
	2
	8692.67 
	17385 

	4
	技术供水系统
	
	
	
	
	

	4.1
	减压阀
	适配供水系统
	只
	2
	1717.33 
	3435 

	4.2
	DN25电磁阀
	环境温度：0-80℃,压力：0-1.0Mpa
	只
	2
	392.67 
	785 

	4.3
	DN25闸阀
	DN25
	只
	16
	145.07 
	2321 

	4.4
	压力表
	(0～1.0)MPa
	只
	4
	95.53 
	382 

	4.5
	表用旋塞
	适配减压阀
	只
	6
	84.00 
	504 

	4.6
	压力变送器
	量程：0-1.6MPa；输出：4-20mA；连接方式：M20×1.5；传感器材质：316L；壳体材质：304；精度：0.3%F.S。
	只
	8
	1188.07 
	9505 

	4.7
	热导式流量开关
	1、测量范围：1cm/s～150cm/s（水）； 
2、最佳范围：3cm/s～ 100cm/s（水） ；
3、供电电源：(24±4.8）VDC ；
4、工作电流：≤60mA ；
5、开关精度：±10cm/s ；
6、壳 体：不锈钢 ；
7、探头材质：不锈钢 ；
8、安装方式：活接+转接头 ；
9、耐压等级：10MPa ；
10、设定方式：按键 。
	只
	4
	1363.33 
	5453 

	4.8
	DN25镀锌钢管
	
	m
	100
	17.53 
	1753 

	4.9
	安装附件
	安装必要附件，按项包干
	项
	1
	892.67 
	893 

	5
	渗漏排水
	
	
	
	
	

	5.1
	排水泵动力箱
	XL（F）-21-05
	面
	1
	4425.67 
	4426 

	5.2
	水泵
	P=4.0Kw;Q=25m3/h;H=40m
	台
	2
	2800.00 
	5600 

	5.3
	排水管
	DN65镀锌钢管（厚4mm）
	m
	50
	84.00 
	4200 

	5.4
	液位控制器
	FLA-3
	个
	2
	886.27 
	1773 

	5.5
	DN65闸阀
	PN=1.0MPa
	个
	4
	416.00 
	1664 

	5.6
	安装附件
	安装必要附件，按项包干
	项
	1
	420.00 
	420 

	6
	通风系统
	
	
	
	
	

	6.1
	风机
	送风量：16640：m3/h；P=2.2Kw
	台
	2
	1400.00 
	2800 

	6.2
	风管
	风机配套
	m
	30
	140.00 
	4200 

	6.3
	安装附件
	安装必要附件，按项包干
	项
	1
	2010.33 
	2010 

	7
	自动化元件
	
	
	
	
	

	7.1
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	7.2
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.27 
	515 

	7.3
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	8
	库区水位计
	
	
	
	
	

	8.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4177.00 
	4177 

	8.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	8.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	8.4
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	8.5
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1285.00 
	1285 

	8.6
	信号线
	rvvp2*1.0
	m
	100
	5.37 
	537 

	8.7
	KBG钢管
	16*0.8
	m
	100
	4.00 
	400 

	8.8
	开关电源
	直流电压:12V
额定电流:6.3A
额定功率:75.6W
电压范围:90~264VAC
交流电流:1.45A/115VAC
浪涌电流:20A/115VAC
漏电流:<1mA/240VAC
	台
	1
	166.60 
	167 

	8.9
	信号避雷
	最大持续运行电压：24V
标称放电电流：45kA
最大放电电流：10kA
保护模式：≤0.4
电压保护水平(8/20us)：20kV
冲击耐受能力：10kv；5kA
	台
	1
	70.00 
	70 

	8.1
	电源避雷
	最大持续运行电压：24V
传输速率：2M/S
插入损耗：≤0.5
绝缘电阻：≥2MΩ
冲剂限制电压(10/700us)：≤60
冲击耐受能力：10kv；5kA
	台
	1
	382.80 
	383 

	8.11
	防雷接地
	防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4063.00 
	4063 

	8.12
	管线辅材
	电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.33 
	2373 

	9
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	9.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	9.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2038.67 
	2039 

	9.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	9.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	9.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	7
	1296.00 
	9072 

	9.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	7
	215.67 
	1510 

	9.7
	枪机支架
	定制
	个
	7
	21.27 
	149 

	9.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	64.00 
	64 

	9.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	52.93 
	53 

	9.1
	网线
	六类网线
	m
	200
	3.72 
	744 

	9.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	200
	5.41 
	1083 

	9.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	9.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	9.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	9.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5267.00 
	5267 

	10
	电缆
	
	
	
	
	

	10.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	45
	7.75 
	349 

	10.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	45
	9.25 
	416 

	10.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	150
	11.16 
	1674 

	10.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	70
	23.00 
	1610 

	10.5
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	110
	4.58 
	504 

	10.6
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	55
	15.00 
	825 

	10.7
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	165
	11.00 
	1815 

	10.8
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	458
	8.11 
	3713 

	10.9
	安装辅材
	按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	11
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	九
	坑下水力发电站
	
	
	
	
	

	1
	一体化控制屏(含励磁控装置)
	额定功率：630KW；额定电压：400V；额定电流：1137A。
1.控制系统应采用主流PLC或单片机为机组控制核心，需考虑集控中心的信息对接与通讯；
2.产品通过GB/T 17626.4-2018标准4kV/5kHz严苛等级电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，电源及全信号端口群脉冲抗干扰性能优异。
3.产品通过GB/T 17626.3-2016标准10V/m严苛等级射频电磁场辐射抗扰度测试，覆盖80MHz-6GHz全频段，水平/垂直双极化多方向抗干扰能力卓越，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
4.产品通过GB/T 17626.5-2019标准电源端口L-N 2kV、L-E/N-E 4kV严苛等级浪涌（冲击）抗扰度测试，四相位角全覆盖验证，符合水轮发电机组智能控制终端高端技术要求。
5.微机励磁模块采用32位DsP微机励磁系统，励磁主回路采用三相全控整流桥，满足国家电网最新一代PSS2A上网要求；
6.具备双励磁模块与主控模块形成冗余系统；
7.一体化控制屏配有微机转速测控模块，具备扩展模拟量转速输出和RS485通讯接口的功能；
8.同期装置：具备手自动准同期功能；
自动准同期：频差≤0.02Hz，压差≤0.5%，角差≤0.8°模拟量测量并网时间≤200ms，全程无人干预；
9.发电机保护：具备发电机保护功能，内置≥12种保护（过流、电流速断、过压、欠压、逆序、缺相、低频、高频、飞逸、过频过压、温度、水位）；；
10.智能控制系统：满足现场所有自动化控制的接入要求，实现一键自动开停机功能，根据水位高低自动增减负荷功能，按无人值守要求配置；含主阀、调速器、刹车、水位等自动化控制。
11.发电机出口断路器：选用可靠性高的抽屉式断路器，电流应按照额定电流的1.5倍以上选型；
12.短路耐受强度：主母线额定短时耐受电流Icw≥15kA，额定峰值耐受电流Ipk≥30kA，功率因数0.25≤cosφ≤0.3
13.温升极限：主回路连接处温升≤70K，外壳温升≤30K，在额定电流下持续通电5小时，温升不超过限值
14.机械可靠性：机械操作200次无异常；提升试验1.25倍载荷（625kg），悬吊30min无变形。
15.通讯：带有多路RS485通讯接口，兼容多种通信方式；
16.彩色显示屏；10寸及以上彩色触摸屏。
17.具备对接远方集控平台功能。
	套
	1
	111050.00 
	111050 

	2
	调速器
	混流式专用微机液压调速器，额定工作油压16MPA，导叶操作功不小于3000N*M;采用PLC或单片机控制方式，PLC采用行业主流品牌，调速器具备手动操作阀纯手动开关导叶接力器功能，具有独立的测频与电磁阀放大板控制装置，确保机组导叶控制的稳定性。包含刹车电子配压阀的控制。导叶与推拉杆连结采用标准通用支架方式。
	套
	1
	63070.00 
	63070 

	3
	刹车改造
	改造刹车和调速器协调液压控制，工作油压0.8－2.5Mpa
	项
	1
	9143.33 
	9143 

	4
	不间断电源（UPS）
	1. 标称容量：3KVA。
2. 工作制式：单进单出。
3. 输入电压范围：110Vac～176Vac(半载)，176Vac～280Vac(满载)。
4. 输入频率范围：40 Hz～70Hz。
5. 相    数：单相+N+GND。
6. 功率因数：≥0.99。
7. 输出电压： 208/220/230/240VAC可通过面板直接设置。
8. 过载能力：105%～125％维持1min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路 ；过载150％以上维持0.3后转旁路。
9. 负载峰值比：≥3：1。
10. 输出功率因素：0.9。
11. 直流标称电压：72VDC。
12. 整机效率：≥92%，EC0模式≥97%。
13. 大屏幕LCD中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。
14. 满载停电满足负载要求;满载无市电时可支撑≥0.5H(电池≥50AH)。
15. 为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。
16. UPS主机具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
17. UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。
18. UPS主机具备拓展支持手机APP功能，可通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态。
	套
	1
	7410.00 
	7410 

	5
	厂用配电箱
	1、双电源切换开关：额定电流125A，额定工作电压AC230V/AC240V/AC400V/AC415,50Hz/60Hz,额定绝缘电压800V，极数:4P。
2、断路器：≥5只D型25A3P；
3、断路器：≥5只C型2P10A；
4、漏电保护器：≥2只C型2P63A。
	套
	1
	2839.20 
	2839 

	6
	技术供水系统
	
	
	
	
	

	6.1
	减压阀
	适配供水系统
	只
	1
	1400.00 
	1400 

	6.2
	DN40电磁阀
	环境温度：0-80℃,压力：0-1.0Mpa
	只
	1
	723.67 
	724 

	6.3
	DN40闸阀
	Z45T-10  DN40
	只
	1
	303.13 
	303 

	6.4
	压力表
	YZ-150  (0～1.0)MPa
	只
	2
	95.53 
	191 

	6.5
	表用旋塞
	适配减压阀
	套
	1
	61.00 
	61 

	6.6
	压力变送器
	量程：0-1.6MPa；输出：4-20mA；连接方式：M20×1.5；传感器材质：316L；壳体材质：304；精度：0.5%F.S。
	只
	1
	1188.07 
	1188 

	6.7
	热导式流量开关
	1、测量范围：1cm/s～150cm/s（水）； 
2、最佳范围：3cm/s～ 100cm/s（水） ；
3、供电电源：(24±4.8）VDC ；
4、工作电流：≤60mA ；
5、开关精度：±10cm/s ；
6、壳 体：不锈钢 ；
7、探头材质：不锈钢 ；
8、安装方式：活接+转接头 ；
9、耐压等级：10MPa ；
10、设定方式：按键 。
	只
	2
	1120.00 
	2240 

	6.8
	安装附件（弯头等）
	安装必要附件，按项包干
	项
	1
	892.67 
	893 

	7
	自动化元件
	
	
	
	
	

	7.1
	磁吸式温度传感器
	1、量程：-60℃~80℃；
2、测温种类：Pt100；
3、导线：三芯四氟防水防腐蚀耐油防水屏蔽线。
	支
	2
	308.00 
	616 

	7.2
	水浸传感器
	1、工作电源：12V/24V DC；
2、工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗0.5W；
3、报警输出：蝶电器(负载 30mA) 常开常闭；
	套
	1
	630.00 
	630 

	7.3
	烟感报警器
	1、电压：DC12V/24V；
2、类型：光电无声型；
3、复位方式：自动；
4、信号输出：常开常闭。
	套
	1
	515.00 
	515 

	7.4
	入侵报警器
	1、供电电压：DC12V/24V；
2、工作电流：70-100mA；
3、探测距离：1-250 米；
4、红外光束数量：3条光束；
5、报警方式：光束同时遮断检知式；
6、防护等级：IP65 级。
	套
	1
	490.00 
	490 

	8
	库区水位计
	
	
	
	
	

	8.1
	雷达水位计
	1、测量范围：0-20m；
2、盲区：≤20cm；
3、测量精度：±1mm
4、分辨率：1mm；
5、智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；
6、配置方式：可采用有线方式配置参数；
7、防护等级：IP68
	套
	1
	4177.00 
	4177 

	8.2
	水位计支架
	定制
	套
	1
	210.00 
	210 

	8.3
	立杆
	1、镀锌钢管，杆件外径10cm，预留检修孔，3米；喷漆防腐到位，含挑臂，预埋件250*250，M16*500。
	根
	1
	910.00 
	910 

	8.4
	设备箱
	1、规格，不锈钢箱体，500*600*250mm。
	个
	1
	416.00 
	416 

	8.5
	远程发送模块
	1.可使用的手机卡种类：GSM信号;
2、电源DC12-30V,200mA。
	套
	1
	1092.00 
	1092 

	8.6
	立杆基础
	500*500*500mm
	项
	1
	1285.00 
	1285 

	8.7
	信号避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、传输速率：2M/S；
3、插入损耗：≤0.5；
4、绝缘电阻：≥2MΩ；
5、冲剂限制电压(10/700us)：≤60；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	70.00 
	70 

	8.8
	电源避雷
	1、最大持续运行电压：24V；
2、标称放电电流：45kA；
3、最大放电电流：10kA；
4、保护模式：≤0.4；
5、电压保护水平(8/20us)：20kV；
6、冲击耐受能力：10kv；5kA。
	台
	1
	382.80 
	383 

	8.9
	防雷接地
	1、防雷接地网，接地地阻小于4Ω
	项
	1
	4063.00 
	4063 

	8.10
	通信费
	2G/月，24G/年，按项包干
	项
	2
	1469.00 
	2938 

	8.11
	管线辅材
	1、电源线、信号线、pvc管、空气开关等辅材，按项包干
	项
	1
	2373.00 
	2373 

	9
	厂房视频监控
	
	
	
	
	

	9.1
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	9.2
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	个
	1
	2039.00 
	2039 

	9.3
	交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	个
	1
	1540.00 
	1540 

	9.4
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	1
	3500.00 
	3500 

	9.5
	400万枪机红外摄像机
	1.1/1.8" Progressive Scan CMOS全彩级高灵敏度传感器
2.F1.0超大光圈镜头
3.自研AI ISP图像处理引擎
4.最大分辨率2560×1440 @25 fps
5.彩色最低照度0.0005 Lux
6.120 dB宽动态
7.背光补偿、强光抑制、3D数字降噪
8.2.8/4/6/8 mm多规格焦距可选
9.柔光灯补光，最远30米
10.防补光过曝功能
11.人/车目标分类检测
12.超级智能编码（H.265/H.264）
13.内置麦克风和扬声器
14.双向语音对讲
15.IP67防尘防水等级
16.工作温度-30 °C~60 °C，湿度<95%（无凝结）
17.DC 12 V ±25%供电，支持防反接保护
18.IEEE 802.3af PoE CLASS 3供电
19.最大功耗≤10.5W
20.Ø5.5 mm圆口电源接口
21.RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
22.支持客户端/浏览器恢复出厂设置
23. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
24.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
25.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
26.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
27.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
28.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
29.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
30.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
31.支持DC12V或POE供电。
	台
	4
	1296.33 
	5185 

	9.6
	枪机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC12V/1.25A，15W；
	个
	4
	215.67 
	863 

	9.7
	枪机支架
	定制
	个
	4
	21.00 
	84 

	9.8
	球机摄像机电源
	1、输入规格：AC180V~260V，50Hz；
2、输出规格：DC36V/1.67A，60W；
	个
	1
	53.00 
	53 

	9.9
	球机支架
	定制
	个
	1
	54.00 
	54 

	9.10
	网线
	六类网线
	m
	125
	4.00 
	500 

	9.11
	pvc管
	外径20mm，厚度2mm
	m
	125
	5.41 
	677 

	9.12
	安装辅材
	水晶头、胶布等辅材，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	9.13
	显示器
	1、屏幕分辨率：1920x1080；
2、像素屏幕比例：16:9；
3、刷新率：100Hz；
4、屏幕尺寸：≥23.8英寸；
	台
	1
	1775.00 
	1775 

	9.14
	键盘鼠标
	1、连接方式：USB；
2、支持人体工程学；
3、键数：104键。
	套
	1
	386.00 
	386 

	9.15
	视频接入服务
	接入集控中心综合安防管理平台
	套
	1
	5267.00 
	5267 

	10
	电缆
	
	
	
	
	

	10.1
	控制电缆
	BVR4.0
	m
	10
	7.75 
	77 

	10.2
	控制电缆
	BVR6.0
	m
	10
	9.25 
	92 

	10.3
	控制电缆
	KVVP-4*1.5
	m
	90
	11.16 
	1004 

	10.4
	电力电缆
	KVV-4*4
	m
	40
	23.07 
	923 

	10.5
	调速器电力电缆
	RVV2*1.0
	m
	70
	4.58 
	321 

	10.6
	调速器电力电缆
	RVV4*2.5
	m
	15
	14.55 
	218 

	10.7
	调速器控制电缆
	RVV6*1.0
	m
	60
	11.02 
	661 

	10.8
	控制电缆
	RVVP-2*1
	m
	220
	8.11 
	1783 

	10.9
	安装辅材
	线缆固定、电工胶带等，根据现场需求提供，按项包干
	项
	1
	2720.00 
	2720 

	11
	集控中心对接服务
	自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	7000.00 
	7000 

	十
	顺溪水电站
	
	
	
	
	

	1
	数据接口对接
	需要与原厂家技术沟通，自动化设备数据接入集控中心，按项包干。通信协议使用Modbus-tcp协议。
	项
	1
	156000.00 
	156000 

	2
	顺溪厂区监控系统升级改造
	
	
	
	
	

	2.1
	400万球形摄像机
	1. 传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 分辨率：最大2688×1520 @25/30 fps
3. 最低照度：彩色0.0005 Lux/黑白0.0001 Lux/0 Lux with light
4. 宽动态：120 dB
5. 变倍：25倍光学变倍（5.9-147.5 mm）+16倍数字变倍，视场角59.8-2.7°
6. AI-ISP：去噪卷积神经网络图像处理
7. 智能架构：基于Transformer海康视觉大模型
8. 智能模式：大模型Smart事件、全结构化、混合目标比对（可切换）
9. 目标检测：同时检测30个人/车/非机动车，支持结构化属性提取
10. 周界侦测：越界/区域入侵/进入离开区域检测，1倍白天100米/夜间60米
11. 人脸比对：前端15万张人脸图片建模比对
12. 联动跟踪：事件触发球机自动跟踪
13. 全景功能：360°全景图自动拼接（柱状/鱼眼模式）
14. VR应用：支持VR全景平台虚实结合
15. 补光类型：红外+暖白混合光，防过曝
16. 补光距离：红外200米/白光30米
17. 云台范围：水平0-360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转
18. 云台速度：水平键控0.1°-160°/s（预置点240°/s），垂直键控0.1°-120°/s（预置点200°/s）
19. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265
20. 网络接口：RJ45 10M/100M自适应
21. 安全加密：GB35114 A级
22. 存储扩展：MicroSD卡最大512 GB
23. 报警接口：2路输入/1路输出
24. 音频接口：1路输入（2-2.4V[p-p]，1 kΩ）/1路输出（线性电平，600 Ω）
25. RS-485：半双工，支持HIKVISION/PELCO-P/D协议
26. 供电：DC 36 V，1.67 A
27. 功耗：最大30 W（加热3.5 W/补光4.2 W）
28. 视频图像分辨率最大为2688×1520
29. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
30. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
31. 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
32. 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
33. 设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片
34. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示
35. 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
36. 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）
37. 设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员
38. 设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置
39. 设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动
40. 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
41. 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
42. 防护能力不低于IP67
	台
	16
	3500.00 
	56000 

	2.2
	32路硬盘录像机
	1.  2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
2.  接口：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个全双工RS-485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持CTRL 12V）、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。
3. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。
4. 输入带宽：256Mbps。
5. 输出带宽：160Mbps。
6. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。
7. 解码能力：最大支持16×1080P。
8. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
9. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
11. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
12. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒
13. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低
支持16个人脸库，库容5万张人脸图片
14. 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警
15. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
16. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
17. 支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报
18. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
19. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能
	台
	1
	2450.00 
	2450 

	2.3
	8T监控硬盘
	8TB，≥5900rpm，SATA接口
	台
	8
	2039.00 
	16312 

	2.4
	监控交换机
	1.标准机架高度：1U。
2.空载功耗：≤12 W。
3.整机最大功耗：≤17 W。
4.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
5.包转发率：≥96/108Mpps 。
6.端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
7.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz。
8.MAC地址表：支持黑洞MAC地址。
9.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping。
10.ARP：支持ARP Detection功能，支持ARP限速。
11.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由。
12.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由。
13.STP：支持STP/RSTP/MSTP。
14.链路聚合：支持 LACP，聚合组最大支持8个端口。
15.风暴控制：支持风暴控制。
16.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制。
17.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像。
18.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。
19.ACL：支持包过滤功能，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。
20.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs。
21.Console口：支持Console口。
22.SSH：支持SSH。
23.Telnet：支持Telnet。
24.SNMP：支持SNMP V1/V2/V3。
25.NTP：支持NTP时钟。
26.RMON：支持RMON。
27.FTP：支持FTP文件上下载管理。
28.TFTP：支持TFTP文件上下载管理。
29.CFM：支持CFM。
30.EFM：支持EFM。
31.DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路。
32.系统日志：支持系统工作日志。
33.支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。
34.支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
35.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
36.支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。
37.支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
38.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
39.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。
40.交换机支持 Web 网管 VLan 划分
	台
	2
	1830.67 
	3661 

	2.5
	网络线材及设备箱
	监控配套，项目包干
	项
	1
	6700.00 
	6700 

	十一
	主变及线路保护设备
	
	
	
	
	

	1
	10KV真空断路器
	
	
	
	
	

	1.1
	组合户外真空断路器
	额定电压‌：12kV
额定频率‌：50Hz
额定电流‌：630A
额定短路开断电流‌：20kA
额定峰值耐受电流（峰值）‌：50kA
机械寿命‌：10000次
操作电压‌：AC220V
电流互感器‌：400/5，0.5S
电压互感器：10/0.1kV，0.5S
带手/远控，带隔离刀闸，带储能电机，带PT，带CT
	台
	12
	17598.67 
	211184 

	1.2
	架空绝缘导线
	JKLGYJ-10kV-70/10
	套
	12
	2425.00 
	29100 

	1.3
	绝缘护套及金具等
	含导线与断路器连接配件
	套
	12
	1800.00 
	21600 

	1.5
	户外设备支架
	含槽钢、角钢等配件
	套
	12
	1277.33 
	15328 

	1.6
	接地
	含镀锌扁钢及固定件
	套
	12
	935.00 
	11220 

	2
	保护装置
	
	
	
	
	

	2.1
	线路保护装置
	电压采集：额定AC110V
电流采集：额定5A
装置电源：AC220V(±20%)
带防跳回路
带通讯接口及对时接口
具备三段过流保护、低频保护、低/过电压保护、过负荷保护、PT断线告警等
	台
	13
	14800.00 
	192400 

	2.2
	箱体配件
	电缆、固定件、线槽及端子等
	套
	13
	717.00 
	9321 

	2.3
	保护装置箱箱体
	壁挂式
	台
	13
	2143.00 
	27859 

	3
	电缆
	
	
	
	
	

	3.1
	控制电缆
	ZR-KVVP-4*4
	米
	900
	21.00 
	18900 

	3.2
	控制电缆
	ZR-KVVP-8*1.5
	米
	450
	15.00 
	6750 

	3.3
	通讯电缆
	ZR-RVVP-2*1
	米
	300
	8.00 
	2400 

	总价
	5493153


备注：

1、投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

2、项目实施过程中，招标人有权对中标产品进行性能测试（所发生的费用由中标人承担），以确保产品实际质量及性能满足需求，否则招标人有权拒绝收货，后果由投标人承担。
（三）售后服务与培训要求
1、质量保证

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；本项目各系统、软件不得设置软件使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终生解密服务）；如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、在投标货物、系统的质保期内，为本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。本项目质保期限内，供应商须在项目所在地提供不少于1名技术人员，提供巡回和上门响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在48小时内完成更换并恢复正常运行。若未在1小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由供应商承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。质保期满后，中标方提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持，如需更换故障设备或零部件，中标方应提供所更换设备或零部件的报价清单，且报价不得高于合同价。
3、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和招标人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标人在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

6、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，平阳县国润控股有限公司是所有设备的最终用户。

7、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）货物安装调试完毕后，对采购人的管理员进行免费培训，培训时间和人数由采购人确定。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书等。

8、本项目所有技术软件端口对采购人永久免费开放，不得以任何理由收取相关费用。投标人免费适配现有集控平台的通信规约及数据结构，若因接口不匹配导致无法接入，投标人无条件免费整改直至满足集控功能要求。
（四）项目其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料（含中标后验收提供的资料）的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、投入本项目的产品使用前须提供相关检测报告、产品合格证、产品说明等相关质量证明。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
6、产权说明

6.1中标人保证对委托项目所投入使用的技术及信息相关知识产权享有完整的、无争议的合法权属。中标人向招标人提供的合同项下全部软件及配套服务不得侵犯第三方知识产权及其他民事权利（包括但不限于商标、计算机软件著作权、商业秘密、作品著作权、字体、肖像权）。若所涉内容被第三方投诉或起诉侵权并要求招标人承担赔偿责任或其他责任的，中标人应当承担招标人因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉费用(含诉讼费、律师费)等。如中标人不履行此项义务，则招标人有权自行直接与该第三方进行协商、诉讼或仲裁等，因此与该第三方达成和解协议或取得调解、判决、裁决等争议结果后，招标人所遭受的损失，包括和解协议、调解书、判决书、裁决书争议解决结果所确认的招标人的赔偿额、补偿额、及其它款项，以及诉讼或仲裁费用、律师费等，中标人应当全部赔偿给招标人。
6.2中标人同意将从招标人接受的任何数据、技术文件及与合同有关的数据视为招标人的商业机密，并严守机密，不提供技术资料或与合同有关的数据给无关人员或第三方。如中标人违反，使得招标人遭受损失，中标人应负相应的责任，并赔偿招标人因此所遭受的损失。
6.3在本知识产权项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本知识产权项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在知识产权项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则招标人、中标人双方与后成立的公司分别享有相关权利和义务。
6.4在本项目中产生的数据资源、数据资产及定制软件的知识产权归招标人所有。
6.5在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，提交招标人所在地法院诉讼解决。

7、涉及设备野外安装的，中标单位要自行负责安全，做好安全措施，相关费用列入投标成本。

8、涉及设备安装及云服务的环境和系统集成相关技术的，中标单位要做好协调，采购人可支持协调有关单位，中标单位不得推责任。

9、上述内容中涉及通讯费，由中标单位承担（通讯费相关充值发票或记录应当送至采购人处备案），且中标单位要负责全部手续办理工作, 以市水利局名义用户登记，采购人可提供相关资料协助。 

10、涉及本平台系统与各硬件接入省水文防汛通讯平台联合调试的，由本项目供应商自行协商有关单位，必须确保系统各项性能指标达到规定要求和模块功能要求,不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

11、涉及监测系统联合调试的，由本项目供应商与有关单位自行协商，但必须确保本平台系统各项性能指标达到规定要求，涉及自动监测站遥测编码和统一八位编码及基础信息统一管理及水雨情四级共享事项的，供应商要与省水文管理中心协商处理, 不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

12、要配合验收有关工作，并提供有关文件资料。

13、中标供应商在设备进场安装前须对本项目整体方案和实施过程做进一步深化并通过采购人审核确认后方可进行实施。因采购人需求或上级有关部门规定而对项目实施方案做出调整，中标供应商须无条件满足。投标供应商在投标过程中须综合考虑各风险因素并报价。

14、采购人如在中标供应商确定后指派有资质的监理单位针对本项进行监理，中标供应商须无条件配合响应。

15、施工方在收到业主方关于某座电站进场施工的通知后，在规定时间内做好该电站的设备备货及施工准备，每个电站实施时需一次性进场该电站所有相关设备并安装。

16、本项目清单数量按实结算，如因项目政策原因造成实际实施数量减少，供应商不得以任何理由提出索赔或要求补偿，须按实际实施数量进行结算，且中标综合单价保持不变，一切风险由供应商自行承担。
三、报价说明
本项目最高限价为5493153 元，采用统一单价折扣率报价，最高投标折扣率为100%，超出最高投标折扣率以及不按规定报价的投标报价无效。本项目采用综合单价包干方式，中标综合单价=预算清单综合单价*中标统一单价折扣率 ，产品数量为实际为准，实施过程中各项中标综合单价不予调整。本项目合同价为预算价，最终实施金额不得超过5493153元。

综合单价包括完成该项工作的一切费用，包括成套设备、工人、材料、辅材、基础及安装等，及与该工作相关的措施费用、安全、规费、风险、税金、招标代理费等其它一切费用。 

四、商务条款

1、质保期

1.1▲免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供至少三年免费质保服务（如设备无法维修（3个工作日维修不好）须及时更换设备），自最终验收（出具验收证书日期起）通过后起算。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、▲付款方式： 

履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额2%的履约保证金（可以以非现金形式提交（银行转账、保函或担保）），项目最终验收合格后退还履约保证金。

在合同签订后15日内，采购人向供应商支付合同总价折扣率后的10%作为预付款（后期抵作货款）（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；各座电站设备安装、调试完成后累计支付至该座电站金额的80%，项目验收合格并办理结算后累计支付至结算价的95%，剩余结算总价5%在质保期满后进行支付。发票应随付进度款同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

3、交货安装地点

3.1.交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：2027年1月31日前完成该项目。项目根据采购人指令要求对各电站分批进行安装供应，并供应商应在收到采购指令要求后45日历天内完成该批次电站安装及调试。供应商原因造成延期的，每批电站每延误一天工期，供应商须向采购人支付2000元/天的处罚，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如每批次电站安装延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物及服务，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、系统软件、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务措施。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、本次采购最高限价为5493153 元；采用统一单价折扣率报价，最高投标折扣率为100%，超出最高投标折扣率以及不按规定报价的投标报价无效。
地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）
11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为 工业，投标供应商选用的产品制造商均为  工业 行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
12本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
13、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县国润控股有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件
上述资格条件审查材料，非联合体投标的，2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表
3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与国企采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）商务偏离表、技术偏离表；
9）2023年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

10）针对本项目拟派人员名单；
11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）；
12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费40600元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司昆阳支行联东分理处

开户名称：温州欣晟项目管理有限公司

开户帐号：201000270511714

第四部分   国企采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：工业；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目货物全部由小型和微型企业制造的产品，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加国企采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在国企采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；     （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分     合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：                       （采购人）
乙方：________________________（中标供应商）

 平阳县国润控股有限公司以公开招标方式对平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目
进行采购。      年   月    日，经  本项目评标委员会 评定，       （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据本项目《采购招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

采购服务清单及合同价格

                                                             金额单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌、型号规格
	数量
	单位
	单价
	合计价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	


合同总价（人民币）:               大写:                    
注：本项目为单价合同，实行固定综合单价，数量按实计量，综合单价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、系统集成、软件系统设计开发、检测、试验、保管、运输、保险、安装调试（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、税费（含进口关税、增值税等）、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、站点形象设计费、链路费、运维费、售后服务等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

完工期及交货地点

完工期：2027年1月31日前完成该项目。项目根据采购人指令要求对各电站分批进行安装供应，并供应商应在收到采购指令要求后45日历天内完成该批次电站安装及调试。供应商原因造成延期的，每批电站每延误一天工期，供应商须向采购人支付2000元/天的处罚，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如每批次电站安装延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。

交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。
质量标准和要求

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

知识产权

乙方必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由乙方自行承担。本系统相关知识产权为甲方所有，乙方必须提供本系统源代码及全部相关文档；乙方须预留必要的二次开发接口，甲方有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。甲方在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，乙方应在服务期提供完善的技术支持。

权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

到货、安装调试与验收
设备硬件安装调试：

货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。乙方应根据场地实际情况，合理安排安装位置；为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。
货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员共同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

项目验收：

验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。
验收内容

初步验收

在合同设备、材料及系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

核对货物清单、数量、配置；

系统功能及各项技术参数指标；

验收通过后，双方签署初验报告，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

最终验收

如设备在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交的前提下，可以向甲方提出最终验收的申请。甲方组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在甲方及乙方双方参加下进行，按照相关技术需求及甲方的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。
售后服务

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。
项目免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供 三 年免费质保服务。乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。服务内容包括但不限于系统整体维护、服务器维护、软件后维护、数据库维护、系统终端及设备维护等，切实保障设备及软件系统的正常运行，在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障乙方应积极配合，及时维修。 

本项目建成后，乙方须搭配完善的运营与维护服务体系。须在项目所在地组建服务团队，负责日常热线问题的解答与解决、软硬件定期的巡检与更新以及突发事件的支持与处理，具体要求如下：
本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。

本项目质保期限内须提供技术、维护服务，乙方须在项目所在地提供不少于1名工程师，提供巡回和上门响应服务，系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，2小时内赶到现场，一般故障在4小时内排除，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在 48 小时内完成更换并恢复项目的正常运行。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。
工程师须对各个本项目进行定期巡检，保证设备及软件系统的正常运行，并做好巡检记录。做好跟踪服务，保障软硬件的功能稳定，数据正常采集与上传。
服务支持：乙方须派1名项目经理协助甲方完成服务项目、服务内容、服务标准、服务流程设计，并主导形成相应服务标准化文件用于项目运营支持。

驻点支持：乙方须提供不少于2名具有服务经验的技术人员提供驻点业务督导服务。
乙方须在项目所在地提供足量的备品备件，提供主机、易损件常备服务，更新或替换不超过24小时，备用机替换不超过48小时。

本项目所有技术软件端口对采购人永久免费开放，不得以任何理由收取相关费用。投标人免费适配现有集控平台的通信规约及数据结构，若因接口不匹配导致无法接入，投标人无条件免费整改直至满足集控功能要求。
履约担保

1.本项目在合同签订之后7个工作日内乙方向甲方支付合同总价的2%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；履约保证金在货物安装调试并验收合格后无质量问题10个工作日内一次性无息退回质保金；
付款方式

在合同签订后15日内，采购人向供应商支付合同总价折扣率后的10%作为预付款（后期抵作货款）（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；各座电站设备安装、调试完成后累计支付至该座电站金额的80%，项目验收合格并办理结算后累计支付至结算价的95%，剩余结算总价5%在质保期满后进行支付。发票应随付进度款同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。
双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

甲方责任

甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。 

甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

乙方责任

乙方必须根据项目招标文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

文档要求
乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。
补救措施和索赔

甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

本项目清单数量按实结算，如因项目政策原因造成实际实施数量减少，供应商不得以任何理由提出索赔或要求补偿，须按实际实施数量进行结算，且中标综合单价保持不变，一切风险由供应商自行承担。
履约延误

乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

除上述第2点情形外，因乙方原因，供应商原因造成延期的，每批电站每延误一天工期，供应商须向采购人支付2000元/天的处罚，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如每批次电站安装延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

争议的解决

本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

违约责任

若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

合同履行期间，若甲方无故提出解除合同，则甲方有权选择以下处理方式：选择一（保留设备）：甲方保留与已支付的全部货款价值相当的设备，甲方已支付的部分货款不予退还，甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。选择二（退还设备）： 甲方将所有设备退还给乙方，乙方应将甲方已支付的全部货款返还给甲方，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

合同生效

如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

本合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

合同附件

招标文件与招标补充文件；

投标文件；

询标纪要和承诺书；

中标通知书。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，平阳县公共资源交易中心和代理机构各执一份。
甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                              签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目

投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函：
承诺函
（采购人）：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目

投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： _______________________________________                

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2（1）开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                        项目编号：          

	项目名称
	统一单价折扣率报价
	备注

	平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目
	统一单价折扣率：      %
	


▲1、采用统一单价折扣率报价，最高投标折扣率为100%，超出最高投标折扣率以及不按规定报价的投标报价无效。本项目采用综合单价包干方式，中标综合单价=预算清单综合单价*中标单价折扣率（%） ，产品数量为实际为准，实施过程中各项中标综合单价不予调整。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、综合单价包括完成该项工作的一切费用，包括成套设备、工人、材料、辅材、基础及安装等，及与该工作相关的措施费用、安全、规费、风险、税金等其它一切费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加     （单位名称）      的   （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为        （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；         （产品名称）制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件（如有）。
	注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商（制造商）为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的    （产品名称）货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与国企采购活动投标资格声明函
供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县国润控股有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县国润控股有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2023年1月1日以来的类似项目业绩证明

2023年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、项目负责人及技术负责人最终验收前不得更换。
3、列入本表其他人员（除项目负责人及技术负责人外）如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

4、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）机电设备及安装采购项目

项目编号：        

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.12质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评分项目
	评分标准
	分 值

（分）

	1
	投标人管理体系认证
	（1）具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，本项最高得1分；

（2）具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，本项最高得1分；

（3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，本项最高得1分。

注：同时提供相关有效证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图并加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-3

	2
	项目业绩
	投标供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有水利工程信息化或智能化类似项目业绩的每个得0.5分，本项最高得1分。

注：每个业绩证明须同时提供中标通知书（或成交通知书）、项目合同扫描件加盖供应商公章，否则不得分。
	0-1

	3
	拟投入本项目负责人
	项目负责人（1人）：
具有水利水电工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师的得2分；

具有水利水电或机电相关专业工程师及以上职称的得2分；

注：提供的相关证书扫描件加盖供应商公章，人员并提供由社会保障部门出具的投标截止时间前近3个月内（任意1个月）在本单位社保在保证明或电子社保证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-4

	4
	拟投入本项目其它人员
	项目技术负责人（1人）

具有机电或智能化或电气或信息技术或水利水电相关专业高级工程师及以上职称的得2分，具有机电或智能化或电气或信息技术或水利水电相关专业工程师职称的得1分，本项最高得2分。

2、其他项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）：

（1）具有水利水电或机电或智能化或电气或信息技术相关专业工程师及以上职称的得1分，最高得2分

（2）具有施工员岗位证书的得1分，本项最高得1分。

（4）具有质检员岗位证书的得1分，本项最高得1分。

（5）具有安全员岗位证书（C证）的得1分，本项最高得1分。

注：以上人员不得兼任，提供的相关证书扫描件加盖供应商公章，所有人员并提供由社会保障部门出具的投标截止时间前近3个月内（任意1个月）在本单位社保在保证明或电子社保证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-7

	5
	产品技术、参数要求响应程度
	根据本项目采购招标文件-第二部分 招标内容及技术要求-“（二）采购清单预算及技术要求” 中内容，对相关产品技术参数或功能的要求，投标产品的技术参数和功能实现是否满足招标文件要求，技术指标偏离情况进行评分：

相关参数功能，每项负偏离扣0.5分；

本项最高得分为18分，扣完为止。

注：1、以上技术参数或功能如出现负偏离，投标人须在《技术偏离表》中予以注明偏离；如供应商根据所投产品相关技术参数、功能全部响应采购招标文件要求的，须提供响应《承诺书》（格式自拟），否则不得分。2、对不同部位同型号产品参数不符合要求的，扣分仅计一次，不重复扣分。
	0-18

	6
	重点、难点分析
	根据供应商提出的项目重点及难点问题的理解和把握，是否准确有深度，阐述内容是否完整且与项目匹配度好，解决措施是否合理完善由评委进行评审。(评分范围:5、4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分)
	0-5

	7
	集控中心对接方案
	a、根据投标供应商所提供的对接平阳县高质量生态水电示范区建设项目集控中心系统方案，对智能化改造设备接入集控中心方案做出详细规划和实质说明的，进行打分。（评审范围：4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分）

b、投标供应商提供接入集控中心智慧管控平台的承诺函，得1分，不提供得0分。
	0-5

	8
	项目管理组织方案
	根据本次项目管理组织方案的完整性、针对性、可行性进行打分（评分范围：5、4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分）
	0-5

	9
	质量保证措施
	针对本项目的质量制度、质量控制措施、日常管理制度和考核办法是否完善、科学、合理由评委进行评审。(评分范围:5、4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分)
	0-5

	10
	安全保证措施
	针对本项目制作的安全制度、安全责任落实到位、实施人员的专业培训是否有计划和措施，根据内容的完整性、科学性、可行性由评委进行评审。(评分范围:4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分)
	0-4

	11
	进度计划及保障措施
	根据供应商提供实施进度计划编制及保障措施是否合理，是否符合项目实际由评委进行评审。(评分范围:4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分)
	0-4

	12
	应急预案
	提供对关键设备、系统的故障处理、安全事故等应急预案的合理性、适用性、科学性由评委进行评审。(评分范围:4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分)
	0-4

	13
	售后服务方案
	供应商售后服务方案，售后服务网点，响应时间，售后服务人员，工种分配，售后人员资历情况由评委进行评审。(评分范围:5、4、3、2、1、0，未提供相关内容不得分)
	0-5


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国企采购活动现场确认声明书

温州欣晟项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：180966843@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

温州欣晟项目管理有限公司

