平阳县公共资源交易中心招标文件

	平  阳  县

公共资源交易中心招标文件

项目名称：平阳县公用事业投资有限公司阀门采购

招标编号：PYCG190912112   
采 购 人: 平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703 

采购机构：浙江品信工程项目管理有限公司

联 系 人：林先生、吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

二○一九年九月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

关于平阳县公用事业投资有限公司阀门采购的公开招标公告

公告日期：2019年09月12日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，就平阳县公用事业投资有限公司阀门采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号:PYCG190912112  

二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

(万元)
	备注

	1
	平阳县公用事业投资有限公司阀门采购
	1
	批
	100   
	详见招标文件
	 100  
	


四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2019年10月10日 09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2019年10月10日 09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金：10000元人民币；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2019年10月10日 上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285002209 

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：6228400337286022762 

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：350675728704 

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十三、联系方式：
采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购人：平阳县公用事业投资有限公司

采购人地址：浙江平阳县昆阳镇
联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703  

2、代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：林先生

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：徐女士

监督投诉电话：0577-63887653 

传真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县公用事业投资有限公司阀门采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县公用事业投资有限公司阀门采购

	
	项目编号
	PYCG190912112 

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县公用事业投资有限公司

采购人地址：浙江平阳县昆阳镇 

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703  

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：林先生

联系电话：0577-63682718

联系传真：0577-63682718

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 向采购人提供5万元的履约保证金。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。

	
	投标截止时间
	2019年10月10日   上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2019年10月10日   上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2019年10月10日   上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   

注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。 

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱： 976229703@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjzfcg.gov.cn、http:// www.pyztb.com /）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


招标文件目录

第一部分、项目简介
   第二部分、采购内容及要求

   第三部分、供应商须知

             一、说明

二、供应商资格要求

             三、招标文件

             四、投标文件

             五、投标文件的密封和递交

             六、开标和评标

             七、授予合同

   第四部分、政府采购政策功能相关说明

   第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式

             附件一、投标函

附件二（一）、开标一览表

附件二（二）报价分析明细表
附件三（一）、商务偏离表

附件三（二）、技术偏离表

             附件四、投标资格、资质证明文件

             附件五、其他投标文件

             附件六、供应商近三年项目业绩一览表

附件七、拟派项目负责人资格情况表

附件八、拟派项目部组成成员

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县公用事业投资有限公司阀门采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质设备。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商设备能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的设备完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、本工程为交钥匙工程，包括设备的供货、安装调试、技术及售后服务等。投标供应商不得以其它理由增加费用。

5、投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。
采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价
	备注

	1
	铜止回阀
	DN15
	只
	17.8
	按实际数量结算

	2
	
	DN20
	只
	24.5
	

	3
	
	DN25
	只
	39.7
	

	4
	
	DN32
	只
	59.8
	

	5
	
	DN40
	只
	88
	

	6
	
	DN50
	只
	123.5
	

	7
	
	DN65
	只
	179
	

	8
	黄铜闸阀
	DN15
	只
	19.6
	

	9
	
	DN20
	只
	25.2
	

	10
	
	DN25
	只
	34.4
	

	11
	
	DN32
	只
	56.7
	

	12
	
	DN40
	只
	89
	

	13
	
	DN50
	只
	121
	

	14
	
	DN65
	只
	235
	

	15
	铜加密阀
	DN15
	只
	28.6
	

	16
	
	DN20
	只
	33.8
	

	17
	
	DN25
	只
	44.7
	

	18
	
	DN32
	只
	85.3
	

	19
	
	DN40
	只
	115.7
	

	20
	
	DN50
	只
	157.4
	


注：

供货时货物上面应有永久性标志或钢印，其内容至少包括：生产厂名（或商标）、型号等。

投标报价时以材料招标清单中数量和规格为统一口径报价；

▲本次采购采用固定综合单价（招标文件参考单价结合投标供应商的投标下浮率），上表材料单价为单价最高限价，各投标供应商的投标报价须在以上单价最高限价基础上进行下浮，中标价格不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。最终采购数量根据采购人实际需要确定，供应商在投标报价中须注意可能承担的报价风险费用。
由于供货地点分散，中标人须在接到中标通知书后2周内在平阳县内设立供货仓库，以保证供货及时、有序。

本次供货期为合同签订之日起至2020年12月31日。供货期内不论原材料、人工或其他因素价格涨跌，中标综合单价不予调整。

5.1交货时间：按采购人要求进行供货，可能存在零星供货，中标人须无条件满足采购人供货需求。每批接到供货通知后7个日历天内完成供货。
5.2交货地点: 由中标供应商负责运至采购人指定地点。材料到达采购人指定现场后，投标供应商必须派员到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，投标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。
投标供应商应提供符合招标文件要求的优质产品，产品应满足我国的有关计量法规、环境保护法规和标准以及其他相关规定的要求。

三、技术要求

1.质量标准：

    本合同中所有的设备及其附件应按有关的质量标准、试验程序和规范进行设计、制造、测试和验收。这些标准、程序和规范称为参考标准，这些参考标准应该是得到国家认可的标准，并应是投标文件提交截止之前6个月出版发行的最后版本。

    设备与管道接口和设备与设备的接口尺寸必须符合国标或等同标准，电气设备的连接方式及规格均须符合国标或IEC标准。

投标人提供的所有设备和材料都应是全新的、现代的、质量好、无缺陷、使用寿命长、维修量少的。

若规范中未指明所使用的标准，则应参照相应的国标执行。

2.技术资料的语言文字和数量

技术文件和图纸应以中文描述，各种资料和图纸均应一式6份，文字资料纸采用A4规格，大于A4的图表应折叠成A4尺寸。此外，资料、图纸应装在硬质塑料封面内，封面颜色按资料内容分成：

机械—兰色，电气—红色，其它—白色。

3.设备的铭牌

    设备的铭牌应为印压式，刻在1mm厚的不锈钢板上，其尺寸最小为120mm×60mm，并将其固定在设备易于看见的位置。铭牌上应有下列内容：
制造厂家的名称

设备的型号和类型

设备的编号

其它必要的技术参数

制造厂家指定的其它内容

4.制造公差和喷涂工艺

4.1设备零件应采用公制，其制作公差应符合国标标准。并能与任何一个生产厂制作的

相同规格的零件进行互换。

4.2设备的防腐处理和喷涂工艺应在制造厂内完成，但当设备在现场安装后由于各种原

因需要再次喷涂时，投标商应按照业主的要求完成喷涂工艺。防腐保护喷涂标准应符合GB标准或等同标准。要求设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于10年。

5.润滑剂

投标人应提供能满足各种需要润滑的设备两年运行时间所需要的润滑剂用量，并推荐一至两个生产同类润滑剂的生产厂家。

6.备品备件和专用工具

凡是本招标文件所要求的各种设备及配套执行器，投标人均应根据3年运行时间，列出备品备件和专用工具的名称和数量，并单独报价，经招标人同意后按照合同确定的内容供货。

四、具体要求

1.阀门必须满足现行的法律、法规、行政主管部门规章及规范性文件的要求、国家强制标准、行业标准及浙江省地方标准。

2.1设备描述
▲资历要求：制造商应对设备的制造技术来源做出澄清说明，以保证用户不牵涉相应的知识产权纠纷。
2.2供货范围
▲装配完整的软密封闸阀、止回阀、手动双向软密封蝶阀、伸缩接头及安装连接附件。供应人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需配件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应人应当无偿提供。
供货商须提供包括人力、材料、施工设备等资源以完成对阀门类及其附属设施的采购、运输、存储、指导安装、检验、试验、调试、试运行的指导、后期服务等工作。
2.3阀门的一般技术要求
本节技术规范的内容包括手动阎门及相关配件的应用范围和技术规定。
除非另有说明，所有阀门的工作压力为1.OMPA，法兰为1.OMPAo适应温度-1 5℃～45℃。所有阀门应带有一个编号或标牌，上面写有阀门制造商，产地，阀门编号，参数（管径、功率）。

除非另有说明，所有阀门应有现场开度指示，应清楚地显示阀门的开启、关闭和中间位置。所有阀门的齿轮操作装置应能在大于30%的最大工况水头下开启和关闭阀门。阀门手轮应为铸铁，并刻有开／关方向，所有阀门应顺时针关闭，不允许操作杆代替手轮。手轮最大操作力不大于200N。

阀门井内的手动阀门应配套在地面开启的钥匙。

阀（闸）门的安装必须与管道同心，应牢固、可靠、密封性好、不渗漏。

所有的户外电机均应适合雨淋、潮湿等恶劣环境，防护等级不低于工P65，绝缘等级F级。

阀门材料：阀体和其它零件，应采用适用于输送介质的耐腐材料，结构坚固。阀杆、止推垫圈、螺钉、螺母和其他与介质接触的零件应为耐腐蚀的青铜或不锈钢。所有球墨铸铁阀门的阀体、轴封函、压盖和球墨铸铁闸板应符合工SO标准。腈橡胶覆盖的阀门板应具有不锈钢轴。定位螺钉，阀体／压盖螺栓应装有“0”形密封圈。
阀门识别：每一阀门应有一个不重复的有能识别工艺控制的参考编号。标牌应装在手轮的中心突出处，如果此处不能安装，则应用铜丝挂在阀杆上。
阀门测试：所有的阀（闸）门及其驱动装置都应测试，阀门在全开和全闭位置的启闭操作中应运行平稳，无故障。所有的阀（闸）门都应能承受最大负荷下的扭矩。卖方应在买方代表在场时进行阀门总装后的静水压测试，强度测试压力、泄漏测试压力按工SO或GB标准执行。隔离阀门应在两个方向测试，泄漏量不超过标准规范的有关规定值。
防腐蚀：阀门的全部材料应适用水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，招标人不予接受。
相关性能要求除材质外均满足下面章节相关论述内容。
2.4软密封蝶阀技术标准
2.4.1、标准要求
2.4.1.1执行国家标准、行业规范
阀门应符合如下相关标准：
2.4.1.1.1 GB/T12238-2008  通用阀门、法兰和对夹式连接蝶阀;

2.4.1.1.2 GB/T 17241.6-2008  整体铸铁法兰;

2.4.1.1.3 GB/T 13927-2008  通用阀门压力试验；
2.4.1.1.4 GB/T12221-2005  金属阀门结构长度；
2.4.1.1.5 GB/T12227-2005  通用阀门球墨铸铁件技术条件；
2.4.1.2 卫生指标
所有与水接触的零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料。
2.4.2、技术性能及材质要求
2.4.2.1工作介质、温度及结构、安装要求
工作介质为自来水，工作温度0℃－80℃，工作压力1.0MPa，满足双向密封的要求。蝶阀采用双偏心软密封结构。

2.4.2.2阀体
2.4.2.2.1

阀体、阀板等铸件材料采用性能更高材料，铸造工艺为树脂砂型，蝶阀铸件过流表面应保证光滑，要符合GB/T 12225-2005规定的技术条件。商标及材质牌号铸在阀体上。
2.4.2.2.2法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的相关规定。
2.4.2.2.3阀体的最小壁厚应符合GB/T12238-2008的规定。
2.4.2.2.4阀体法兰连接全部为通孔结构，其长度可按GB /T12221-2005《法兰连接金属阀门结构长度》标准的第13基本系列数据。
2.4.2.3阀板（蝶板）
2.4.2.3.1阀板材料要求采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料）。球铁材料必须提供物理、化学及金相检测报告。
2.4.2.3.2阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大压差的负荷。

2.4.2.4阀轴（阀杆）
2.4.2.4.1阀轴材料采用不锈钢（20Cr13），符合GB/T1220规定的技术条件。
2.4.2阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。
2.4.2.5阀轴与阀板的连结
阀轴与阀板的连结采用锥销加平键结构，设计除了使零件可互换外并可将阀轴阀板紧密结合在一起无间隙，不松动，锥销外加防震螺母来加强固定，连接牢固可靠，保证蝶阀在开启和关闭操作时阀轴的足够强度。锥销的材质为不锈钢应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求。
2.4.2.6轴承
阀体轴承应采用有自润滑作用的材料制成，并对水和橡胶不产生有害影响；轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的运转性能。阀体轴承采用自润滑轴承。在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

2.4.2.7阀门传动机构
①阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。

②要保证传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

③所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

④传动箱要求密封可靠。

⑤所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置。

⑥阀门的启闭方向要求顺时针为关阀，阀门启闭度应有标示盘，标示盘应从地上观察到，标示盘的刻度应铸造在铸件上。

2.4.2.8密封
2.4.2.8.1阀板与阀体之间的密封
密封圈的设计制造必须保证在阀板关闭时，双向承压。阀板与阀体之间的密封采用软密封。阀板与橡胶密封圈接触的部分为全自动氩弧焊接不锈钢后加工成型或更好的工艺，材质采用1Cr18Ni9Ti或0Cr18Ni9Ti。橡胶密封圈采用丁腈橡胶，橡胶圈必须整体成型，并符合HG/T3091-2000要求。其密封试验应按相应的国家标准要求执行。
2.4.2.8.2阀轴的密封
轴封密封须采用填料的密封方式或更可靠的轴密封方式，经久耐用，在不拆除阀体及操作机构的任何部件即可更换密封圈或加装填料。

2.4.2.8.3阀门的密封试验及强度试验要符合GB/T 13927-2008的规定。
2.4.3、其他技术要求
2.4.3.1涂层和内防腐
防腐前的阀体、阀板表面至少进行高压抛丸除锈达到Sa2.5级；将铸件加热后，进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化；内防腐铸件需加热至300-500℃，进行静电喷涂，必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；涂层厚度不小于0.25mm。阀门外观颜色均采用蓝色。

2.4.3.2内腔的涂层材料必须符合国家标准GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。厂家提供权威部门的检验结果。
2.4.４其他服务要求
2.4.4.1生产厂家的标志规格及压力等级、炉号要在阀体上永久识别，符合GB/T12220-89的规定。
2.4.4.2行程刻度用永久性的铸造标志，并且行程准确。

2.5止回阀
2.5.1、技术标准
2.5.1.1 GB/T 17241.6-2008 整体铸铁法兰；
2.5.1.2 GB/T13927-2008   通用阀门压力试验
2.5.1.3 GB/T12220 -89    通用阀门标志  

2.5.1.4 GB/T12252-1989   通用阀门供货要求
2.5.1.5 GB/T12221－2005  金属阀门结构长度；
2.5.1.6 GB/T12227-2005   通用阀门球墨铸铁技术条件
2.5.1.7 GB/T 17219-2001  生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；
2.5.2、技术参数
公称压力：1.0Mpa

工作介质：水、油、气
工作温度：≤80℃
压力试验符合GB/T13927-2008标准
2.5.3、主要零件材料：
阀体、阀盖材料采用球墨铸铁QT450－10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，铸件过流表面要求光滑，并符合《GB/T12227－2005通用阀门球墨铸铁件技术条件》的规定，铸件要进行热处理,消除内应力。商标及材质牌号铸在壳体上。

橡胶瓣由钢板及强化尼龙布做衬底，外层包覆橡胶制成产。
2.5.4、防腐涂层
阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面至少高压抛丸除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度不小于0.25mm。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

2.5.5、供货商所提供的产品必须是全新，未使用过的，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。
2.5.6、铭牌与标志
2.5.6.1、 设备铭牌
铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：
阀门的型号及规格、工作压力
制造年月，出厂编号
制造厂家名称或厂标
2.5.6.2、标志
符合《通用阀门标志GB/T 12220－89》规定，介质流向箭头标向要正确。

2.6双法兰伸缩器
2.6.1、标准要求
厂家提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。
GB/T17241.6-2008 整体铸铁法兰
GB/T13927-2008   通用阀门压力试验
GB/T12220-2015   通用阀门标志  

GB/T12252-1989   通用阀门供货要求
GB/T12227-2007   通用阀门球墨铸铁技术条件
HG/T3091-2000    橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范     

2.6.2、技术参数
公称压力：1.0Mpa

工作介质：水、油、气
工作温度：≤80℃
压力试验符合GB/T13927-2008标准
2.6.3、主要零件材料
内、外套、压盖材料采用性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，铸件过流表面要求光滑，并符合《GB /T12225－2005通用阀门铜合金铸件技术条件》的规定，铸件要进行热处理,消除内应力。商标及材质牌号铸在壳体上。限位拉杆材料采用碳钢，其抗拉强度按相同螺栓国家标准。
2.6.4、铭牌与标志
2.6.4.1设备铭牌
铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：
阀门的型号及规格、工作压力
制造年月，出厂编号
制造厂家名称或厂标
2.6.4.2 双法兰限位伸缩器本体的强度应能承受1.5倍的公称压力,持压5分钟.不应有渗漏和塑性变形.

2.6.4.3双法兰限位伸缩器试验性能应符合GB/T12465标准的规定。
2.6.5外观及表面处理
2.6.5.1外表应涂防锈漆或环氧涂层,碳钢紧固件应进行电镀锌,其要求应符合GB/T5267.1的规定。

2.6.6标志
2.6.6.1标志应符合GB/T12220标准的规定，应清晰地铸出规格、压力、材质等永久性标志。

2.7闸阀
2.7.1技术标准
执行国家标准、行业规范如下相关标准：
2.7.1.1 CJ/T 216-2013给排水用软密封闸阀；
2.7.1.2 GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门；
2.7.1.3 GB/T 17241.6-2008  整体铸铁法兰；
2.7.1.4 GB/T 13927-2008  通用阀门压力试验；
2.7.1.5 GB/T 12220－89  通用阀门标志；
2.7.1.6 GB/T12221－2005 金属阀门结构长度；
2.7.1.7 GB /T12227－2005 通用阀门球墨铸铁件技术条件；
2.7.1.8 GB/T1220－2007  不锈钢棒；
2.7.1.9 GB/T 17219-2001  生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；
2.7.2.技术性能及材质要求
2.7.2.1工作介质、温度及结构、安装要求 

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，公称压力为1.0MPa。闸阀能满足现场使用环境的要求，可双向密封，螺纹连接或法兰连接。 

2.7.2.3阀体、阀盖、闸板
2.7.2.3.1 阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面光滑，并符合相关材料标准的规定。商标及材质牌号铸在阀体上。
2.7.2.3.2 法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰连接尺寸符合GB/T 17241.6的规定。
2.7.2.3.3阀体与阀盖之间的连接采用法兰式结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。
2.7.2.3.4 闸阀骨架为球墨铸铁整体铸造或更高的材料,表面包覆丁腈橡胶(NBR)或三元乙丙橡胶(EPDM),采用热熔注胶成型工艺,橡胶无气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷，与金属粘接1800剥离强度不小于9.3kN/m；同一公称通径、同一压力等级的闸阀，在同一结构型式和不同结构型式之间，闸板可互换。（提供热熔注胶图）

2.7.2.4 阀杆
2.7.2.4.1 阀杆材质采用不锈钢（20Cr13），该材料符合GB /T1220－2007的规定。阀杆螺纹采用滚牙制作工艺，表面光洁，无毛刺。阀杆采用双线螺纹，减少启闭时间。

2.7.2.4.2 软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。
2.7.2.4.3 轴承：采用止推轴承，材料为铜合金。止推轴承有可靠的安装结构和加工精度，保证在开关操作中不产生脱落和抱死。
2.7.2.5 密封
2.7.2.5.1 阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。
2.7.2.5.2 阀杆与阀盖的密封：采用至少3道O形丁腈橡胶密封圈密封，采用免维护结构。
2.7.2.5.3 阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验应符合GB/T 13927-2008的规定。
2.7.2.6 传动机构
2.7.2.6.1手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。（如阀门在管网上，可采用方头连接形式）。
2.7.2.6.2在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的最大作用力不大于300N。
2.7.2.6.3所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。
2.7.2.7其他部件的材质
连接螺栓采用钢制或不锈钢螺栓。在阀门阀体内与水接触的紧固件，采用不锈钢材料制造。
2.7.2.8 防腐涂层
阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～1.0mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料和上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。
2.7.2.8铭牌与标志
2.7.2.8.1 设备铭牌
铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：
阀门的型号及规格、工作压力
制造年月，出厂编号
制造厂家名称或厂标
丝口连接阀门阀体上喷印编码
2.7.2.8.2 阀门的标志
符合《通用阀门标志GB/T 12220－89》规定

3、工厂检验和试验

（1）性能试验：通水试验前阀门及辅助操作机构应从全闭位置到全开位置，再从全开位置到全闭位置反复操作三次，以证明整个装置是完好的。正、反转带压开启工作试验应运行平稳、无卡阻现象。

（2）密封试验：阀门及附属设备应进行密封性能试验，在阀关闭的情况下，由工程技术人员给阀的一个端头施以工作压力的1.1倍压力，整个试验持续时间最小为5分钟，其泄漏等级应 符合 API598-82. 

（3）壳体试验：密封试验后，再加工作压力的1.5倍压力，持续时间最小为5分钟，壳体不得有渗漏及结构损伤。

（4）漆膜厚度的检验.

阀门漆膜厚度不得低于本标书的要求.

▲4、若评标时本招标文件技术要求的条款投标人未响应或不执行的评标委员会没有发现而让其中标，中标后招标人发现投标文件此条款不符合招标文件的要求，招标可要求中标人按招标文件的条款执行（投标文件优于招标文件的要求除外），中标人无条件按照招标文件实施。

▲5、工程变更、采购范围（无论增加或减少）中标人无条件实施。

▲6、本项目须与土建工程、其他设备安装工程、自动化控制工程同时配合施工所产生的费用由投标人自行考虑。

注：1.供货商提供的产品必须是全新，未使用过的，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

2.阀体、阀板等金属件的正常使用寿命至少为三十年；轴密封采用的橡胶密封圈与阀门密封采用的橡胶密封圈(EPDM或NBR)的正常使用寿命至少为二十年。
3.供应商必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好 。 

4.供货商保证所提供的货物如发生故障，必须在接到招标人通知后24小时内予以答复，在招标人要求时，供货商的技术人员必须在收到招标人通知后2日之内到现场进行修理。
5.全套设备保质期为项目竣工验收合格后二年，在保质期内，供应商免费修理并负责更换有缺陷零件或整机。
6.供应商必须按合同条款规定，及时提供设备的安装调试指导及技术培训等技术服务。

五、质量检测验收：

1、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

2、所提供货物在出厂前须进行严格的检测，按有关要求供货，并提供每批货物的质量检验证明文件（质保单）、供货清单等。采购人有权对货物在装车和卸货时进行验证，若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，采购人保留向投标供应商索赔的权利。

3、若因投标供应商产品质量或运输等问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

4、投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。

5、采购方如对产品质量有异议，应送有资质的第三方检测机构检测。如检测结果表明产品不符合质量要求，供货方应承担违约责任，并赔偿因此给采购方造成的全部损失。一年检测不少于 四 次，费用由供货方承担，超出次数后，若检测结果合格由采购人承担该项费用，检测结果为不合格由供货方承担该项费用。
6、材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

7、投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

8、采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，经采购人发现二次或二次以上，并无法按时按要求整改的，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

9、供应商投标文件中须提供检测报告,产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
六、技术服务和人员培训

1、 投标供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内产品一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，投标供应商应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内，其他地区48小时内派人到达现场处理问题，完毕期限为3日内。并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证采购人能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。 

2、技术咨询服务

（1）投标供应商技术专家应为采购人提供全年24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。投标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3、材料验收结束后，投标供应商应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。投标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划并报价，计入总报价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

七、付款方式

平阳县公用事业投资有限公司及附属子公司货款支付方式：货物送至采购方指定地点由采购方验收合格签收后一个月内付该批次货款的95%，余款5%在质保期（质保期为12个月）满后无质量问题10个工作日内付清。
八、工作范围：

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的智能化系统需配备的全部设备。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含本项目报价，否则做无效投标处理。

5、本项目固定综合单价（招标文件参考单价供应商根据自身情况进行下浮率报价）。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、本项目采购预算（最高限价）为  100 万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

8、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。▲

10、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

11、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2019年10月10日   上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
12、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
13、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲
1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料部分三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）
2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

10）2016年1月1日以来已完成类似业绩（需提供合同）（复印件加盖公章）（附件八）；

11）施工组织设计：工程的主要施工方法，设备材料技术描述；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；有必要说明的其他内容。（格式自拟）

12）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

13）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

15）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等

17）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

2.3、资格审核资料部分（单独包装密封）：▲

1）供应商的《营业执照》原件、供应商的《税务登记证》原件；(多证合一的须提供多证合一的营业执照原件)；
2）法定代表人授权书原件；

3）本次招标所涉及的其他原件；

▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在评标委员会范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

产品价格

增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列

随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

运输保险费（保险由供应商负责）

产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

培训费及质量保证期服务

招标代理服务费

其他费用

本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。▲
供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料部分均分开装订，分别密封)。  
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料部分单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料部分”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

六、开标和评标
1.1、开启资格审核资料部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。
▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的；
2）未按规定提供投标保证金的；
3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的或法人未提供有效身份证件的；

4）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、需向采购人提供5万元保证金。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
招标采购服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

   甲方：                  采购人 

   乙方：           中标供应商    

鉴于甲方于2019年   月   日接受乙方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：单价合同

	序号
	品名
	型号/规格
	品牌
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本合同单价为制造、工厂试验、包装、运输、交货、保险、指导安装、现场试验、指导调试试运行、验收、指导运行、培训、保修及售后服务等内容的全部费用，实行固定单价，数量按实结算。
3．货物、材料供应

1、本合同范围内所需的货物、材料全部由乙方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由乙方承担由此而引发的全部责任。

4．质量保证

4.1乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，甲方将在现场拆封验收。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内乙方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.2根据甲方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

4.3 乙方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.4  所供设备质量保证期起算时间以验收合格后开始计算。

5．专利权

5.1乙方应保证甲方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

5.2乙方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

6、检验和测试

6.1甲方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

6.2  检验和测试可以在乙方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方现场进行，检测人员应得到乙方提供的全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

6.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

6.4  在交货前，乙方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

6.5 招标文件中另有规定的要求。
7、标准

7.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。
8．包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失乙方应承担相应责任。

8.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

9．装运标志：无
10．本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

11．交货方式

11.1 现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

11.2乙方应在合同规定的交货期前3天，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知甲方，以便甲方做好接货准备。
12．档案资料
货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，乙方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方。

13. 技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。
14．交货时间：        年     月      日

    完工时间：        年     月      日

     本次采购的货物要求分批次交货，合同签订生效后乙方接甲方通知日起15日内根据甲方要求规格、数量供货。甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的各项单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

15．双方责任

15.1甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2乙方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为甲方提供人员培训服务：

  1）乙方应对甲方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（乙方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）乙方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，乙方应协助甲方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 付款方式与结算

详见招标文件

17． 违约责任
17.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）乙方在接到甲方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内、其它地区48小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

17.2  违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算） 

（2）乙方不能交货，或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。 

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

（4） 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

18. 违约终止合同

采购人在中标投标供应商违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

18.1 中标投标供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

18.2中标投标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标供应商提出的索赔。

19．税费

19.1  根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

19.2  根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

19.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

20．履约保证金的罚没

20.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

20.2  如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

20.3 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

21、转让和分包
21.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

22. 争端的解决

22.1  合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

22.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

22.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

22.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

23．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24、合同生效及其它
24.1合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章后生效。
24.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。
24.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
24.4本合同正本一式玖份，甲乙双方各执三份，平阳县财政局国企组织科、平阳公共资源交易中心、代理机构各执一份，所有的合同都具有同等法律效力。

合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书
甲方：                                          乙方：         
地址：                                          地址：
法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：
                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

      ：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）                   

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：  

	项目名称
	统一下浮率（%）

	平阳县公用事业投资有限公司阀门采购
	             % 


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

	平阳县公用事业投资有限公司阀门采购
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日期：

附件二（三）投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）

技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

     ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。                                            

附件五
其他投标文件

附件六 随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

附件七 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
附件八 业绩

2016年1月1日以来已完成类似业绩情况

（自行编制）
附件九  供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分40分

1、以供应商有效投标价中的投标下浮率最高为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分  60分

	序号
	评审因素
	分值
	评分细则

	1
	供应商情况
	12
	根据投标供应商具有的相关资质、获奖情况等，由专家打分。

其中：全部满足或优于要求的8-12分；基本满足要求的4-8分；部分满足要求的0-4分。

	2
	业绩
	10
	投标供应商2016年1月1日以来(以合同签订时间为准)同类销售供货业绩，每提供一份得2分，最高得10分；需提供合同或中标通知书原件，不提供不得分。

	3
	投标供应商提供投标产品的符合性、先进性
	12
	货物的技术参数、性能指标、设计能力等，接口设计处理的合理性；由专家进行打分。（原材料须提供产地、供货合同等证明材料）

其中：全部满足或优于要求的8-12分；基本满足要求的4-8分；部分满足要求的0-4分。

	4
	企业信誉
	7
	投标人具有《中华人民共和国特种设备制造计可证（压力管道元件）》得2.5分。需提供原件，不提供不得分。

	
	
	
	投标人具有有效ISO9001质量管理体系的得1.5分

投标人具有有效ISO14001环境管理体系认证的得1.5分。

投标人具备有效OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1.5分。

须提供原件，不提供原件不得分。

	5
	投标供应商服务、售后服务承诺
	8
	售后服务响应及时、配合或指导安装内容范围、技术水平、措施合理性、人员数量、技术水平、供货实施方案（运输交货、衔接等）的合理性、可行性等，有专家进行打分。

其中：合理可行得6-8分、基本可行得3-6分、部分可行得0-3分。

	6
	质保期
	2
	在招标文件的基础上，每增加一年加1分，最高加2分。

	7
	样品

（需提供一个铜止回阀DN15、一个黄铜闸阀DN15、一个铜加密阀DN15，不提供样品得分）
	9
	根据投标供应商提供的铜止回阀DN15实物样品的参数的满足性、加工工艺等情况。

其中：全部满足或优于采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；部分满足采购要求的0-1分。

	
	
	
	根据投标供应商提供的黄铜闸阀DN15实物样品的参数的满足性、加工工艺等情况。

其中：全部满足或优于采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；部分满足采购要求的0-1分。

	
	
	
	根据投标供应商提供的铜加密阀DN15实物样品的参数的满足性、加工工艺等情况。

其中：全部满足或优于采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；部分满足采购要求的0-1分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县公用事业投资有限公司阀门采购商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县公用事业投资有限公司阀门采购资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县公用事业投资有限公司阀门采购资格审核资料部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  
43
平阳县公共资源交易中心

