平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求

目录

一、工程概况	2

二、工程建设标准及技术要求	2

三、工艺设备技术要求（同时须满足总体设计及规范要求）	21

（一） 加药系统	21

1、石灰投加系统	21

1.1范围	21

1.2详细的技术要求	21

1.3石灰投加系统主要设备配置清单	33

2、次氯酸钠投加系统	35

2.1 范围	35

2.2 详细的技术描述	36

2.3 次氯酸钠投加系统主要设备配置清单	43

3、矾液（PAC）投加系统（加药间）	45

3.1 范围	45

3.2 详细的技术描述	46

3.3  矾液（PAC）投加系统主要设备配置清单，	46

（二） 污泥处理系统	49

（1）脱水机	49

（2）PAM自动配制装置	53

（3）进泥螺杆泵	57

（4）加药螺杆泵	57

（5）污泥料仓	59

（6）潜水泵	60

（7）潜水搅拌机	62

（8）污泥浓缩机	65

（9）出水堰板	69

（10）阀门类设备	70

（四）、在线分析仪表	74

1 、概述	74

2 、一般要求	74

3 、主要仪表技术参数要求	75

3.1  超声波液位计	75

3.2  电磁流量计	75

3.3  仪表保护箱及户外支架	76

（五）、其它主要设备	76

1、起重设备（脱水机房）	76

四、主要设备推荐品牌	78

# 一、工程概况

鳌江水厂技改工程位于**，主要对**水厂生产废水处理系统、加药系统进行改造，新建构、建筑物均位于用地红线内，不新增用地。

鳌江水厂现状规模5万吨/日，本次改造土建按远期10万吨/日设计规模建设，设备按近5万吨/日配置。

主要建设内容：新建生产废水水处理系统，包括排泥水调节池、回用水池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机房及配套管路；新建加药间，并改造水厂加药系统。

招标范围：土建工程、市政工程、设备安装工程、电气工程、自控系统工程等工程施工，具体以工程量清单及图纸为准。工程建安费用约1630万元，计划工期为：300日历天，工程质量为合格。

# 二、工程建设标准及技术要求

## 1、标准的缩写

以下缩写符号一但出现，则应按如下给定含义理解：

GB                中国国家标准

GBJ               中国建设部标准

HG                中国化工部标准

JGJ               中国城乡建设和环保部标准

SDZ               中国水利水电部标准

SLJ               中国水利部部颁标准

IP                国际保护等级

CECS              中国工程建设标准化协会

FS                美国联邦标准

AGMA              美国齿轮投标人协会

ASTM              美国试验与材料协会

AWS               美国焊接协会

AWWA              美国水工协会

DIN               德国工业标准

AFNOR             法国国家标准

EUROWORM          EEC

JIS               日本工业标准

IEC               国际电工技术委员会标准

ISO               国际标准化组织标准

ANSI              美国国内标准协会标准

IEEE              电气与电子工程师协会标准

BS                英国标准研究所标准

EN                欧洲标准

## 2、依据的标准与规范

标准及规范顺序。本工程必须符合以下相关技术标准及规范，相关标准和规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

国际标准、规范；

国家标准、规范；

部颁标准、规范；

行业标准、规范；

地方标准、规范；

投标人使用的标准、规范。

供依据和参考的标准及规范。投标人应依据和参照（但不限于）以下标准及规范：

GBJ 42-81 工业企业通信设计规范

GBJ 79-85 工业企业通信接地设计规范

国家标准 GB50174《电子信息系统机房设计规范》

GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范

GBJ 120-88 工业企业共用天线电视系统设计规范

GBJ 131-90 自动化仪表安装工程质量检验评定标准

GB 50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50339-2003 智能建筑工程质量验收规范

CECS 37:91 工业企业通信工程设计图形及文字符号标准

HG/T 20505-2000 过程检测和控制系统用文字代号图形符号

HG 20506-92 自控专业施工图设计内容深度规定

HG/T 20507-2000 自动化仪表选型规定

HG/T 20509-2000 仪表供电设计规定

HG/T 20510-2000 仪表供气设计规定

HG/T 20511-2000 信号报警、连锁系统设计规定

HG/T 20512-2000 仪表配管、配线设计规定

HG/T 20513-2000 仪表系统接地设计规定

HG/T 20516-2000 自动分析室设计规定

HG/T 20573-95 分散型控制系统工程设计规定

YD 5012-95 光缆线路对地绝缘指标及测试方法

YD/T 5015-95 电信工程制图与图形符号

YD 5051-97 本地网通信线路工程验收规范

YD/T 1133-2001 数据通信名词术语

GB/T50265－2010《泵站设计规范》

GB8566-88《计算机软件开发规范》

GB/T 18272.1-2000 《工业过程测量和控制系统评估中系统特性的评定》第 1 部分：总则和方法学

HG 20508—92《控制室设计规定》

GB 2887《 计算机场地技术要求》

GB 9361-88《计算机机房场地安全要求》

GB 4943-1995《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

CD50A15-20《信号报警、联锁系统设计规定》

GB 64-83《工业与民用电力装置的过压保护设计规范》

GB/T 12505-9《计算机软件配置管理计划规范》

GB/T 12504《计算机软件质量保证计划规范》

GB 8566 计算机软件开发规范》

GB/T 14733.6-1993 《电信术语 空间无线电通信》

GB 3452《数据通信基本型控制规程》

GB 3454《数据终端和数据电路终端设备之间的接口定义》

GB/T 16657.2-1996 《工业控制系统用现场总线》 第 2 部分：物理层规范和服务定义

GB/T 16854.1-1997《机械安全控制系统有关安全部件》 第一部分 设计通则

GB/T 17614.1-1998《工业过程控制系统用变送器》 第 1 部分: 性能评定方法

GB/T 17614.2-1998《工业过程控制系统用变送器》 第 2 部分: 检查和例行试验导则

GB/T 6988.6-1993《控制系统功能表图的绘制》

GB 16655-1996 《工业自动化系统集成制造系统安全的基本要求》

GB/T 16720.1-1996《工业自动化系统制造报文规范 第一部分：服务定义》

GB/T 16720.2-1996《工业自动化系统制造报文规范 第 2 部分：协议规范》

GB/T 16721-1996《工业自动化系统制造报文规范 协议子集规范》

GB/T 16979.1-1997《工业自动化系统制造报文规范》 第 1 部分 服务定义 补充件 1: 数据交换

GB/T 16978-1997《工业自动化》词汇

GB/T 7353-1999 《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》

GB 4208-1993《外壳防护等级（IP 代码）》

GB 50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》

GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程技术规范》

GB 50174－93《电子计算机机房设计规范》

YD/T 627—93 《数字交换机数字中继接口（2048bit/s）参数及数字中继接口间传输特性和测试方法》

YD/T 694—93《总配线架技术要求和试验方法》

YD734-94《光缆数字传输监控系统技术规范》

YD5027-96《通信电源集中监控系统工程设计暂行规定》

YD5058-98《通信电源集中监控系统工程验收规范》

YD5040-97《通信电源设备安装设计规范》

YD5046-97《光缆通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》

YD/T 731-94《通信高频开关整流器》

YD/T 799-1996《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求及测量方法》

中华人民共和国计量法

《城市公用事业自动化系统工程技术规范》

中国水协《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020 年远景目标》

## 3、设备担保

除另有指明外，投标人应保证其所有的设备在质保期内，不出现制造工艺或材料方面的问题。各种设备的正常使用年限应符合国家标准或惯例对该设备的要求。若设备出现由材料、构造或安装的故障时，投标人应在招标文件条款规定的质量保证期之内，保证按招标人的要求免费修理、更换因设备、材料不合格而有缺陷的任何设备和软件补丁的弥补，并赔偿招标人由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

## 4、标准和要求

投标人提供的所有设备和材料都应是全新的、现代的、质量好、使用寿命长的。投标人在提供设备前应将所采用品牌设备的全部标准提交给招标人。设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试所采用的标准应符合 ISO、IEC、DIN 等标准和生产厂家所在国的标准，或其它与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准、安全标准等。

# 4.1 标准技术规范

除非另行规定，所有的材料和工艺均应达到国家标准，或者根据情况等同于或高于招标文件中指定的标准执行。

为便于检验和测试，要求中标人将标准的复印件交监理工程师作为检验和测试时的依据。

# 4.2 材料制造中的检验和测试

（1）总则

本节为材料制作工艺的检验和测试的通用技术规定和要求，除非另有规定，本节的条款适用于工程的所有部分。中标人除应遵守和执行本节的规定和要求之外，还应遵守和执行招标文件和监理工程师图纸中其他检验和测试条款的规定。

检验和测试包含由制造厂、中标人和监理工程师、招标人在工厂现场和实验室进行的对任何材料的检验和测试。

“材料”这一名词是指所有用于工程的材料，不论是天然的加工的或制造的，以及各种类型的设备和装置。除非另有规定，此定义适用于本招标文件的所有条款。

全部材料必须是新的符合招标文件中说明的品种和质量要求，至少应同于准许的样品。

监理工程师有权拒收任何不符合质量规定的材料，经监理工程师同意中标人应对不合格的有缺陷的材料进行修复或采用能使招标人满意的材料替代，其费用由中标人承担，中标人还应承担由此引起的延误工期的费用。

除合同规定的粗验和测试外，监理工程师和招标人有权参加任何检验和测试。

监理工程师和招标人有权对任何材料在任何时间和地点进行检验和测试。所检验和测试的材料符合质量规定，则此检验和测试的费用由招标人承担，如不符合则此费用由中标人承担。

（2）中标人的职责和措施

除了有特定义务进行抽样和检验外，中标人必须定期对所有材料、制造工艺和测量机具进行检验和测试。

中标人所使用的任何计量仪器、管具均应在最近一次校准的六个月有效期内，以确保检验精度及数据的可靠性，否则应及时送国家认可的计量部门重新校核。

中标人必须制定和执行所有合同要求的质量管理的工作。

中标人应在他的职员里任命2位或3位合适的有资格人员专门负责所有质量管理方面的工作，并保持与监理工程师的有效协作。

（3）检验用的样品、材料和设备

中标人应提供所有检验用的样品以及质量检验所必需的仓库、包装物和运输工具，中标人应该提供测试过程中所用的各种消耗材料、中标人所拥有的检验设备和实验室用的各种装置。

在各种材料用于工程之前不少于28天的时间里，中标人提交材料样品经监理工程师代表认可，已抽取过样品的材料不应再变动，在没有认可之前该材料不能用于任何工程，这些样品在监理工程师代表的认可后由中标人小心保存；中标人应设置存放样品的地方，直至监理工程师代表允许后才能处理。

（4）中标人的检验文件

检验文件包括检验证明、报告、质量事故处理记录和现场每天的检查和检验记录。检验文件均应按监理工程师认可的形式保存，并随时调出检查。

检验文件应由中标人职员中有相应职责的人员签名（包括从提供产品厂家或外面检验机构得到的证明及记录）检验文件应标明属于工程的哪个项目，还应包括相应参照标准或招标文件条款要求的资料，并提交监理工程师审阅。

应按下面所述时间提交检验文件：

材料应在对其进行加工、制作和被用于永久性工程至少14天前提交。

一旦发现检验结果不符合合同质量要求，应立即将检验文件递交监理工程师。

（5）材料的批准和拒绝

在未经监理工程师批准之前，中标人不得将任何材料用于加工、制作，监理工程师的批准或拒绝的指令应在收到检验文件后 7 天作出。

监理工程师和招标人有权对任何不符合本招标文件规定的材料和制作工艺作出拒绝使用的权利。一旦被拒绝，中标人应对材料和制作工艺作出修复、替代、更换的书面意见，此书面意见在监理工程师批准后才可以实施。对材料和制作工艺所作的任何修复、替代、更换所发生的一切费用均由中标人负担，中标人还应负担进行二次检验、测试的全部费用。

# 4.3 疏漏和误差

材料的生产能力偏差、性能偏差、制作的偏差应符合该项技术规范书上的规定。

招标文件与技术规范书是互为说明的文件，若出现同样的情况只在其中一种文件中加以说明时，任何一方不得将其作为工作中出现疏漏的借口，且中标人应预先估计到类似情况发生的可能性。

# 4.4 质量保证

中标人的所有供货厂家应按质量保证书的要求进行，其质量保证书中的要求应符合 ISO9001 和其他相同或相关标准。

中标人应提供质量保证的检验和试验程序说明书和质量计划，如有需要，应向招标人演示其质量体系的有效运行。

在质保期内出现质量问题中标人应负责维修、更换或赔偿经济损失，同样这也适用于备品备件。

中标人对所供货设备应负责解决出厂试验、交付、安装、调试及开工期间由于材料和制造不合格引起的供货质量问题。

## 5、技术文件和图纸资料

# 5.1 招标人提供的文件

招标人提供的图纸见本招标文件附图。工程量详见工程量清单。

# 5.2 中标人提交的图纸及技术文件

5.2.1.总体要求：

（1）中标人应根据本工程设计图纸、招标文件、投标文件等相关要求，对涉及本工程控制方面的图纸进行深化设计，该设计图纸必须在招标人和设计单位确认后，提交设计单位出图，该成果的知识产权归招标人所有。

（2）所提交的图纸及技术文件上均应标明投标文件编号、图纸与文件的编号，并盖有中标人已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称（文本形式的至少提供一式七份、同时需要随带电子版光盘）。

（3）所提交的图纸及文件均应是清晰、完整并符合招标人要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由中标人负责，由此造成的合同延误也由中标人负责。

（4）除招标书中已规定了具体数目的资料外，其他与招标人有关的资料，也应提供不少于两份。

（5）只有被招标人确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施，如在实施中有必要修改时，中标人必须提出书面报告，并经招标人批准确认的设计单位认可。

（6）招标人将不批准那些不符合招标文件要求的图纸和文件，甚至可以减少或推迟设备费用的支付。在收到招标人的审查意见后，中标人应修改这些图纸及文件直到招标人满意，由此引起的费用以及合同延误由中标人负责。

（7）如果技术文件发生短缺、损失或损坏，中标人在收到招标人通知后14个日历日内免费补齐这部分文件。由于中 标人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造或安装、调试的延误，由中标人责任。

（8）中标人设计的图纸及技术资料经招标人确认后，并不由此减轻中标人对合同的任何责任和义务。

（9）提供的设计文件和图纸必须同时提供可修改的电子版形式（Word、Eecel 和 AutoCAD 2004中文版）。

（10）软件资料：

中标人应提供招标人能够进行检查和修改的所有的源程序和组态文件，软件的功能说明、数据流程图、使用说明、详细的通道表（含上下位机连接通道以及内部使用的通道名称及说明）和有关的全部手册、文本（中文版），要求以文本及电子版形式提交，并提供程序源代码。

5.2.2.各阶段提交的内容及要求：

5.2.2.1.签约后90个日历日内

提交经过设计联络会确定后的设计内容，应包括但不限于以下内容：

a) 自动化和信息化系统总体结构图：包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；

b) 各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

c) 网络结构图：网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

d) 输入输出信号表（包括 TAG 的定义）：各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；

e) 线缆一览表（线缆清册）：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；

f) 信号端子接线图：各子系统内部、PLC 站及子站（或自成系统 PLC 站）和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆规格、来源、去向一览表；

g) 信号线和线缆布线及安装图；

h) 各类仪表的安装图、接线图；

i) 自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图；

j) 网络通信、综合布线系统设备的安装、接线图；

k) 电源系统安装图、接线图，UPS 接线图；

l) 防雷系统安装图：防感应雷的避雷器的安装、接线图，接地系统图；

软件功能设计规格：上下位机软件、数据存储、安防系统控制软件等；

m) 计算机、PLC 操作显示终端画面的设计图：屏幕上显示的各幅监控画面的内容；计算机屏幕上显示的各种图像，如水压曲线、棒状图、直方图等图像内容；

n) 各种报表的格式、内容；

o) 控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明。

p) 设备和主材表：所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；

q) 土建要求的设计。设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。

r) 加氯、加矾、石灰投加、污泥系统安装图以及各子系统具体配置以及安装计划； 上述设计须经招标人的批准、设计以及其他有关审批部门的确认。而且图中设备布置位置、负荷统计及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。

5.2.2.2.设备制作及交货阶段

（1)制作期间的试验、检验报告。

（2)出厂检验报告。报告中应有出厂时对设备的外观主要尺寸检验，出厂试验记录及会议纪要

（3)设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容:

（4)设备装配剖视总图，电气接线图；

（5)设备安装的方法及安装精度的要求；

（6)设备的调试大纲及注意事项；

（7)设备试运行的程序及记录表格；

（8)设备操作与维修手册；

（9)产品合格证；

（10) 装箱单；

（11) 设备包装运输方案；

（12) 培训手册及培训计划。

5.2.2.3.工作图和竣工图

（1)中标人必须向监理工程师提供 2 套正确的供其使用的图纸，图中详细标明系统各组成部分的实施。此套图纸称为中标人的工作图。

（2)在制造、安装、施工期间，原始图纸将根据需要作某些修改，标出正确的尺寸、大小及设备细部等，以及使用这些图纸提供一套设备安装完整而正确的记录。此套图纸称为中标人的竣工图。

（3)竣工图应该是完整的，并应在相关工程完成 28 天内交给监理工程师。中标人应保证每份图纸是完整的，可作为所做工程的精确记录。中标人在其竣工图得到监理工程师认可后，提供7套竣工图及相关的竣工资料，并提供系统竣工图电子光盘 2 份。

（4)图纸应按协议好的体系编号，图纸尺寸应符合国家标准或 ISO 标准，尽可能用一种规格的图纸幅面，除非经监理工程师同意。

（5)工作图和竣工图包括但不局限于下列图纸：

一般要求：

详细的系统结构图

详细的系统连接图

详细的系统功能（控制功能应以逻辑方式表示）说明。

详细的系统技术说明。

所有仪表回路接线图。

所有仪表回路原理图

所有设备和仪表的线缆布置图。

报警一览表。

硬件：

供货设备的详细说明（即：投标人、产品型号、部件代号等等）；

输入输出信号一览表（包括接线线缆及备注）；

每个屏或柜的总的布置图；

所有的回路之详图；包括电源、信号以及浪涌抑制系统。

标识符号表；

线缆表。

软件：

在自动化和信息化系统操作需用的全部软件目录。

对每一软件提供：软件的名称；

一张直观的表格，说明该软件通常应存放的位置；

软件的大小。

软件使用方法的简略描述。

一张软件要用到的所有的输入数据表，表中指明该数据从何而来（包括：从什么表格、从什么文件，或从其他什么软件的来源说明）。

软件生成的输出数据。

软件实现正确功能时所需的有关的其他软件的说明。

（6)提供贰份以下内容的拷盘拷贝。

全部的系统软件；

数据库文件；

组态好的，为本系统特别开发的最终产品；

（7)对所开发的产品的详细的描述、上、下位机通道表以及产品中用到的中间变量的解释；

图形。

这部分拷贝应该绝对地完整，以保证系统不依赖于硬盘中存贮在这方面内容。

为本招标项目专门编制的注释的源程序及组态操作步骤的详细说明。

一份本软件涉及到的全部变量的索引。

一套描述本软件所逻辑步骤的流程图或逻辑方块图。

所有 PLC 用到的梯形图，源程序或逻辑方块图。

应提供一份说明图形显示总体的概貌的结构图。

作图工作开始前的图形设计及草图应和招标人及设计方充分商量并加以改进。

5.2.2.4.中标人为安装而作的土建工程设计修改

为了在安装时达到与工程所需的各类设施的配套，中标人有责任对现状土建、设备进行校核，中标人应负责由此发生的土建工程的设计修改。局部土建工程的修改，由中标人提出修改意见，经设计部门确认、监理工程师批准。重大的土建工程修改，需具有相应资质的设计单位设计施工图，并经监理工程师批准。中标人应将相关的计算数据连同重新设计的施工图至少在计划开工日期 15 天之前报监理工程师批准。

# 5.3 包装和保护

（1）根据上述要求完成测试后，产品启运前，生产厂家应对其所生产的设备进行包装以免在运输过程中损坏，包括防止虫害、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分和海水等造成的损害。

（2）凡设备上需油漆的部分均按规定进行，会腐蚀的未油漆的部分须用高熔点油脂或用其他确认的保护剂全部涂没，上述这些保护剂在设备安装期间或在安装后是易于抹去的。

（3）所有设备应采取能使招标人满意的恰当的防腐防损措施，其采用的包装方式必须适合设备的运输方式（如船舶运输）和长时间的露天贮存，并可根据设备的性质确定其是否应采用保护措施。

（4）中标人应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无损，中标人负责提供所有的包装箱子、加固条板、防水材料、箍条和不得小于 25×1.2mm 的铁皮压条，以及劳务等费用，内有危险或易碎物品的包装箱应按当地或国际惯例要求执行，所有设备都应在包装单上明确标记，并标上下列内容：

合同号

设备到货地点

名称及编号

通用的商务标识

（5）按照招标人的要求，中标人应随时告知设备的运输状况，在寄给招标人和监理工程师的托运清单中应有上述有关条款所要求的测试合格证。

# 5.4 运输

中标人应对所有设备运至项目现场（即指中标人将设备运至招标人指定的场地）的整个过程负责。

# 5.5 工厂试验

在系统运到现场之前，中标人应进行软/硬件试验，每项试验监理工程师应亲眼目睹。这些试验圆满结束后，中标人还是应对设备运往现场后再次校验并对发现的缺陷负责。招标人和监理工程师有权参加工厂试验。

工厂试验的内容应包括：）

1) 每个设备的主要部件、功能、动作以及检验均在合同文件及制造技术规范的要求内。

2) 每个独立的柜体的端子和接线以及其外部连接设备应该进行校验，证明是正确的，其总体的操作应使招标人满意。

3) 软件的试验应包括模拟量输入、输出试验，并使重要的控制逻辑部件建立起正确的运行。模拟量的输入应采用电流源来模拟，模拟量的输出应加接仪表来监测。软件设计的全部目标功能应加以试验，表明其应符合设计的要求。为达到以上目的，应采用开关和显示灯接到约 40%的信号端上来加以模拟。

4)数据库和工作站图形应加装在设备内并进行展开。

5)设备应反复五次进行失电试验，试验周期从0.1秒到15小时，来试验数据的保持，程序的稳定，电源故障再启动功能以及切换到备用电源后的再恢复功能等。

以上的试验应包括市电电源的电压在 220V±10%波动时的试验。

# 5.6 现场试验

1) 设备运到现场后，在安装的适当阶段，中标人应进行适当的试验和校正以保证系统的成功安装和正确的运行。此外，中标人也应该进行保证设备安全、正确运行的各项试验。

2) 在进行现场试验之前，中标人应对系统的每一个输入、输出加以试验，使其运行正常。监理工程师应关心这些试验直至全部圆满成功。

3)中标人在正式试车前应试验系统对有关设备的全部功能。如果在试车时发现这些试验尚未进行，则应试车直到这些试验完成后再进行。

4) 如果在试验阶段发现有任何硬件或软件有故障，这些故障应被排除和纠正并再次进行试验，这个过程应一直反复进行，直到完全发现故障的发生地点并加以纠正为止。

5) 中标人应向监理工程师提出有关的可能导致设备故障的忠告。

6) 中标人应提供试验、开车和维修所需的所有工具。

7) 为了维护系统，中标人应在提供设备时，作为设备的一部分，提供一套一般电子设备维修所没有的全套专用工具。

8) 在试运行期间，中标人应提供所有操作所需的消耗品。

9) 调试阶段的运行费，包括中标人及所组织的人员费用在内，均计入投标报价。

# 5.7 校验

1) 中标人在开车前应校验所有的模拟信号，包括：

2) 系统设备，所有探头、传感器、变送器和执行机构。

3) 中标人（招标人、监理工程师在场时）应检测实际的工作记录值与电输入/输出信号间的误差。电输入/输出信号可从探头或传感器来或从监测到的物理参数中来。

4) 中标人应证实显示和物理参数间的总误差为零，没有超过允许的总的系统误差。在开车时，中标人应提供这些试验的记录。

5) 在开车时中标人应提供经校验的模拟信号测试数值的有关文件。

# 5.8 质保期工作

在质保期间内，中标人应对提供的设备负有保证责任。

1) 在质保期内自动化和信息化系统出现由于设计、材料、安装问题引起的任何缺陷、故障、非正常损坏，中标人应负责在招标人指定的期限内免费给予修理或更换；在紧急情况下中标人无法对设备进行修理、更换时，应负责承担产生的风险费用。

2) 指导运行人员在技术上管理好自动化与信息化系统，特别是要使技术管理人员能熟练地掌握控制系统的操作方法，以达到预期的运行效果。

# 5.9 设备使用期限

1) 系统设备均应有较长的使用期，并应适合于长期的每天24h的连续运转，且只需进行最少量的维护，招标人要求中标人应对任何部件使用期作出证明，中标人可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

2) 除去易耗件正常情况需要定期更换外，凡是须经受磨耗的无论哪一种部件，从新的使用到需要更换，或需要修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于3年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于10年。

# 5.10 操作及维护手册

1) 中标人应负责提供联动调试涉及的机械、设备和各类装置的单一操作和维护手册以及综合性操作和维护手册。

2) 中标人应提供两份（2）供批准的手册初稿和八（8）份最终稿。

3) 工程验收的批准必须以手册的批准为前提。有关操作和维护的具体要求应保存在硬皮的文件夹内，封面应注明标准合同名称、中标人名称、联系人姓名、地址及电话号码。

该手册应包括所有能使工程顺利实施，并使设备得到充分维护的具体条款内容如下：

目录

概述

操作指南

机械、设备等的维护细则和各类数据、包括中标人的简介、订单号及日期、编号、电压、状态、周期、满荷载电流、启动电流和操作数据等。

安装后的维护和润滑时间安排

所有设备的图纸存档的安排

试运行数据

测试证书

发生紧急情况时所需的联系人姓名、地址及电话号码

包括在施工设施中的与图纸完全一致的各类设备和仪表的零配件清单。

4）中标人提供的所有设备和系统的操作和保养手册，应能用于指导工作人员试验、试运转、操作和保养设备，这些手册应包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册，它们应有下列可应用的内容：

设备技术说明；

所有设备和系统的操作说明和操作顺序；

系统数据库文件；

竣工图；

系统软件结构文件；

为本工程专门编写的所有文件的源程序和组态操作说明；

图形文件，包括一份每个图形显示的硬拷贝；

重新完全启动监控系统设备步骤；

为了设备正常运行而周期性执行的详细的系统诊断和试验资料；

详细的，周期性进行的维修资料；

诊断监控系统软件/硬件故障的详细操作说明；

由设备制造厂商提供的设备手册，包括用户手册、维修手册、编程手册等；

实际的软件组态应有专用的手册加以说明；

供应设备表，列有设备制造厂商的名称和相应的制造/型号/类别号和技术说明；

随设备供应的专用工具、备件；

手册应用中文编写，规格为A4或折叠成该A4大小，装订在硬封面的活页夹中，并不超过夹子装订容量的70%。

扉页应写明招标人、项目、合同和手册名称。目录表应在扉页后，列出带页数的各个项目。手册编页可不必顺次连接，但应有索引附页，以便于迅速查阅。

每项设备的详细说明，应对照所适用的招标文件条款。

手册印刷好的每一页均应清晰易读，不褪色。宜采用胶版印刷或套印，但静电或照相复印如果清晰，经招标人同意，也可接受。

5）中标人最迟应在设备开始调试前二十个日历日将各种手册的副本三份送审。

6）招标人审查批准后，这三份初始副本应作修改，增加要求修改的意见，并再提供五份，使总数达到八份。中标人提交了这样修改的手册后方可申请验收。

7）在缺陷责任期间，根据运行情况需对操作、维修手册进一步修改时，在确认需作修改后的3天内，中标人应对全部八份副本以调换或增加页次的方式予以提供。

8）如招标人要求，中标人应向项目经理对手册中的有关内容作出解释或说明，直至招标人满意为止。

# 5.11 设计联络及设备考察验收

为了配合工程的进度要求，计划举行设计联络会议及设备考察验收。

第一次技术/设计联络会议：

时间：合同签定后一个星期，为期 2 个工作日

地点：浙江平阳

参加人：招标人代表 XXX 人

# 5.12 临时设施以及现场协调

1）中标人必须与招标人协商以获得水源，所有临时水管的安装由中标人负责。所有临时管道必须妥善维护并在竣工时予以拆除，必要的费用应考虑在投标报价中，本次投标一次性包干，今后不再调整。

2）中标人必须与招标人协商以获得电源，并支付有关费用，投标人必须派一位有作业许可证的人员来连接内部使用线路，这部分费用应考虑在投标报价中。本次投标一次性包干，今后不再调整。

3）中标人必须与招标人协商以获得现场办公场所（或根据招标人要求自行搭建），并支付有关费用，这部分费用应考虑在投标报价中。

4）中标人在设备安装过程中，需根据工程土建的施工进度，安排设备的安装计划，并与土建（安装）部分密切协作，避免预留孔洞的遗漏。若由于中标人的原因造成预留孔洞等的错误和遗漏，中标人应承担责任及处理费用。

5）中标人在工程实施过程中，需根据工程土建的施工进度，安排设备的安装计划，与土建（安装）密切配合。

## 6、技术偏离和喷涂工艺

1) 投标人的投标文件与招标文件有差异时，应填写技术偏离表；若被发现有重要偏离，则该投标文件将有可能被招标人拒绝。

2) 设备零件应采用公制，其制作公差应符合国际和生产国的标准，并能与任何一个生产厂制作的相同规格的零件进行互换；

3）设备的防腐处理和喷涂工艺应在制造厂内完成，涂层厚度大于0.3mm。但是，当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时，中标人应按照招标人的要求完成喷涂工艺。喷涂标准应符合国际和制造厂所在国标准。控制屏柜的色标需经招标人认定。

## 7、备品备件及售后服务

1）中标人提供验收合格后的2年正常运行所需要的足够的备品备件 （包括润滑剂）。有专用工具的设备，每种设备要提供一套专用工具；

2）投标人另提供备品备件品种、数量和价格资料，供招标人审查，备品备件价格单列，不纳入投标报价；（备品备件包以设备制造厂方资料为准）

3）所有备品备件都应该与所提供设备的相应部分相同并可互换，即采用同样材料、同样规格、同样制造和加工工艺、同样测试和试验。包装和保护能便其长期存放不变质，具有明显标志，易于识别；

4）进口设备使用的润滑剂、药剂等，能使用国产货源替代的优先考虑，否则必须在国内有可靠、经济的货源保证；

5）设备的设计、制造、试验和验收应符合 ISO、IEC、DIN 等或设备生产国等标准的有关文件规定。上述所有标准必须是 1990 年以后发行或仍在采用的版本；

6）投标人应在国内具有足够的专业技术力量，保障售后服务，必须保证在接到用户通知的2小时响应，24小时内到现场服务。

## 8、安装、调试、试运行

8.1 安装调试技术要求和规范

1）中标人应负责本招标范围内设备（盘、柜、箱、电缆等）的安装（指已明确需要安装的设备）、调试及二次回路的连接。

2）中标人应组织有能力的专业安装技术人员、计算机硬件和软件专业人员到现场进行安装与调试，现场安装人员必须与设计、土建、安装等部门的工作相互协调，并服从招标人的管理，以确保整个项目的工程质量和施工进度；

3）设备的安装与调试应按已批准的设计图纸（设计通知）、试验方案（投标人提供）进行施工。

4）中标人所做的各项工作均应符合有关规程规范的规定及批准的设计图纸（设计通知）及试验方案的要求。对有特殊要求的设备应符合产品说明书的具体要求。

5）中标人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装指导或安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。招标人有权更换招标人认为不合格的安装负责人员。中标人在投标文件中应列出每套设备安装时现场负责人的姓名、安装人员的总人数、时间及费用。

6）在安装过程中设备和所用材料，应符合国家和行业现行技术标准。产品应有合格证、设备应有铭牌和说明书，中标人应在不迟于安装工作开始前30个日历日内，向招标人递交各项设备的安装使用说明书；

7）安装在同一地点的所有柜体的外型、尺寸、颜色必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

8）中标人在安装调试中使用的设备、仪器、仪表除设备制造商指定提供的以外，均由中标人自备。用于检查、校验、试验的电气仪表，必须经法定计量单位标定，合格后方能使用。

9）设备安装后，不应在盘、柜（箱）内进行电焊等的作业，防止损坏油漆及损伤设备和导线绝缘。

10）中标人在安装施工中应遵守规程规范并遵守现行有关的安全技术规程规定和有关标准的要求。

11）所有设备的安装、调试都应有详细的记录，并经监理工程师认可。全部工程竣工后，中标人应将安装、调试记录和产品合格证书等文件作为竣工资料的一部分移交给招标人。

8.2 检查验收项目

所有的除操作系统之外的软件系统必须提供符合国家相关标准的、全面的总体设计说明书、详细设计说明书、操作手册（说明书）。

设备安装工程竣工验收时，应检查工程质量（安装、调试、试验）是否符合设计各项技术要求， 并按照本招标书规定的验收项目逐项验收。

8.3 计量和支付

本节中规定的所有安装工程的费用，包括中标人完成下列各项工作所需的全部费用：设备（材料）定货、催货、出厂验收、发运（转运）、开箱验收、保管仓储、安装、调试、清场、试运行及各种非标准件的加工、制造、安装和为完成以上工作所提供的全部劳务、监督人员以及其它有关的工作。

8.4 试验仪器

除制造商提供的专用工具和试验仪器供中标人安装、调试时借用外，其余所需工具、仪器等由中标人自行解决。

8.5 系统试运行

各分系统经调试完成并通过验收，各种数据测定和电气试验工作已经完成，已具备整个系统联调条件，由中标人向监理工程师提出进行整个系统的联调和试运行的书面报告；

在招标人的领导下，由中标人负责系统的联调和试运行的全部工作，招标人负责验收并签发验收文件；

在试运行期间对系统和设备的功能、指标进行测试和试验。中标人应将试验成果提交给招标人；

系统试运行期为三个月，试运行期满且全部指标和功能满足标书要求后，进行整个系统的验收，并签署验收证书。

## 9、培训

招标人将派出5-10名技术人员参加为期3周的技术培训。

中标人应提前1个月用电传通知业主培训的日期，中标人应帮助办理相关手续以保证按期开展工作。

中标人应提出培训的建议日期，培训日期表，培训大纲，在业主认可后，中标人在水厂进行培训，并提供培训教材等教学必须用品。

中标人应选派专职老师培训业主人员。

中标人参加培训的人员都是具有一定专业水平的工程师和技术人员，培训的重点应放在设备的工作原理和技术性能、安装测试、操作、维护保养等内容上。

上述所有费用均包含在投标报价中

## 10、验收

本系统工程采用分项子系统验收与完工总验收相结合的方式。在验收之前，中标人需提前半个月提交验收申请，并按招标及系统要求拟定验收测试计划（需明确验收测试对象及其应该达到的测试指标），并提交测试的资料和数据。

验收的内容应包括但不限于以下内容：

1）各现场控制柜安装规范、布置有序，柜内接线牢固、整洁，接线端子规范、统一；

2）控制柜以及现场桥架内布线规范、整齐有序，电缆标注清晰、接线端子全部有明显的标志；

3）管道与设备布置合理、美观，管沟内管道布置恰当并有明显标识，

4）现场仪表及工艺设备安装规范、控制接线是否规范；

5）监控以及网络节点布置是否合理，布线以及连接是否合理；

6）上位机中控状态下，各设备远程控制上位机显示与实际是否相符，各控制指令执行情况是否正常；

7）各子系统自动运行是否正常，控制精度是否能够确保水质满足本招标文件规定的相关要求；

8）各工艺设备、加药系统设备自动控制运行情况是否良好，能否满足招标文件要求；

9）各相关资料是否按招标文件要求全部提供，所提供的资料是否符合招标人要求；

10）联动调试情况是否良好，试运行期间发现的问题是否及时得到整改；

# 三、工艺设备技术要求（同时须满足总体设计及规范要求）

- 加药系统

加药系统包括但不限于以下设备，成套商要提供满足系统要求完整的成套设备材料。

1、石灰投加系统

# 1.1范围

石灰粉末投加系统具有将石灰连续贮存、计量、输送、溶解及投加等作用的一体化成套设备装置和配套的一体化自动控制系统装置。系统采用散装石灰粉末为原料，通过车载风机将石灰粉末送入室外料仓，经计量输送、给料至溶液制备罐，熟化成石灰乳液，再提升输送至存储罐，再由存储罐经计量螺杆泵投至投加点，系统设前投加和后投加两个投加点。承包商提供的石灰投加系统为成套装置，并需配备安装所需的预埋件、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

# 1.2详细的技术要求

石灰制备和投加系统：标准化的外观、运行可靠、维修保养方便，所提供的制备和投加系统是一个成套制造商的最终产品。是一套完整的石灰制备和投加装置，成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件等。

料仓及支架

数量：1套

直径：推荐3.2m

体积：30m³

壁厚：不小于6mm

料仓材质：SS304

料仓采用户外全封闭安装形式。配套锥斗、支撑架、后防护的爬梯、顶部平台、护栏。护栏高度不低于1.2m，料仓包括人孔、进料管、粉料过滤器及手动截止阀。

料仓外表面经过喷涂环氧漆处理，内表面涂食品级环氧漆2层，表面维护周期两年以上。

送料管口及其它料仓口部平时可保证活性炭/石灰粉料在料仓内的密封性，防止与空气的长时间接触产生结块。

料仓顶部装配过压安全阀，避免料仓过压及粉尘堵塞，以此起到对料仓的双重保护。

料仓支脚部安装有称重元件，对进出料仓的粉料量进行实时监控（进料管与过滤器之间采用软连接，保证称重系统的准确性）。

料仓平台顶部配套仓顶除尘器，除尘量远大于物料输送量。

料仓锥斗装配有破拱装置等，可有效避免料仓内物料结拱。

阻旋式料位计

供电电源：220VAC/24VDC

功率：4W

触点容量：10A/250VACSPDT（单刀双掷）

叶片转速：1r/m（转/分）

力矩：1.0kg×cm

工作温度：-20～80℃

绝缘电阻：≥100MΩ

介电强度：1500V*1min

防护等级：IP65

叶片材质：SUS304

ILT 型料箱料位指示器通过料箱、料斗或料仓内最低或最高料位的旋转动实现电气化指示。

工作原理

如果物料在桨片之上，ILT型箱式料位指示器的桨片便不会转动。料位一旦下降到桨片旋转范围以下，旋转运动启动，并带动指示器的其他部件。顶部或侧部安装的指示器通常用于密度范围在0.5t/m³到 2t/m³的物料。

标准连接：1½”

活化料斗

连接尺寸：Φ1250mm

材质：碳钢

工作原理：

有些粉末物料的流动性很差，需要借助一些助流设备，如助流气垫、气锤、锤击，甚至可能用空气炮来进行助流。在此情况下，活化料斗是处理这些物料最适合的助流和卸料设备。BA活化料斗为圆锥形，采用无缝的椎形体设计、双法兰、无缝垫片设计，通过对料斗或筒仓出料进行振动来实现助流。在活化料斗工作时，它会生产旋转运动，并传递至筒仓内的物料。这样物料便顺畅地通过活化料斗出口，进入其下所连接的喂料设备。BA活化料斗具有多种工业应用，它用来将粉末或颗粒状物料从筒仓或料斗中卸出。使用活化料斗保证了喂料的最优性，并在筒仓内形成了“大流量”，同时防止了物料结块和鼠洞现象。

活化料斗的组件有：在金属板材加工车床上加工的无缝锥体，其材料为碳钢或不锈钢；一个SINT工程聚合体密封件；组合在料斗上的上、下法兰；用于连接活化料斗和筒仓的悬挂组件以及一个振动机。

为了装配活化料斗，筒仓的下锥体必须比通常情况短，这样可留出一个较宽的出口截面。已安装在活化料斗上的法兰，或组合在料斗上的法兰均须通过焊接连接至筒仓出口处。特制的悬挂组件和无缝折边SINT工程聚合体密封件在筒仓和活化料斗之间形成柔性连接。活化料斗上安装有一个振动机，使筒仓下方的喂料装置在开始卸料时产生振动。

产品特点

坚固、紧凑的设计

密封件包括：FDA认证的食品级型号以及耐高温型号

根据应用，有大量不同类型隔板可供选择

耗能小

特别耐用的悬挂组件和密封件

比传统活化料斗少70%的焊接量

无缝重载料斗锥。

过压安全阀

阀体材质：不锈钢

法兰材质：碳钢

直径：Φ273mm

料仓顶部配有过压安全阀，它的作用是在异常压力状态下（当散装气动送料时，如果料仓除尘器堵住，导致压力升高）料仓结构受到危害时的最后安保措施。

尽管在理想状况下，不得使用卸压阀，但即使是安全压力阀处于从未启用过的理想状态下，也必须保证在需要使用时，它是高效且可靠的，故配备安全阀以保证料仓的稳定性和安全性是十分必要的。

安全阀结构

安全压力阀的组成为：一个圆柱形外壳，带有用于连接焊接在料仓顶部套管上的底部法兰；盘状铁制内盖，在负压情况下，中心的弹簧杆工作；在过压情况下，外铁环工作，通过三根弹簧杆、垫圈和一个防腐蚀护罩来对外铁环进行定位。

安全阀功能

对于安全压力阀，当压力值在预置范围内时，螺旋弹簧使阀盖保持关闭状态。三根外部的弹簧杆使外部环形阀盖保持紧密闭合直至筒仓内产生的压力小于弹簧力。

一旦压力值超过预置范围，阀盖便上推使压力释放。较小的阀盖从下方罩住外部阀盖的中心圆形开口。较小的阀盖通过单根弹簧杆固定，并通过筒仓内的标准大气加压到外部阀盖上。

抽压时，弹簧压缩并使阀盖下降。空气从筒仓外部进入，此时确保了快速的压力平衡并将中心阀盖推入关闭位。

产品参数

（1）不锈钢的防腐蚀护罩

（2）阀体直径= 273mm (10 in)

（3）最大空气容积13,000m3/h

（4）感应式信号传感设备

（5）最大预置负压值- 0.005 bar；最大压力+ 0.05 bar

（6）根据选择不同的安全阀可以设置最大正压范围从+ 0.03 bar至 + 0.08 bar；同时最大负压为- 0.001 bar

（7）重量： 273mm (10 in)为9.5 kg (21 lbs)

（8）轻质设计，减小了整体尺寸，便于搬运

（9）高度抗气压干扰

（10）	易于安装。

称重系统

称重系统主要有显示系统和称重模块组成。

数量：1套

(1)显示器

性能-特性-益处

1）标准工业衡器

2）快速，经济，易用

3）具有超大LED显示屏，支持检重/分选、计数、x10和单位转换功能。

4）有一个标准RS232接口。

技术参数

1）安装尺寸：220mm×150mm×156mm

2）外壳：塑料IP54防护

3）显示：6位1.2英吋超大高亮绿色LED显示。固态显示器防撞击

4）按键：6个功能键

5）准确度：OIML 6000e，NTEP 10000d

6）量程：双量程

7）分度数：1,000－30,000分度

8）A/D 速率：27次/秒

9）传感器驱动能力：最多可接4个350欧姆传感器

10）交流电源：100－240VAC 50/60Hz 宽电压输入

11）直流电源：镍氢可充电池(选件)/干电池

12）单位转换：kg、lb。

(2)称重模块

性能-特性-益处

1）防倾覆保护

2）防过载保护

3）360°水平拉杆稳定设备的晃动

4）适合动、静态两种称重应用

5）支持现场传感器安装，保护传感器

6）整套不锈钢传感器，包括附件

7）传感器具有自复位功能，计量性能精确可靠

8）维护方便，节约停机维护时间。

技术参数

▲每个脚额定称重量：≧15t

▲灵敏度：2.0+0.002mV/V

不重复性：≤0.01%FS

滞后：≤0.02%FS

零点输出：≤1

工作温度：-40~80℃。

传感器误差补偿数字模型补偿

每只传感器有单独的信号，可预诊断每只传感器健康状况

精确给料机

材质：不锈钢外壳，工程塑料内衬

最大输送量：1000L/h

微型喂料机特别适合喂入流动性较差的粉末和容易受阻的颗粒材料。

用于散装物料容积测量式连续喂料的精确配料喂料机由下列部件组成：金属骨架SINT工程聚合体材料机身（机身全部由不锈钢制成），水平安装的旋转搅拌器，位于搅拌器下的喂料螺旋，突出螺旋喂料机管道，驱动搅拌器和喂料机螺旋的两个驱动器单元。用于散装物料处理的精确配料喂料机尤其适应于流动性差、跟粘性物体混在一起、容易引起阻塞的物料。通过袋式料斗、散装袋式卸料器或者其他进料设施，搅拌器能够保持物料流动并降低物料结团或搭桥的概率。

产品要求

带有不锈钢端板的SINT工程聚合体制机身，铸造工艺。（喂料机上所有不锈钢制零件都可以用SINT工程聚合体制零件代替）

搅拌器和喂料工具各带有独立驱动单元

机身的内部形状确保复杂物料的顺畅流动

螺旋叶片和喂料机管的最小间隔确保了很高的喂料精度

采用单独的驱动单元，可以为配料轴和喂料螺旋选择不同的驱动功率和速度

精确配料喂料机适应物料的柔韧性好

喂料速度高度均匀

由于工程材料的不粘特性和快速通道面板，可轻松迅速进行清洁。

溶解存储桶

★材质：AISI304不锈钢，5mm

罐体形式：配套检修人孔

实现石灰粉末与水充分混合溶解，形成0-5%石灰乳溶液。

制备罐配置有粉尘吸收器，可有效防尘。

制备罐含溢流、放空、人孔、搅拌机，除尘装置（水幕除尘器）及电动阀等；储液罐含放空、人孔、搅拌机、静压式液位计等。制备罐至储液罐设混合器，用于二次混合。配套的搅拌机，应保证一定的排液量和循环体积，确保混合搅拌均匀。

搅拌器：两个搅拌器，位于制备箱的中央位置。搅拌器的叶片和轴的材质均为AISI304。

系统配套静压式液位计探测罐内的液位，并将4～20mA的液位信号传送给系统。同时具有现场显示及远程4-20mA信号输出。

当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。溶解水系统包括调节阀、电动阀、电磁流量计、搅拌机等，部件为AISI304不锈钢材质，管路为UPVC管。罐底配有排空口。

搅拌机

搅拌器位于溶解池中，搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢AISI304；轴加工时要进行矫直、磨光和表面或退火处理。搅拌轴有足够的扭转和弯曲刚度；搅拌轴全长不设联轴器，不设水上水下辅助轴承。法兰联轴器材质为不锈钢AISI304，轮壳与叶片的连接应考虑到拆卸方便和防腐效果。

机械搅拌混合器的制造及供货应符合ISO、 IEC、 GB、 ZB标准或一般技术规定。

投标商提供的设备，减速装置为齿轮减速，搅浆叶为高效变切入角轴流型浆叶。

搅拌机应能在环境温度－10℃～40℃满负荷连续运行。在额定负荷条件下运行，本机的故障工作时数累计不少于2万小时，使用寿命10年以上。

启动为慢慢逐渐加速，物流流向为顺时针。配SEW或NORD减速机。

水幕除尘器

材质为不锈钢AISI304。安装于制备罐上，保持罐内压力和大气相通，去除罐内粉尘。装配有调节阀及喷嘴。可以通过冲洗将粉尘冲回到溶液中。水量可以调节达到最佳除尘效果。此种设计可以有效去除制备过程中的粉尘，同时在罐内形成轻微负压，从而避免粉尘从搅拌罐的其他接口扩散。

耐磨转移泵

耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。

技术性能

结构与特点：

(1)耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。

(2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬层厚8~20mm，应用龟甲网衬里专利技术，具有衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度高等优势。

主要技术参数：

使用温度-20℃~90℃，进口直径32mm，流量扬程10m3/h，20m、5m3/h,20m。

技术参数

流量≥30m³/h；

扬程≥15m；

功率：4kw；

泵盖材质：UHMWPE；

锁紧螺母材质：F26B；

防转螺母材质：A3；

叶轮材质：UHMWPE/ A3；

泵壳材质：UHMWPE/ QT；

轴套材质：氮化硅陶瓷；

O型密封圈材质：F26B；

轴套垫材质：F26B。

压力变送器

量程：0～5m

高精度：0.15%

量程比：100：1

通信：4—20mA HART

连接：1/2″G

材质：304不锈钢

具有极高的重复性和长时期运行稳定性。

产品采用金属传感器的压力变送器，具有模拟、HART等总线通信协议。

螺杆泵

为准确输送，使用正位2级螺杆泵，通过安装于泵控制柜中的变频器调节流量。螺杆泵输送介质时扰动小、泵压稳、吸入性好，可以输送粘稠的非牛顿液体及含有机械杂质和固体颗粒的浓缩物，泵量调节性好，效率高且高效区宽。螺旋齿轮马达驱动，变频调节流量。含干运行保护装置。

(1)技术参数

类型：偏心螺杆泵

安装位置：室内

输送介质：石灰

含固量：约5%

温度：常温

流量：见清单

输出压力：6bar

进料方式：重力流入

转速：74~215r/m。

(2)产品结构

法兰规格：DN80/PN16，DN65/PN16。

(3)材质

泵体：GG25铸铁

转动部件材质：不锈钢304

联轴杆结构：销式连接

润滑：专业油脂润滑

转子材质：不锈钢304

定子材质：耐磨丁腈橡胶

轴封形式：机械密封带水冲洗

材质：碳化硅。

(4)减速电机

结构：IMB5

电压/相速/频率：380V/3Phase/50Hz

转速：小于210r/m

频率可调范围：15~50Hz

绝缘/防护等级：IP55/F

其他：3PTC热保护

底座：槽钢。

电磁流量计

连接方式：法兰连接，分体型

连接口径：根据设备清单

精度：0.3%；

测量范围：-12～12m/s；

★电极材料：不锈钢；

衬里：橡胶；

传感器防护等级:IP68；

介质最高温度：最大180°C；

环境温度：-40°C～+65°C；

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，HART通讯。

手动球阀

口径：根据设备清单

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS

接口：承插接口

双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。配置足够数量的快速活接，材质：卫生级不锈钢S304材质，不需使用特殊之工具，即可快速装配和管路清洗、设备维修。

电动球阀

可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。

阀体材质：不锈钢S304材质；

口径：根据设备清单

密封材质：EPDM/PTFE；

传动方式：回转电动驱动；

执行器材质：金属防腐外壳；

保护装置：过热保护；

动作时间：4－30秒；

公称压力：1.0Mpa；

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；

环境温度：-25℃－55℃。

必要的连接管道

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括系统总管和输出管。接液管路应采用UPVC管和卫生级不锈钢S304材质钢管（室内管路按此标准）。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC

产品标准：DIN

接口：承插接口

耐压等级：PN16

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈材质：EPDM

★管路须获得省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证

控制系统

随机应包括一套电气及自动化控制系统，用于石灰粉末制备及投加系统的控制，电气柜尺寸（H*W*D）：根据需要配置，PLC柜尺寸（H*W*D）：2000*800*600mm，防护等级IP40（电气柜尺寸应可以根据中标人二次设计确定，但应整体协调一致），环境腐蚀类别0类。系统采用集中管理，分散控制的集散型控制系统，PLC硬件配置不低于自控系统技术参数要求，配套以太网通讯，具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏硬件配置应为12寸高清真彩色触摸屏，应用软件画面风格友好，监控功能齐全，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

# 1.3石灰投加系统主要设备配置清单

下表为石灰投加系统主要设备配置清单，但不限于此，成套商应提供满足系统要求的完整的设备材料清单

| 序列号 | 名称 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粉料储存模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 料仓存储系统 | 标准成套，30m3，集成供货 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 料仓 | 容积：30 m³；材质：SS304；直径：3.2 m；厚度≥6 mm，含护栏、爬梯、人孔及接地装置、除尘器、进料管组件、安全泄压装置等 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 阻旋料位计 | 型号：ILTC0；材质：不锈钢；防护等级：IP65；叶片材质：SUS304 | 3 | 只 |  |
| 1.3 | 手动插板阀 | 型号：VLC0300L1+CMG0300I；接口尺寸：300*300mm；材质：不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 称重器 | PM(D)CS 15 C3；数字传感器自带智能预 诊断功能；显示器外壳防护等级：IP54；每个脚额定称重量：15 t；灵敏度：2.0+0.002 mV/V；包含4个传感器1个表头及电缆 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 活化料斗 | 型号：BA125；连接尺寸：Φ1250 mm；材质：不锈钢；（已含1个振动电机） | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 空压机组 | 包含空压机：全能型一体机，SAF+04；0.6m3/min，压力0.75 MPa，内含储气罐270L、冷干机露点2-10℃，空压机功率4 kW，选配内置精密过滤器；电磁阀：DN15，内丝，黄铜，配定时器，220V；不锈钢管：DN25；PN10 | 1 | 套 |  |
| 二、精确给料制备模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量给料 | 包含软连接等设备；集成供货 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 精确给料机 | 输送最大量100~1000 L/h（根据投加量选减速比）；功率：0.25+0.55kW，380V；材质：不锈钢端板，工程塑料内衬；给料为变频电机，带独立风扇，配套软连接、安装支架等 | 1 | 套 |  |
| 2 | 螺旋输送机 | ES168，材质：碳钢，输送量：10T/h | 1 | 套 |  |
| 3 | 制备罐组 | 包含水幕除尘器、手动球阀、电动球阀、管路等设备，集成供货 | 1 | 套 |  |
| 3.1 | 制备罐 | 1700*2500*2200 mm；304不锈钢；有效容积8m3，厚度5 mm；配套水幕除尘器、检修人孔等 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 搅拌机 | SEW减速机，横装电机；搅拌桨304不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 压力变送器 | 型号：PMP11；宽口径，防堵型；模拟量信号：4-20 mA；电源：24V；量程：0~400mbar； | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 制备罐配套阀门辅材 | 含水幕除尘器、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 1 | 批 |  |
| 4 | 存储罐组 | 含手动球阀、电动球阀、管路等设备，集成供货 | 1 | 套 |  |
| 4.1 | 存储罐 | 1700*2500*2200 mm；304不锈钢；有效容积8 m3，厚度5 mm；配套检修人孔等 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 搅拌机 | SEW减速机，横装电机；搅拌桨304不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 压力变送器 | 型号：PMP11；宽口径，防堵型；模拟量信号：4-20 mA；电源：24V；量程：0~400mbar； | 1 | 套 |  |
| 4.4 | 制备罐配套阀门辅材 | 含进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 1 | 批 |  |
| 5 | 转移泵及配件 | / | 2 | 套 |  |
| 5.1 | 转移泵 | 型号：65UHB-ZK-40-15，流量40m3/h，扬程15m，功率5.5kW-2，口径65×50 | 2（1用1冷备） | 台 |  |
| 5.2 | 安装附件 | 含手动阀、单向阀及其他附件 | 1 | 套 |  |
| 6 | UPVC管 | DN65；UPVC；PN10 | 20 | 米 |  |
| 三、投加模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投加泵组 | 包含螺杆泵、电动球阀、手动球阀、电接点压力表、出药流量计、电动球阀，手动球阀、管路等设备，集成供货 | 2 | 套 |  |
| 1.1 | 螺杆泵 | 类型：偏心螺杆泵；型号：BN5-12E；流量：2.5m3/h；输出压力：0.6 MPa（6 bar）；泵体：GG25铸铁；功率：1.5kW；转子材质：不锈钢304；定子材质：耐磨丁腈橡胶，带干运转保护器 | 2 | 台 |  |
| 1.2 | 出药流量计 | DN32；不锈钢电极，衬里材料：橡胶；测量范围：0-12 m/s；压力：0.6 MPa；传感器防护等级：IP67；分体型；电缆：10m；电源：220V | 2 | 台 |  |
| 1.3 | 配套管路阀门辅材 | 含进出口电动球阀、手动阀、电接点压力表及相关管路和安装辅材 | 1 | 批 |  |
| 1.4 | UVPC管 | DN32；PN10；UPVC | 100 | 米 |  |
| 1.5 | 加药扩散器 | DN40；PN10 | 2 | 套 |  |
| 四、控制模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | 包含控制电缆、电力电缆、控制柜、接线箱、接地箱、桥架等设备，集成供货 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 手动柜 | 尺寸：800*600*300 mm（H*W*D)；材质：304不锈钢;室外防雨型；包含制备系统相关设备的控制。 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 控制柜 | 尺寸800*600*2000mm（H*W*D)，材质：碳钢喷塑，含4台ABB变频器，系列PLC一套，触摸屏一台，预留以太网接口；包含投加系统相关设备控制及信号采集。 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 水处理剂精准投加控制软件 | 水处理剂精准投加控制软件 | 1 | 项 |  |
| 1.4 | 电缆、桥架 | 控制电缆、电力电缆及安装桥架 | 1 | 批 |  |
| 五、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管配件 | 三通、弯头、活接、直接、补心、软管等 | 1 | 项 |  |
| 2 | 安装附件 | 线槽、穿线管、支架、胶水、螺栓等 | 1 | 项 |  |

2、次氯酸钠投加系统

# 2.1 范围

次氯酸钠投加系统采用液态次氯酸钠消毒剂，通过计量泵进行投加。消毒系统设计包括次氯酸钠卸料泵、储液罐、投加计量泵、控制柜及其附件等组成的完整成套设备。

系统所投加的溶液为10%有效氯的次氯酸钠溶液，通过槽罐车经卸料泵输送至储存桶内，根据工艺要求配比成约2%的溶液（浓度可调）。制备好的溶液通过投加泵输送至投加点，次氯酸钠投加系统供货应提供全套储存、计量、输送、稀释装置, 及投加次氯酸钠相关设备。包括卸料泵、储存桶、阀门、投加泵及控制系统。供货商还应供应该投加系统运行所必需的一切附件，以保证整个投加系统安全、有效运行。

# 2.2 详细的技术描述

卸料泵

卸料泵模块由卸料泵、进出阀门、控制箱、支架及相关管路组成。卸料泵及其配套的管路阀门、控制柜等均集成一体，安装在撬装支架上，在工厂内完成组装，现场只需接水接电即可直接运行。撬装支架采用工业级铝合金型材。卸料泵撬装装置上的阀门等。

（1）卸料泵技术要求：

流量：≥12.8m³/h

扬程：≥14.9m

接液材质：PVDF

轴心材质：陶瓷

不含固件颗粒或纤维的稀薄的介质；

介质密度：1.35×103 kg/m3（最大）；

环境最高+40℃；

电机：电机为全封闭，风冷式二极电机；

防护等级：IP55 以上；

绝缘等级：F；

标准电压：50 Hz，380 V。

（2）控制柜技术要求：

★卸料泵控制柜安装于安装于一体化撬装支架上，工程塑料外壳，耐腐蚀。控制保护卸料泵启停，微型断路器、接触器等内部元器件采用 ABB、施耐德等，带有电机保护宝，一旦卸料泵空运转及过载时，可切断电源保护卸料泵。控制柜带有 7 寸触摸屏，可通过触摸屏实现自动卸料及稀释操作。

储罐

容积：20m³

材质：食品级，PE加厚30%；

盖直径：600mm；

标准进出接口： DN50法兰；

其他参数：储罐上预留排气口。

★为防止药剂渗漏储罐接口法兰必须采用一体成型或热熔焊接

★立式储罐生产原料为食品级，储液桶须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证

超声波液位计

量程：0-5m

分辨率：1mm

精度：±1 mm OR 0.2%

供电：24VDC或220VA

显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示

输出：4-20mA

过程连接：1-1/2”(5m)

外壳材质：F16塑料透明显示盖

工作温度：-40-60℃

补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能

防护等级：IP68

输出：4-20mA

软水系统

软水器内置软化树脂，为整个系统的运行提供软水。采用多路控制阀技术，配套树脂罐、盐箱、管道、接线箱、精密过滤器等构成全自动软化水机组。机组可全自动实现运行，反洗，再生。罐体为玻璃钢，含多路控制阀、离子交换树脂。

处理水量：5t/h*4

树脂罐材质：玻璃钢

出水硬度：小于10mg/L

供电电源：AC220V±10%；50Hz

运行方式：多阀多罐

使用环境：温度：2-40℃；湿度：<80%

再生剂： NaCl

计量泵

最大投加量：根据设备清单

最大工作压力：根据设备清单

★投加计量泵采用欧美原装进口数字隔膜计量泵

计量泵泵体采用步进电机驱动，电机内置在计量泵泵体内。计量泵自带液晶面板及操作按钮，液晶面板镶嵌在计量泵本体上，并至少有三个安装位置可供选择，计量泵控制面板带有透明防护罩，满足计量泵控制面板的电气防护要求。

★计量泵调节比为1：800，吸程不小于3米，可手动输入设定流量，也可以输入0/4-20mA信号及输出报警信号。

计量泵设置在加药间内，计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量，也可手动输入投加量。在整个投加过程中，加注泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。加注泵的材质应能抵抗介质的腐蚀。

计量泵采用步进电机驱动，在不需要外接变频器或电动冲程长度调节装置的情况下实现流量自动调节。电子控制步进电机可对冲程速度进行最优控制。每次吸入过程的时间保持不变，每次排出过程的时间随设定流量的不同而变化，不论在任何的运行状态下都能提供最佳的出口流量。

★计量泵本身设有可读的液晶面板，可以手动输入设定流量，也可以通过显示屏直接读取流量（ml/h或者l/h）, 可显示累计投加流量、计量泵通电次数、计量泵总运行时间，界面友好，显示能容易地操作泵，能通过菜单来使用标准控制功能。液晶面板通过不同的颜色显示计量泵的运行状态，运行状态的颜色显示不少于4种，液晶面板还需显示计量泵的实际泵送流量，并通过模拟量信号输出该流量信号。面板同时有快速排气按钮，启动该按钮，计量泵可在短时间内以额定流量运行，快速排出计量泵内的气泡，保证计量泵的精度。计量泵可通过模拟量信号或通讯的方式自动调节流量，也可通过计量泵控制面板自带的调节旋钮手动调节计量泵的流量。在投加脱气性介质时，计量泵还需具备自动排气功能。

计量泵调节比率为1：800，可以在在最大计量流量的0.125 % 和100 % 范围之间运行。

所有时间满冲程长度运行，在整个工作量程内所有冲程都被精确控制，使得系统在整个工作量程内始终能保证最佳投加。

直流电机确保能对其进行精确控制，大流量数字计量泵的独特设计既不需要外接伺服马达/变频器，又能保证平稳的投加。

可以实现慢模式控制，可调节吸入冲程到最大速度的50% 或25% 来保证传统计量泵难以投加的液体也能最佳吸入和投加。

配置带模拟信号和数字信号接口。输入输出信号:脉冲控制信号；0/4-20mA输入；高低液位控制信号；外部开/关信号控制；报警输出；开/关按钮

流量：根据设备清单

压力：根据设备清单

泵头材质：PVC

精度:±1.5%

吸程高度:	4米

驱动装置:240V,50Hz, IP65,60W

连接件口径：DN20

★计量泵加药系统应该包含计量泵组（铝合金型材），自动运行电气控制柜或接线盒，安装管路附件（背压阀、脉冲阻尼器、安全阀、Y型过滤器）等，形成一个完整 的系统。为避免堵塞，计量泵加药系统应配合理的管路冲洗设计

★计量泵通过一体化撬装支架进行撬装，安全阀、背压阀、阻尼器、电磁流量计集成于支架，撬装支架采用铝合金型材尺寸依据设备清单。

安全阀（内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀）

安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。

连接口径：根据设备清单

阀体材质：UPVC

O型圈：Viton

隔膜：PTFE

出厂调节至3bar

背压阀（压力保持阀）

在投加系统没有背压、背压不稳定或者投加点位置比泵低时，用于维持计量泵投加流量的稳定。通过一个带弹簧的调节螺冒可以调节背压阀的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至3bar。

连接口径：根据设备清单

阀体材质：UPVC

O型圈：Viton

隔膜：PTFE

出厂调节至2bar

脉动阻尼器

通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。脉冲阻尼器隔膜材质为PTFE。

连接口径：根据设备清单

| 材质： | 壳体：UPVC，密封垫：Viton |
| --- | --- |
| 连接： | 准备UPVC承插连接 |
| 容积： | 根据设备清单 |
| 最大压力： | 5bar |

Y型过滤器

是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器应具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。

材质：UPVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

公称压力：1.6MPa

连接口径：根据设备清单

电磁流量计

连接方式：法兰连接，分体型

连接口径：根据设备清单

精度：0.3%；

测量范围：-12～12m/s；

★电极材料：钛；

★衬里：PTFE；

★接地环材料：钛；

传感器防护等级:IP68；

介质最高温度：最大180°C；

环境温度：-40°C～+65°C；

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，Modbus通讯。

手动球阀

口径：根据设备清单

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS

接口：承插接口

双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊之工具，即可快速装配。

电动球阀

可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。

阀体材质：UPVC；

口径：根据设备清单

密封材质：EPDM/PTFE；

传动方式：回转电动驱动；

执行器材质：塑料外壳；

保护装置：过热保护；

动作时间：4－30秒；

公称压力：1.0Mpa；

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；

环境温度：-25℃－55℃。

必要的连接管道

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC

产品标准：DIN

接口：承插接口

耐压等级：PN16

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈材质：EPDM

★管路须获得省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证

自动化控制系统及电气要求

随机应包括一套电气及自动化控制系统，用于次氯酸钠溶液稀释存储及投加系统的控制，电气柜尺寸（H*W*D）：根据实际需求，PLC柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，防护等级IP40，环境腐蚀类别0类。系统采用集中管理，分散控制的集散型控制系统，PLC硬件配置不低于自控系统技术参数要求，配套以太网通讯，具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏硬件配置应为15寸高清真彩色触摸屏，应用软件画面风格及监控功能应与加矾、加锰等自控系统类似，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。自控配置清单详见设备清单，不应低于此配置要求。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

水处理剂投加控制软件

软件控制目标：余氯的控制要按现代化水厂的控制目标要求进行

基本功能要求：

1、可显示储罐液位，实现自动切换

2、实现计量泵的自动调节投加

3、实现稀释时自动停进水电动阀

4、控制方式：根据源水浊度及千吨水药耗表智能查表，计算实时药耗量，加药流量计反馈。

5、余氯控制精度要求在±0.1ppm。

6、要求提供通道表，上位机可通过以太网对系统实时监控。

7、具有各种报警功能。

# 2.3 次氯酸钠投加系统主要设备配置清单

下表为次氯酸钠投加系统主要设备配置清单，但不限于此，成套商应提供满足系统要求的完整的设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、进料系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料泵撬装装置 | 一体化撬装形式 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 卸料泵 | 磁力泵SMK403H，Qmax=24m³/h，Hmax=20m,；额定工况点：Q=12.8m³/h，H=14.9m，接液材质为PVDF；电压：380V；功率：2.2KW | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 卸料控制柜 | 630*530*250 mm，工程塑料。含干运转保护器及相关元器件，7寸触摸屏 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 卸料泵配套阀门管路辅材 | 含手动球阀、电动球阀、单向阀、过滤器、卸料泵撬装支架及相关辅材等 | 套 | 1 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN80，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目 | 只 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN50，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目 | 只 | 1 |  |
| 4 | 手动球阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 个 | 2 |  |
| 5 | 单向阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 只 | 1 |  |
| 二、存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式储罐系统 | 总容积：20 m3， 含储罐、阀门、管路、超声波液位计及其他安装辅材 | 套 | 5 |  |
| 1.1 | 立式储罐 | 容积：20 m3，总高：3750 mm，直径：2820 mm，盖直径：600 mm；PE材质，加厚30%；标准进出接口：DN65法兰； | 只 | 5 |  |
| 1.2 | 超声波液位计 | 型号：FMU30；量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；一体式 | 只 | 5 |  |
| 1.3 | 储罐配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 批 | 5 |  |
| 2 | 手动球阀 | DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 个 | 5 |  |
| 3 | UPVC管路 | DN65；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 100 |  |
| 4 | UPVC管路 | DN50；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 50 |  |
| 三、软水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软水器装置 | 20t/h产水量；含阀头、树脂罐（含树脂）、压力表、接线箱、支架、盐箱及配套手动球阀、浮球阀、布水器及安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 2 | 手动球阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 个 | 2 |  |
| 四、投加系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量泵撬装装置 | 单台流量：200L/h；0.4 Mpa，一体化撬装形式 | 套 | 4 |  |
| 1.1 | 计量泵 | 流量：200 L/h；0.4 MPa(4bar)；泵头材质：PVC；调节精度：1:800；调节方式：4-20 mA；信号输出：4-20 mA；流量反馈信号；电机：220 V；功率：80W | 台 | 4 |  |
| 1.2 | 计量泵附件 | 每台计量泵包含脉动阻尼器、DN15安全阀、DN15背压阀、浮子流量计、计量泵撬装支架，以及足量的手动阀门、配套的安装辅材 | 套 | 4 |  |
| 1.3 | 接线箱 | 尺寸340*280*130 mm，ABS | 个 | 2 |  |
| 2 | 出药口电磁流量计 | DN10，钛电极，衬里材料：PTFE；传感器防护等级：IP68；分体型；法兰安装；含接地环 | 台 | 3 |  |
| 3 | UPVC管路 | DN15；材质：UPVC；压力：PN16 | 米 | 300 |  |
| 4 | 加药扩散器 | DN20，含带压开孔组件、手动阀门、不锈钢套管等 | 个 | 3 |  |
| 五、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | L800*D600*H2000 mm；材质：碳钢喷塑；含PLC一套；一台12吋触摸屏，预留以太网接口； | 套 | 1 |  |
| 2 | 上位机 | 上位机编程 | 套 | 1 |  |
| 3 | UPS | 3KVA，2h | 套 | 1 |  |
| 4 | 电缆 |  | 批 | 1 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装附件 | 法兰、弯头、三通等安装辅材 | 批 | 1 |  |

# 3、矾液（PAC）投加系统（加药间）

# 3.1 范围

矾液投加采用液态聚合氯化铝溶液，原液为浓度10%左右的酸性液体，原液通过槽罐车经卸料泵输送至储液罐内存储，根据工艺要求通过提升泵将储液罐内的原液提升送入稀释罐内配成合适浓度的溶液。稀释后的溶液通过投加泵输送至投加点。

液矾投加系统供货应提供存储、计量、输送、稀释配药、切换、投加及控制等相关的所有设备，包括溶液罐、卸料泵、提升泵、阀门、投加泵、气动冲溶系统及手/自动、远程监控控制系统。PLC控制实现整个系统的自动配药、自动切换、自动投加，以及系统各类数据的采集、储存、报警处理、运行状态的检测处理、参数的设置等。供货商还应供应该投加系统运行所必需的一切附件，以保证整个投加系统安全、有效运行。

加矾投加点位于后机械混合池，成套商应综合考虑次氯酸钠、石灰乳液、高锰酸钾等其他药剂的投加，合理选择各投加点的位置，以达到最好的加药效果，避免相互作用，降低投加效果。

# 3.2 详细的技术描述

矾液（PAC）投加系统，除水处理投加控制软件外，其他相关设备技术要求同次氯酸钠投加系统相应设备。

水处理剂投加控制软件

软件控制目标：浊度的控制要按浙江省现代化水厂2018版的控制目标要求进行

基本功能要求：

1、可显示储罐液位，实现自动切换

2、实现计量泵的自动投加

3、实现按设定的任意比例参数自动提升、进水稀释

4、控制方式：按千吨水药耗表智能查表，计算实时药耗量，加药流量计反馈精确投加。

5、结合工艺实现沉淀池出水浊度控制误差ΔT≤0.5NTU。

6、要求提供通道表，上位机可通过以太网对系统实时监控。

7、具有各种报警功能。

# 3.3  矾液（PAC）投加系统主要设备配置清单，

下表为矾液（PAC）投加系统主要设备配置清单，但不限于此，成套商应提供满足系统要求的完整的设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、进料系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料泵撬装装置 | 一体化撬装形式 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 卸料泵 | 磁力泵，Qmax=24m³/h，Hmax=20m,；额定工况点：Q=12.8m³/h，H=14.9m，接液材质为PVDF；电压：380V；功率：2.2KW | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 卸料控制柜 | 630*530*250 mm，工程塑料。含干运转保护器及相关元器件，7寸触摸屏 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 卸料泵配套阀门管路辅材 | 含手动球阀、电动球阀、单向阀、过滤器、卸料泵撬装支架及相关辅材等 | 套 | 1 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN80，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目 | 只 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN50，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目 | 只 | 1 |  |
| 4 | 手动球阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 个 | 2 |  |
| 5 | 单向阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 只 | 1 |  |
| 二、存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式储罐系统 | 总容积：20 m3， 含储罐、阀门、管路、超声波液位计及其他安装辅材 | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 立式储罐 | 容积：20 m3，总高：3750 mm，直径：2820 mm，盖直径：600 mm；PE材质，加厚30%；标准进出接口：DN65法兰； | 只 | 2 |  |
| 1.2 | 超声波液位计 | 型号：FMU30；量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；一体式 | 只 | 2 |  |
| 1.3 | 储罐配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 批 | 2 |  |
| 2 | 手动球阀 | DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 个 | 2 |  |
| 3 | UPVC管路 | DN65；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 40 |  |
| 4 | UPVC管路 | DN50；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 20 |  |
| 三、转移系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料泵撬装装置 | 一体化撬装形式 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 卸料泵 | 磁力泵，Qmax=24m³/h，Hmax=20m,；额定工况点：Q=12.8m³/h，H=14.9m，接液材质为PVDF；电压：380V；功率：2.2KW | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 卸料控制柜 | 630*530*250 mm，工程塑料。含干运转保护器及相关元器件，7寸触摸屏 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 卸料泵配套阀门管路辅材 | 含手动球阀、电动球阀、单向阀、过滤器、卸料泵撬装支架及相关辅材等 | 套 | 1 |  |
| 四、稀释系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式储罐系统 | 总容积：10 m3， 含储罐、阀门、管路、超声波液位计及其他安装辅材 | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 立式储罐 | 容积：10 m3，，盖直径：600 mm；PE材质，加厚30%；标准进出接口：DN65法兰； | 只 | 2 |  |
| 1.2 | 超声波液位计 | 量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；一体式 | 只 | 2 |  |
| 1.3 | 储罐配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 批 | 2 |  |
| 2 | 手动球阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 个 | 2 |  |
| 3 | 电动球阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10，配套执行器 | 个 | 2 |  |
| 4 | UPVC管路 | DN65；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 40 |  |
| 5 | UPVC管路 | DN50；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 20 |  |
| 五、投加系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量泵撬装装置 | 单台流量：500L/h；0.6Mpa，一体化撬装形式 | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 计量泵 | 流量：500 L/h；0.6MPa(6bar)；泵头材质：PVDF；调节精度：1:800；电机：220 V；驱动方式：电动；功率：240W | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 计量泵附件 | 每台计量泵包含脉动阻尼器、DN15安全阀、DN15背压阀、浮子流量计、计量泵撬装支架，以及足量的手动阀门、配套的安装辅材 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 接线箱 | 尺寸340*280*130 mm，ABS | 个 | 1 |  |
| 2 | 出药口电磁流量计 | DN15，TI电极，衬里材料：PTFE；传感器防护等级：IP67；法兰安装 | 台 | 1 |  |
| 3 | UPVC管路 | DN25；材质：UPVC；压力：PN16 | 米 | 100 |  |
| 4 | 加药扩散器 | DN40，含带压开孔组件、手动阀门、不锈钢套管等 | 个 | 1 |  |
| 五、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | L800*D600*H2000 mm；材质：碳钢喷塑；含PLC一套；一台12吋触摸屏，预留以太网接口； | 套 | 1 |  |
| 2 | 上位机 | 上位机编程 | 套 | 1 |  |
| 3 | UPS | 3KVA，2h | 套 | 1 |  |
| 4 | 电缆 |  | 批 | 1 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装附件 | 法兰、弯头、三通等安装辅材 | 批 | 1 |  |

- 污泥处理系统

（1）脱水机

脱水机应选用多重圆板式脱水机或串螺式脱水机或离心式脱水机。

1、主要技术参数

进泥含固率：0.5%～5%

★处理能力：≥120kgDs/h

★出泥含水率：	≤80%

固体回收率：	≥95%

絮凝剂投加量：	3～5g- PAM / KgDS ，PAM (浓度1‰-2‰)

总 功 率：	≤4kW（脱水机）

噪音：＜80分贝

电    源： 380V 、3相、50Hz

- 脱水机设备结构

2.1 采用多重圆板式脱水机时，应满足以下技术要求：

（1）脱水机本体

脱水机采用结构：采用特制的轴型旋转滤体，通过重力过滤加挤压的脱水原理，实现污泥的连续脱水。箱体主机内配置上下2排的“滤体”，该滤体固定在主轴上，由薄型不锈钢圆板叠加而成。流入到主机内的絮凝污泥，只有其中的水分通过“过滤部滤体”的小孔，沿“滤体”主轴方向开的滤液孔，从机器侧面的滤液出口排出机器。

边浓缩边前进的污泥顺着前行的方向，逐渐在上下“滤体”间隙变小的同时，污泥依次被压缩，进行脱水处理。

由于“滤体”转动很慢，污泥不会像其他形式脱水机里的污泥那样承受高速旋转或者极端压力，排出的污泥像海绵一样质地均匀。

为保证污泥处理效果，脱水机滤体宽度不得小于1000mm，由14根轴带动滤体转动，配套7台减速机，每台减速机的功率不大于0.1kW。

脱水机本体配套电极式液位计，当液位过高时，可以暂时停止进泥。

（2）高效絮凝混合箱

高效絮凝混合箱选用SUS304厚板加工而成，焊道采用氩弧焊处理工艺,焊缝平整光滑，无漏焊和断焊现象，能够持续承受巨大的水压，确保不会出现漏水现象。

高效絮凝混合箱设有低转速的不锈钢搅拌装置，转速可变频调节，确保经过反应后污泥在高效絮凝混合箱内进一步絮凝，形成更稳定结实的絮团。高效絮凝混合箱上方设有液位感应装置，当污泥的液位上升到槽体高水位的时候，可自动停止进泥和加药；当液位下降至絮凝混合槽正常水位的时候，自动启动进泥和加药,从而实现脱水机安全稳定连续的运行。高效絮凝混合箱设有溢流装置，保证污泥进料满足设备处理量，防止污泥溢出，造成二次污染。

为保证污泥絮凝效果，高效絮凝混合箱有效容积不得小于360L。

2.2 采用串螺式脱水机时，应满足以下技术要求：

（1）脱水机主体

包括脱水本体、喷淋机构、滤液收集槽、支撑架台和驱动电机。脱水本体上、

下方都设有喷淋机构，采用上下双喷淋结构。支撑架台设在脱水本体的下方并包括两块用于支撑的侧板，驱动电机与脱水机本体连接，脱水机机为独立的模块，两侧板自下而上延伸至脱水机本体的两侧，脱水本体固定安装于两侧板之间，两侧板之间位于脱水本体的下方设有隔板，隔板与脱水本体之间的空间形成滤液收集槽。

①由固定环与活动环相互层叠，两根螺旋轴贯穿其中形成的过滤腔体，滤液从游动环和固定环的缝隙中流出，本体分为浓缩部和脱水部，浓缩部到脱水部的缝隙逐渐变细，背压板的间隙可调，本体采用SUS304材料。

②活动环在外部驱动及导向装置的作用下其上端产生上下直线运动，下端产生左右钟摆运动，与固定环持续错位，保持滤缝通畅，环片表面平整光滑，内圈与螺旋轴接近但无接触，没有易损件，环片不变形，确保脱水机运行的稳定和更好的处理效果。

③螺旋叶片由SUS304钢板经过激光切割和特制设备拉伸成形，整体弧度圆滑自然，螺旋轴转动速度可调，转速范围为2-3转/分钟，不会发生冲击、振动和不正常声响。安装要求螺旋轴和游动环无接触，无互相磨损，最大限度地提高螺旋轴的使用寿命，又可保证滤缝大小稳定。

④螺旋轴的轴距从浓缩部到脱水部逐渐变小，脱水本体的内腔压力逐渐增大。两根螺旋轴平行排列，低速运转，轴叶彼此靠近但轴心不接触，彼此翻卷，确保污泥充分地滤水的同时又推进污泥往前进，有效地使板结或堵塞在螺旋轴上的污泥及时翻卷脱水排出，有效避免设备易磨损，堵塞的故障。

⑤ 通过附带的背压板专用T型扳手和塞规，能够精确灵活的调整背压板间隙；出泥口出可设附带的自动刮泥刀，能够及时将容易板结在出泥口处的污泥及时排出。

⑥ 驱动电机具有过载保护功能，电机防护等级至少为IP55。减速箱齿轮设计按ISO或等同标准，所有结合面，输入和输出轴密封处没有渗漏。

⑦脱水本体通过尾端进泥，进泥口大小满足进泥需求，同时增加污泥脱水滤过面积。

(2)高效管槽混凝器

包括高效搅凝管、低速混凝器与斜板导流口。

高效搅凝管由三个管通过侧壁缺口并排相接，依次连通，搅拌叶设置在位于三管中央的管腔内，搅拌叶在驱动电机的带动下，高速旋转，使污泥和絮凝剂形成强劲的紊流，瞬间快速混合，反复碰撞，絮团逐渐形成。

低速混凝器设有低转速的搅拌装置，转速范围为20-30转/分钟，确保经过搅凝管反应后污泥在混凝槽内进一步絮凝，形成更稳定结实的絮团并随着搅拌上升。混凝器体上方设有液位感应装置，当污泥的液位上升到槽体高水位的时候，可自动停止进泥和加药；当液位下降至絮凝混合槽正常水位的时候，自动启动进泥和加药,从而实现脱水机安全稳定连续的运行。混凝器设有溢流装置，保证污泥进料满足设备处理量，防止污泥溢出，造成二次污染。

斜板导流口设在混凝器侧壁上，上浮的絮团无障碍地通过导流口进入串螺脱水本体，每个导流口高度大小一致，保证絮团均匀稳定进入每个导流口。每个接口处无漏水现象。

絮凝混合装置选用SUS304厚板加工而成，焊道采用氩弧焊处理工艺,焊缝平整光滑，无漏焊和断焊现象，能够持续承受巨大的水压，确保不会出现漏水现象。

2.3 采用离心脱水机时，应满足以下技术要求：

★离心脱水机型式及要求

1）主机为污泥浓缩脱水一体化离心机，应能不间断连续运行，设备应安全可靠，设备运行效率不小于95%，大修周期不小于3年。具有优良的密封性能，以确保污泥、水、臭味不会从机内溢走，而污染操作环境。

2）离心脱水机其进料、分离、排出滤液和泥饼的工作过程是连续不间断的，能每天连续运行。

3）离心脱水机有自动清洗装置，在每次停机时都能够自动对转筒进行清洗。投标时提供冲洗时间、冲洗水的要求（包括水质、水量、水压等）。

4）利用自动差速和扭距控制器，可调节离心机的脱水功能，以适应不同进泥特性，使脱水后污泥的含固率和固相回收率满足设计要求。

5）电源：380V，3相，50Hz。电机防护等级IP55，绝缘等级为F。

6）变频器应选用相当于国际知名品牌如西门子、ABB、丹佛斯等产品。

7) 整个系统包括一体化全自动控制，自动保护装置完备。

离心脱水机详细构造

★（1）离心脱水机的转鼓直径必须要大于≥300mm，

★（2）主机为逆流式卧式螺旋卸料沉降离心机，由圆锥圆柱型转筒和内部的螺旋构成，在离心力作用下可对污泥进行每天24小时连续脱水。

（3）机体的密封性能必须可靠，旋转部分需设置防护罩。

★（4）材质：所有与物料接触的转动件必须采用耐腐蚀和耐磨损的优质不锈钢。

具体要求如下：

A）转筒采用AISI329双相不锈钢材质，经整体离心浇铸后加工而成，固渣排放口配有可更换的耐磨衬套，转筒内表面按物流方向应装有纵向筋条以保护内表面不被磨损。

B）螺旋输送器采用AISI316不锈钢材质，叶片刮泥部位全程碳化钨涂层耐磨处理或更高。

C）机器罩壳采用AISI316不锈钢材质，机架为碳钢件涂防护底漆和面漆。

所有与物料接触的密封垫采用丁腈橡胶。

螺栓,螺母和垫圈采用不锈钢。

注：中标设备材质至少不应低于以上对设备材质的要求。

（5）离心机应提供全套自动差速控制系统。应有转速、差速、扭距等显示装置。离心机应设有紧急停车、电机过热/过载、及螺旋输送器过载等保护和有关报警显示。

（6）离心机安于室内，机器附近应设有离心机就地控制按钮（控制箱配套提供）。

（7）离心机转筒末端设有带弧度边沿的偏心可调堰板，用于调节液层高度，该堰板可精确调节。

（8）转鼓及螺旋驱动为双电机双变速箱的节能驱动方式，应保证平稳启动、自动调节。

输出转速应可调，传动装置及所有传动、转动部件的运转应平稳，无异常现象。

通过自动差速控制调节离心机的脱水功能（调节精度为±0.05转/分），适应不同进料污泥的特性，达到规定的脱水污泥干固体含量及要求的干固体回收率，且应使絮凝剂消耗的最少。

脱水机有良好的减震措施，包括机座的避震装置、进泥管、污泥排出口和上清液排出口的避震连接装置。距脱水机1米处噪声不大于 82dB（A）。

离心机驱动电机

电动机为防滴漏型，380V、三相、50Hz，与其联结的负荷不应超过电动机铭牌上所示功率。

电动机的功率应能满足离心机的特定需要。

电机保护等级符合IP55标准，绝缘等级为F级。

备品和备件及专用工具

承包商应具有在国内维修工厂对设备进行大修的能力。必须同时提供2年以上的备品备件，备件清单中至少应包括（但不限于）以下内容：

（1）各种规格的轴承1套。

（2）各种规格的密封装置1套。

结构尺寸允许有变动

（2）PAM自动配制装置

该系统应满足脱水机的工艺要求。

聚合物自动配制和投加系统包括一套聚合物自动配制装置、四台投加泵。

聚合物投加泵应采用螺杆泵，运行条件应满足 pH3～12，常温，其流量和扬程根据自动配置和投加系统的设置位置及污泥脱水机房的工艺布置确定。加药泵应根据脱水机机进泥流量自动调节加药量。

絮凝剂制备系统：

- ★制备能力：2500L/h

- 制备浓度：0.1-0.5%

- ★材质：箱体材质SS304

- 供电要求：380V/50Hz

絮凝剂制备装置采用不锈钢三箱式，全自动连续制备工艺，可24小时连续运行。设备由干粉（药液）投加系统、溶解水系统、制备箱、熟化箱、储存箱和PLC电控柜组成。

- 干粉（药液）投加系统

由螺旋给料电机、加热器、物位开关、震动器和料斗、料位计等组成。

  - 螺旋给料电机：三相变频电机。功能：根据水流量的变化，变频控制，自动调节干粉的投加量。

  - 加热器：50W安装于螺旋给料管的外侧，去除干粉中所含的水份，减少外部潮湿空气进入给料管。

  - 物位开关：检测料斗中的干粉的物量，控制螺旋给料电机的启停。

  - 震动器：防止物料出现空穴。

  - 料斗：用于储存物料，容积按投加量而定，材质为SS304。

  - 真空吸料器：用于向料斗内输送粉料，吸料能力400L/h，设备配置两个单独的高、低阻旋式料位计，用于控制吸料器的启停。

- 溶解水系统

由截止阀、压力调节阀、电磁阀、流量计和相关的管路、阀门组成。

- 压力调节阀：调节进水压力，调节范围0-6bar，材质黄铜，并带滤网截流水中杂质。

- 电磁阀：220V,50Hz，常闭型，材质黄铜，受系统控制，自动向溶药系统内加水或停水。

- 涡轮流量计：采用德国原装进口流量计，24VDC，脉冲信号输出，触摸屏上可动态显示实时进水流量值,材质黄铜。实时检测管路中的水流量，用于控制干粉的投加量。

- 储存搅拌系统

箱体材质为SS304，内置挡板，将箱体分割成三小箱，采用溢流式混合的方式。配有三台搅拌器；第三箱安装液位传感器，控制系统的启停。箱体结构如下图：

制备箱

熟化箱

储存箱

1)、搅拌器：三个搅拌器，分别位于制备箱、熟化箱、储存箱箱体上，其中制备箱搅拌器采用特殊双层叶轮结构，其余两箱采用单叶轮结构，搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢，保护等级IP55。

2)、液位传感器：采用德国原装进口压力式液位传感器。

材质SS304316L，24VDC,1-6V输出，测量范围0-160mbar，触摸屏上可动态显示实时液位高度值。三个或四个液位设置点：高位、低位、低低位、溢流液位。当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，液位报警，该信号可提供给客户，客户可用于控制停止外输泵工作。

- PLC电控柜

由SPS S7-1200 PLC 系统组成，对整个系统进行全自动的控制。

其功能如下：

--控制系统的启动和停止

--采用3.8寸作为人机界面，操作简单、直观，运行状态图形显示

--监视系统的运行状态，并在屏幕上显示出来

--检测系统运行中的故障，并显示故障信息

--采集系统的运行参数，并显示参数值

--有远端控制功能，可采集上位控制信号，对制备系统进行启动、停止。

--提供无源控制节点：远程启/停、系统故障、系统运行、液位低低故障报警。

电控柜用电要求：380VAC 10，50Hz，功率根据型号不同而不同，外壳材质碳钢喷塑，防护等级IP54。

通讯接口可以选择：无外输接口或Profibus-DP 或Profinet PN/PN 以太网通讯模块或Modbus RS485通讯接口。

- 设备运行描述

操作者首先输入配置药液的浓度，然后按启动按钮，当系统检测到储存箱的药液达到低液位时，将自动启动。首先，溶解水系统的电磁阀打开，向制备箱内注水，同时安装在管路上的流量计将检测水流量。经过一段时间的延时后，螺旋给料机将会运转，将料斗内的物料根据设定的浓度定量的投加到混合器被水润湿后进入制备箱，同时位于投加出口的加热器，将会按照预定的时间，定期加热，去除干粉中的水份，防止干粉因为遇潮结块。此时制备箱和熟化箱的搅拌器将会定时的启动与停止，使药剂与水充分的混合；当制备箱充满后便自行推流至熟化箱；当熟化箱充满后便自行推流至储存箱。这时配置好的药液便可通过螺杆泵或其他计量泵自动投入管线上。

- 设备各部件材质清单：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制备箱体 | SS304 |
| 2 | 熟化箱体 | SS304 |
| 3 | 储存箱体 | SS304 |
| 4 | 螺旋给料器 | SS304 |
| 5 | 进水电磁阀等集成体 | 黄铜 |
| 6 | 进水管路 | SS304304 |
| 7 | 箱体内部及外输管路、阀门 | SS304 |
| 8 | 控制柜箱体 | 碳钢喷塑 |
| 9 | 料斗 | SS304 |

- 系统特点：

  - 虽然流量不断变化，但配比浓度保持不变。

  - 药液配比浓度恒定：0.1-0.5%。

- 粉料不结块，在干粉定量系统中配备了管道加热器，可定时自动加热，从而防止干粉受潮结块而卡住传动齿轮，造成设备损坏。

  - 采用PLC控制，系统运行稳定，菜单操作，简单明了。

  - 可显示干粉加热器、干粉给料器、控制进水的电磁阀、搅拌器等的运行状态及配置的药液量和配置浓度，同时当设备出现故障时，还可以显示出故障信息，方便用户查找故障原因，及时排除故障。

  - 当水流太小，干粉料斗空（没干粉），整个溶药箱空，搅拌电机损坏，配比浓度太低时系统均能自动报警并自动停止整套系统的工作。

  - 这种推流式溶液操作系统是目前世界上最先进，最流行的操作系统，它能使药液得到更好的混合。整个进料，进水、混合搅拌过程均为全自动运行，无须人工，省时省力，节约高效。整套装置内设有流量计，液位和料位传感器，在液位和料位低时输出报警信号，防止设备和使用现场出现的不必要的损坏和损失。

  - 药液配置好后，普罗名特的外输计量泵或螺杆泵可以完成药液的投加。

  - 系统为连续配置，即外输泵工作时，系统仍可启动配药过程，保证外输泵连续工作不间断。

  - 药液的熟化时间可达到60分钟。

（3）进泥泵

凸轮泵两个轴在同步齿轮的驱动下相对运转。转子装在轴上，置于泵壳内。转子与泵壳之间的间距小，完全能密封泵的进口和出口。整个泵组在输送介质时，必须保证无堵塞，凸轮泵应充分考虑防止磨损的问题。

A.凸轮转子泵泵壳整体铸造，有径向和轴向保护衬板，内部衬板材质为1.8714硬质钢。可实现在线维护，无需拆装工艺管线，就可以对泵所有部件进行维护；轴为单悬臂结构方便检修。

B.转子采用无脉冲螺旋宽边优化设计，三叶螺旋优化设计保证转子使用寿命，运行中低脉动运行。转子耐磨损、耐腐蚀、运行平稳、无剪切力，材料为NBR(丁腈橡胶)；为降低转子更换周期，转子转速不超过400转/分钟。

C．采用单机械密封装配在独立隔离腔内，动环和静环可单独拆卸、更换。隔离腔内部机械密封采用润滑油进行循环冷却，以防止在干运行下损坏密封面。

D．泵应具有空转的能力，允许空转时间不低于30min，在干运转的情况下，不应发生任何转子包覆橡胶磨损烧坏的现象；

E．底座采用整块碳钢板一次成形，表面热镀锌处理以防生锈，采用钢板一体化卧式水平安装；

F．泵和减速电动机用ROTEX弹性联轴器接，另采用2毫米厚钢板制作的联轴器防护罩，不允许转动部件暴露；

G.减速箱内机械密封：高质量机械密封系统，摩擦付为耐高温以及自润滑材料，安装在具有独立的大容量冷却腔室内，严禁油等液体润滑冷却。

H.减速电机：每台泵配一台减速电动机，泵主轴与齿轮减速电机之间通过联轴器直连，主、从动轴应由斜齿轮联动，齿轮精度应高于6级（AGMA），整机置于共同的底座上。进、出水管口与泵轴垂直，均为水平向位置，其配管法兰应按ISO标准PN16为准。电动机为卧式交流鼠笼感应电动机，其设计、制造和出厂实验都应符合GB标准，380V，三相，50Hz，电机和减速机为SEW品牌产品。电机额定功率应保证在泵的工况范围内连续运转不会产生过载；

I.泵轴：泵轴为上下平行两根泵轴，完全不与污水接触，完全避免酸碱污水对泵轴的腐蚀，用润滑油润滑，使用高强度硬质高铬钢材质，输入轴应考虑防锈，为更好维修，泵盖处轴无需双端有支撑。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）：

| 泵体 | 灰铸铁GG25 |
| --- | --- |
| 转子材质 | 外层NBR橡胶 |
| 机械密封 | 单端面机械密封，保证无液体污染情况下的30min以上空转 |
| 轴向和径向保护耐磨板 | 高耐磨1.8714硬质钢 |
| 机座 | 表面热镀锌处理的整体成型高强度钢板 |

（4）加药螺杆泵

加药泵与脱水机联动，现场应设有手动控制开关及运行所需的附件、紧固件、进出口法兰、压力开关、及流量计。

技术参数：

类    型：             偏心单螺杆泵

安装位置：             室内

输送介质：             PAM

温    度：             常温

流    量：             2m³/h

压    力：             3bar

进料方式：             重力流入

转    速：             328rpm

产品结构：

转    向：             从电机端看，逆时针旋转,入口法兰朝上

（泵的入口法兰可根据实际情况朝左或朝右）

法兰规格:              入口螺纹G1½，出口螺纹G1¼

材    质：

泵    体:              GG25铸铁

转动部件:              不锈钢316L

联 轴 杆：             销式连接

润    滑：             专业油脂润滑

转子材质：             不锈钢316L

定子材质：             耐磨丁腈橡胶

轴封形式：             机械密封

材    质:              碳化硅

减速电机:

品    牌:              SEW

结    构：             IMB5

功    率:              0.55KW

电压/相速/频率：       380/3/50

转    速：             302rpm

调节方式：             变频

能耗等级：             IE2

防护等级/绝缘:         IP55/F

其    他：             3PTC热保护

底    座：                 槽钢

附    件：                 泵体带干运行保护器

（5）污泥料仓

干污泥仓由锥体过渡平仓底和圆形仓体结构，圆形大口径出料口，支撑结构，仓内防堵、防堆积、防板结结构等部分组成，并配置有方便检修维护安全运行的检修平台、走梯、爬梯、走道和栏杆等附属设施。

1）料仓的功能和特点：

为保证污泥的顺畅下料，不堆积、不起拱、不堵仓，从而实现系统的安全运行，料仓（结构的所有加强筋和肋板结构均设置在料仓外壁，内壁不含有任何筋肋板结构，同时加强筋和肋板结构的设置和布置以及型材的选用，既考虑满足刚度强度要求，又注重外形的美观。

仓内采用破拱装置，具有防堵、防堆积、防板结功能，可有效的改善料仓的局部积料的缺陷，其结构尺寸和型式根据污泥的实验测得的堆积比重、塌落度等数值确定。

污泥的堆积比重等物理特性由现场情况自行测定，保证满足本项目污泥介质特性的要求。

料仓使用寿命不低于20年；

污泥仓底部有1个出料口，卸料量不小于30m³/h；

2）料仓的主要材质：

★料仓（干污泥仓）主体材料材质采用Q235B，厚度≥8mm；

3）料仓防腐措施：

料仓内外壁均涂刷环氧类防腐涂料，二底二面，干漆膜总厚度不小于180um。

（6）潜水泵

投标人所提供的潜水排污泵应为成套装置，并需配备就地接线箱和按钮箱、耦合用导向杆、提升链、耦合弯座、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

1.2 详细的技术要求

1）技术描述

水泵应采用潜水泵，潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按 ISO 标准，公称压力 1MPa 为准。

水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在单或双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

潜水电机须连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵的性能试验规程应以 ISO9906-2 为准。

2）泵的构造

a.泵壳

壳采用铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为 GG25（35B 等级、DIN1691）铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续 10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

b. 叶轮

叶轮应采用无堵塞离心叶轮，材质为铸铁 GG25 (ASTM A-48 级 35B)或以上，叶轮应做动平衡试验。叶轮应采用长流道无剧烈拐角的设计，具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于 ISO1940 G6.3 级。

c.泵轴

泵和电机轴为同一单元，泵轴是电机轴的延伸，不采用耦连形式（泵轴和电机轴应是连续不间断的轴并与输送介质隔开）。泵轴的材料应不低于不锈钢 AISI 420，不得用镶套不锈钢泵轴来替代。

d.轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命（L10）应不小于 50000 小时。

e.机械密封

采用两个上下两个完全独立的高质量机械密封系统，材质为耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化硅，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。

两机械密封间应有一油室，油室应防止过满和留有油膨胀的空间。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂家应保证机械密封的使用寿命不低于 25000 小时。

f. 电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。

电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆应伸进接线室。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿汽进入电机和接线盒。

g.冷却系统

潜水泵电动机应是直冷式电机，即电机靠接触周围的介质水进行冷却。

h. 电机

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级 IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在 H-Q 曲线上任一点工作时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。

电机能够承受长期满负荷运行，允许每小时启动至少 15 次而对电机不有任何影响，电机启动电流应不超过 6 倍额定电流。

电机应能在水下 20 米处连续使用而不失去其防水性能。

i.保护装置

水泵应设有综合保护器，用于阻塞、过载、故障、漏水、电机轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

j.安装附件

每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导链/导杆（承受 2 倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。应配有一套完整的起吊装置。与介质接触的紧固件材料应不低于 AISI316。

3）主要材质

叶轮                     铸铁 GG25 或以上

泵、电机壳体             铸铁 GG25 或以上

主轴                     不锈钢 420 或以上

导轨或导索               不锈钢 304

机械密封                 烧结碳化钨或碳化硅

与介质接触紧固件         不锈钢 316

4）防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于水厂污泥的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

（7）潜水搅拌机

投标商应根据调节池尺寸（见招标图）、水流的进出位置以其经验复核确定潜水搅拌器的布置位置、额定轴功率、电机功率、叶轮直径和转速，以确保上述工艺要求。

清单中的设备功率值仅为参考，但不得小于上述功率，实际供货设备必须满足池底平均流速0.3m/s，无沉淀现象产生的要求。

对于确保一套完整的设备能够良好运行所必须的备品备件（如润滑脂、油、维修保养所需的专用工具等），也应由承包商提供，其费用包括在设备总价中。

（一）供货范围

潜水搅拌机是兼搅拌混合和推流功能为一体的小叶轮、高转速潜水搅拌机。潜水搅拌机应为成套设备，供货界面包括：潜水搅拌机；水下设备保护装置；确保搅拌机高效安全运行所必需的安装底座、导杆支架、可移动提升悬臂、葫芦、提升链等附件；配套就地电控箱、电缆转接端子箱、就地箱或端子箱至设备、仪表的水下专用电缆、电缆护套、电缆固定绳及固定卡子等有效和安全安装、运行所必需的附件等。

承包人提供的设备和电机应成套供货，承包人应提供包括但不限于所有业主提及的及未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和安全安装、运行所必需的附件材料。

（二）一般技术规范要求

1、潜水搅拌机工作时须确保池底污水水平流速不低于0.3m/s，达到充分搅拌防止发生沉淀。安装角度可根据运行情况作调整，调整安装角度时要求不停产、不放空。

2、供方应提交下列资料（不仅限于此）：

a、提供选型报告（报告中须包含桨叶直径、转速、、轴功率、电机功率、推力等），设备的外形尺寸及相关的详细资料。

b、 ISO9001系列质量管理体系认证；

c、设备的安装、运行、维修手册；

d、电气原理、接线图及平面布置图；

3、搅拌机应是水平安装，具自清洁性。

4、搅拌机应能在完全淹没的条件下连续24小时运行，同时，搅拌机也应能间断运行或长时间停机后正常起动运行。潜水搅拌机在整个工作中，必须无震动、平衡稳定地运行，其无故障运行应不小于20，000小时。

5、设备测试

·承包人应提供搅拌机如下的工厂检验报告、产品质量证明书。

·搅拌机的现场试验

A. 搅拌机安装后，承包人应按有关技术指标进行检验，并符合设计要求。

B. 每台搅拌机应带负荷运转1小时，运转时应平稳、无渗漏、无异常声音和振动，电机电流、功率因数等均应符合合同及有关规范要求。

（三）结构型式及性能要求

a.供货范围（包括但不限于以下 ）

(1)装配完整的水下搅拌器

(2) 监控单元

(3)泄漏传感器

(4) 提升装置、支架、提升链等

(5) 10米水下电缆

(6)备品备件

b. 主要结构

(1) 搅拌器的设计：搅拌器可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。搅拌器、附件和电缆可在20米水深持续潜没工作，不会发生泄漏。

（2）搅拌器的构造： 每台搅拌器应整体设计，封闭式连接，水下型。搅拌器所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的搅拌器主要构件应是铸铁GG25及以上 。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316L。油室盖应是耐腐蚀合成材料。需要防水密封的临界接触面应是机械加工。

（3）冷却系统： 电机应能被周围搅拌介质充分冷却。

（4）电缆入口密封： 电缆接线室应是一个带固定板的完整部件。电缆入口处应有两套弹性衬套，保证防水和水下密封。接线室和电机室应被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过搅拌器顶端进入。不使用环氧、硅树脂或其它二次密封系统进行密封。

（5）电机：多极电机直接形成螺旋桨转速或电机轴与螺旋桨轴耦联的形式。 搅拌器的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子导线的绝缘等级为H级或以上。 定子应热压嵌入定子室。电机应设计成可连续处理搅拌 40 ℃ 的介质，每小时可起动30次。电机的允许电压波动为 ±10% ，电机设 计成在最高 40 ℃环境下工作，并且定子绕组的平均温度不超过 85 ℃。电机和电缆应能够持续在水下工作，水密性符合IP68防护等级要求。电机额定功率应足够保证搅拌器在整个性能曲线上不会发生过载。

（6） 电缆： 动力电缆的大小应按NEC和ICEA标准，应有足够长度与接线盒连接，不允许几根短线捻接。电缆外护套应是低吸水的防油氯丁橡胶。电机和电缆应能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

（7） 轴承：轴应是连续无间断的轴或电机轴与螺旋桨轴耦联的形式，轴应在油脂润滑的三个轴承上转动。支撑轴承包括一个圆柱滚子轴承承担径向力及一个角接触球轴承来承担轴向力。主轴承应是一个角接触球轴承用于承担轴向力和径向力。 所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。

（8）机械密封：采用两个相互独立的高质量机械密封，机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，机械密封应适用于pH5~10介质。机械密封的使用寿命不低于25000小时。机械密封应设计成可以反转，而不会带来不良后果。

（9） 搅拌器轴：螺旋浆和电机直连或轴耦联形式。轴的材料为不锈钢 (ASTM 431) 。螺旋桨轴应完全与搅拌介质隔离。

（10） 螺旋桨： 螺旋桨应是铸铁GG25及以上，水力平衡的无堵塞的拽后设计。螺旋桨应能处理常规污水。

（11）保护： 所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。热敏开关在 125℃时动作， 电机停止转动并报警。定子室泄漏传感器：探测定子室中的水。当定子室泄漏时，会动作，使得电机停止并报警。热敏开关和定子室泄漏传感器与状态监控单元相连, 此监控单元可装在控制柜中。

（12） 搅拌器提升支架：搅拌器支架和起吊悬臂均为不锈钢AISI 304。支架可在水平方向+/-60度内每隔10度调整。起吊葫芦内需配置制动装置。不锈钢AISI 304的吊链、螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和配套紧固件均应被成套供应。

（四）主要部件材质

·壳   ：铸铁GG25或更好

·叶轮 ：铸铁GG25或更好

·轴 ：不锈钢431或420或更好

·机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化硅或更好

·静密封材料：丁腈橡胶

·所有连接附件：316不锈钢及以上

·地脚螺栓：304不锈钢及以上

·导杆支架、提升链： 304不锈钢及以上

（8）污泥浓缩机

1）供货范围

| 编号 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 中心传动浓缩池刮泥机 | 套 | 1 | 浓缩池 |  |

2）中心传动刮泥机工作原理：

中心传动刮泥机又称浓缩机，主要用于浓缩池或排泥池，在污泥处理过程中，一般都采用重力浓缩的方法作为污泥脱水操作的预处理，因此在浓缩池中进行的污泥浓缩，实际上与沉淀池的沉淀过程很相似。污水经进水管进入浓缩池，随着流速的降低，污水中的悬浮物被分离而沉降于池底，由刮板将沉淀的污泥刮集到集泥槽后，靠静水压力将其从污泥管中排出。

3）中心传动刮泥机型式及性能：

中心传动浓缩机通过驱动传动轴、刮臂等旋转，可将浓缩池底部污泥刮至中心泥斗排除，刮泥机上带有垂直排列的栅条，在刮泥的同时起到搅拌作用，为水提供从污泥中逸出的通道，以提高浓缩效果。浓缩池进泥含固率约0.5%-1%，浓缩区污泥浓度3%~7%，底部排泥浓度可能达到7%以上。浓缩池池底以1：10的坡度坡向中心泥斗。

中心传动浓缩机具有良好的浓缩性能和刮泥性能，适应污泥浓度的变化，适应一天24小时的连续不间断工作，具有足够的机械强度、足够的扭矩和驱动功率。

中心传动浓缩刮泥机，排泥方式为重力式排泥。池底设有排泥斗，刮泥机的刮板连续不断地将污泥刮至排泥斗，由排泥斗中设置的排泥管向外排出。

4）中心传动刮泥机机技术参数：

浓缩池内径：Ø8m

刮板外缘线速度：1.8-2.3m/min之间

耙架提升方式：手动提升

电机功率：1.5kw

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

工作制：24小时/天连续运行或间断运行

5）中心传动刮泥机机结构

中心传动浓缩刮泥机主要由：驱动机构、过力矩保护装置、提升机构、传动立轴、提升机构、刮臂、刮板、水下轴承、泥斗刮板及垂直栅条等组成。

中心传动浓缩刮泥机整个重量全部作用在钢制工作桥上，水下轴承起到旋转时径向定位的作用。刮泥机具有足够的强度，能够在含固率大于7%的浓缩污泥中正常工作不过载。

6）驱动装置

传动装置安装在工作桥平台上，减速装置在安装时焊接在工作平台预留钢板上。由电动机带动的减速机的输出轴上安有齿轮，它中心支承的外齿圈啮合，通过中心支承带动中心旋转不锈钢圆管绕中心柱旋转，再带动搅拌架旋转。

驱动装置采用减速机，传递力矩大，效率高，浓缩机驱动装置，对减速器设有扭矩保护装置，使用安全。

电机功率不小于驱动结构可能产生的最大功率的1.2倍。驱动机构采用减速机及配套的二级减速装置驱动带齿轮驱动回转支承箱结构型式速机组合形式，设有过力矩自动停机安全装置。电机及减速机绝缘等级F级，防护等级IP55. 齿轮箱齿轮设计采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿面硬度HRC58~62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护，齿轮材料为合金钢。驱动装置噪音≤70dB（A）。

驱动装置驱动立轴上下部位分别设置滚动轴承，以承受刮泥机工作时产生的所有径间和轴向载荷。回转齿轮及轴承全部采用油浴润滑，以提高其使用寿命。

减速机的出轴端设置力矩板，与自复位过力矩保护装置连接，当刮泥机的工作载荷超出减速机额定输出转矩时，力矩板动作，过载保护装置中的弹簧经压缩后使小轴位移，抵达无触点感应距离时发出超载报警并瞬间切断电源，以保护设备不被损坏。减速机可每天24h运转或间隙运行，运行平稳可靠。

7）传动主轴

传动主轴采用不锈钢无缝圆管Ø273×11.5mm，主轴上端焊接法兰与驱动装置通过螺栓连接，驱动装置是通过可调螺栓固定在工作桥上的。

主轴材质采用SUS304不锈钢，传动主轴垂直度允许误差不超过0.2mm/m。传动轴上部设止推轴承，以承受刮泥机重量和工作力。

8）工作桥

中心传动浓缩刮泥机选用优质SUS304不锈钢材料制作成桁架式大梁，主梁方管规格100×100mm，副梁方管规格80×80mm。主梁有足够的强度、刚度，能承受垂直方向的作用力和刮泥产生的最大水平推力以及池底积泥不均而产生的侧向水平推力，大梁最大挠度不超过轨距的1/750。

大梁运行平稳，不允许出现扭摆现象及异常杂音。其钢材抗拉强度不低于410Mpa,安全系数为5。主梁在各方面载荷作用下（包括活动载荷1500N/M），有足够的强度和刚度，能承受垂直方向作用力，刮泥产生最大弯矩和池底积泥不均匀产生侧向水平推力。大梁具有承受风面积小，强度大等特点，可抗强台风的袭击。

大梁两侧设置栏杆扶手，栏杆高度≥1200mm，符合上人式桥架安全标准。桥架的一边外侧还设有穿线电管，便于输电线路的布置。

中心传动浓缩刮泥机走道板为防滑的不锈钢花纹板，宽度1m，厚度2mm，走道板能安全的承受常规操作下的重量，最小设计承重为350kg/m2，主梁外加承重大于1000kg。

9）水下轴承

水下轴承采用尼龙1010轴承，轴封处密封。水下轴承便于更换。水下轴承免维护可连续使用2年以上。

10）刮臂及搅拌架

水下刮架主梁采用200×100×5mm方管焊接而成，对称双臂式结构构架安装。采用圆管斜拉杆焊接支撑，并借助斜拉杆支撑，与主轴联接采用绞联连接，斜拉杆采用圆钢杆中间设置索具螺旋扣调节，杆的一端与刮臂的悬臂端连接，另一端固定在立轴上，采用叉形接头及螺栓固定，具有足够的抗扭强度和刚度，以承受刮泥的载荷。

11）刮泥板

刮板采用多块平等排列的直线刮板，刮板数量及长度满足刮泥连续性的需要，可将泥不断刮入集泥斗。起始刮板距池壁0.2m，池中间的刮板末端伸出集泥斗周边100~150mm，刮板高度300mm，厚度3mm，刮板距离池底20mm，刮板重合长度≥200mm，刮板高度可调节，刮板通过螺栓固定在刮臂上，具有可换性。刮板厚度不小于5mm，刮泥板上安装丁腈橡胶板与池底软接触，以便于更有效的清除污泥。

12）浓缩栅条

浓缩栅条由SUS304材质角钢制成，型号为L60×5，排布间距400mm。焊接在刮臂上的垂直栅条在驱动机构的动力作用下缓慢转动，均匀搅拌泥水，促使泥水分离，促进污泥颗粒的聚结，加快污泥的沉淀与浓缩。

13）电气系统：

配带现场1控1电气控制箱，电源380V，具有（手—停—自动）现场手动和远程PLC自控的转换开关，并留有PLC接口，输送的PLC信号有：手动转换信号、运行信号、故障信号，并可接收PLC发出的开机停机命令。

箱体采用不锈钢304制成外壳，设置有通风散热孔，电控箱尺寸为400×400×230mm，控制箱保护等级为IP55。

箱内安装保护开关、控制开关和逻辑元件，面板上安装指示灯、电压表、电流表、按钮及手动/自动转换开关等。

★电器元件采用施耐德、ABB、西门子品牌。

14）设备可靠性及耐久性

刮泥机无故障工作时间不小于20000h，在此期间内水下轴承确保在免于维护保养的条件下正常工作。

整机使用寿命在25年以上。

★设备每年检修一次，减速机、提升装置、轴承使用年限不少于10年，电气装置不少于3年，防护涂层年限在5年以上。

15）主要材质：

中心传动轴                 SUS304不锈钢

刮臂、刮板、竖向栅条       SUS304不锈钢

斜拉杆                     SUS304不锈钢

叉形接头及水下紧固件       SUS304不锈钢

套筒及紧固件               SUS304不锈钢

水下轴承                   尼龙1010

紧固件                     SUS304不锈钢

电器元件                   施耐德、ABB、西门子等品牌

（9）出水堰板

1）设备规格要求

| 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水堰板 | δ=4mm,H=350mm | 2套 | SUS304 | 与浓缩机配套 |

2）制作材料

★ (1)堰板采用SUS304不锈钢板材，板厚4mm。

(2)所有材料符合《生活饮用水卫生标准》要求。

3）技术性能

所有板材均采用大型液压剪板机精确下料，切边处理保证光滑平直，无毛刺、缺口，卷角和开裂现象。堰板上开Ø15×40腰形孔，提供因水位产生变化而调节标高的空间。

堰板的固定孔均采用模具在气动压力机冲压而成，孔口光滑无毛刺。所有翻边转角均采用大型液压折弯机定位成型。

堰板连接采用氩气保护焊接，焊后酸洗并进行严格的钝化处理，进一步增加其抗腐能力。焊接处不得有裂纹、气孔、夹渣咬边及间断焊缝，并不许有脱焊现象，整个焊缝应均匀美观。

堰板表面保证光洁平滑，无锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷，组装完成的堰板平直、无任何凸凹和扭曲，堰顶处于同一水平线上。制作完成的堰板所有焊接部位均严格的进行酸洗钝化处理，清楚表面污渍，外观美观、洁白。

堰板安装采用M12预埋螺栓固定在堰口上，堰板与池壁间衬丁晴橡胶来填补板材与墙壁间的空隙，提高密封效果。

堰板安装几何尺寸精度要求：长度L：±2mm，宽度：B=±2mm，高度：H=±2mm，角度α=±0.5°，未注公差按GB1804-C级，平面度≤2mm，垂直度≤1mm。

（10）阀门类设备

本节规定了阀门闸门类的设计、制造、工厂试验、安装、调试的技术要求。

遵循总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

所有闸门、阀门都应具备下述的符号，符号应浇铸成凸出的字体于壳体上。

- 制造时间；

- 工作压力；

- 闸门、阀门直径

--箭头方向，以表明阀门开关方向。

供货商应保证在闸门（阀门）安装前，所有提供的闸（阀）接口都应装上封口，以免杂质侵入内部，损坏密封面和阀板。

供货范围

设备名称和数量详见设备清单。每套阀门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的所有附件。

参考标准

本节设备应依据下列标准：

GB/T8864-1999、GB12227-89、GB12229-89、GB12230-89、GB1220等标准

GB12222－89  阀门电动驱动机构

JB/T8527－1997  金属密封蝶阀

GB12220－89  通用阀门  标志

GB12221     法兰连接金属阀门

GB12224     钢制阀门  一般要求

GB12225     通用阀门  铜合金铸件技术条件

GB12227     通用阀门  球墨铸铁技术条件

ZB/J16006    阀门的试验与检验

GB/T13927－92 通用阀门  压力实验

GB12227－89  通用阀门  法兰和对夹连接金属密封蝶阀

结构与材质

- 结构

1、蝶阀结构：

蝶阀型式：中线结构或对夹式结构，立式安装。中线蝶阀≤DN300为对夹式，中线蝶阀>DN300为双法兰式。

蝶板与阀杆应设计成介质向任意方向流动时，都能承受最大压差的1.5倍负荷。蝶阀的阀座密封圈应应衬在阀体内，以保证密封效果，在完全关闭时，泄漏量为零。法兰和螺孔应符合ISO标准。

工作介质：污水、气体。

工作压力： 1.0MPa(根据按装位置的要求)。

全部电动阀需带现场开度显示及4—20mA开度输出，手动阀带现场开度显示。

2、微阻缓闭止回阀的结构：

止回阀采用蝶板型油压微阻缓闭消声式的，并能承受相当系统压力的压强，开启时阀板的自重力在轴上，是中线水平开启，能够有效地消除停泵回流产生的水锤及噪音，在阀门进水口方向的左侧装有一套油压缓闭消声装置，用来自动控制阀板的关闭程序，先速闭后缓闭，用缓闭来降低水锤峰值，消除回流冲击震动而产生的噪音。在阀门进水口左侧的轴端上固定一个阻尼杆与阀板同步旋转，可指示阀板的开启位置，关闭时控制阀板缓闭。所有内部部件应能更换，必要时阀应有与阀体浇铸的支撑脚座，并具有下列特性：

—阀门关闭时回流水锤峰值不大于工作压力的1.2倍；

—有足够大的可拆卸阀套便于检修内部装置，并能将阀板从主体上拆下；

—阀体底部可安装一个排水塞；

—阀板缓闭时间60秒至0秒可调；

3、手动浆液阀（刀闸阀）结构：

刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封，大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。本类阀门在管道中一般应垂直安装。

—阀杆保护套管

避免阀杆受到外部异物碰撞。

—位置指示器

显示刀闸阀位置（与限位开关一同安装使用或仅安装位置指示器）。

—一体式阀体

坚固抗变形，防止泄露

—闸板锋利

切割力强，表面平整。

—活动阀座

模压成型橡胶密封圈，无漏点且方便更换。

—支架板

坚固、轻便。为环氧涂漆层钢或不锈钢，预留有限位开关、电磁阀和安全保护装置安装孔。

—防腐蚀涂层

环氧烤漆涂层

2）材质要求

1、蝶阀：

阀体：球墨铸铁

阀座：EPDM

密封圈：EPDM

阀板：球墨铸铁

阀杆：2Crl3

阀板钢环：不锈钢316

2、止回阀：

阀盖：铸铁

阀瓣：钢板、钢棒、强化尼龙外覆橡胶

O型圈：NBR

阀体：铸铁

螺栓、螺母：碳钢、不锈钢

（注：球墨铸铁系指QT400或以上材料）

3、刀闸阀：

阀体：球墨铸铁

阀板：不锈钢304

密封圈：EPDM

阀杆：2Crl3

设备制造要求

阀门的两端都应做成法兰接口、除非另有规定，法兰接口的尺寸及连接孔的个数、位置、大小等均应符合ISO标准或GB标准。

全部阀门都应配备相应的操作杆、手轮等操作列构，除非另有说明。阀门应当向右(即反时针方向)进行开启，操作机构上应当浇铸箭头，以指明开启阀门的旋转方向。阀门的最小工作压力应当与本合同规定的一致，除非另有说明。每台阀门上还应有刻度盘，以示阀门的开启度。

投标人应保证在阀门安装前，所有提供的阀门接口都应装上封口，以免杂质侵入内部，损坏密封面和阀板。

防腐

制造阀门的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应进行表面处理。表面处理寿命不小于15年。

未经保护或非防腐性材料应进行表面处理。表面处理寿命不小于15年。

测试检验

阀门的试验应按ISO标准或GB4981的规定。

(1) 每台阀门以及配件，都应在工厂内进行三次全开到全闭试验以及相反三次的试验(在水不流动的情况下)，用于显示整个组装能否正常工作。

(2) 对所有阀门进行漏水漏气试验、在阀门处于全闭的条件下，施加压力(气压、水压)到阀板的一侧。试验压力应为0.1MPa到2.OMPa阀门工作压力，每阶段历时至少为5分钟。在测试期内应观察渗漏现象。

(3) 本合同所规定蝶阀，都应进行静水压力试验，并满足下述要求：

当碟阀的阀板处在微开的条件下，以二倍的工作压力，输入每台阀体，历时10分钟，在静水压力试验期间，应当无水渗漏过金属壳体及二端接口，阀门的填料函处亦不应有漏水，并且没有哪一部分金属发生永久性的变形，在静水压力试验朗间，应用锤子敲打阀体几次。

每个阀都要通过现场试验，投标人应选派合格的技术人员到现场参加现场试验。具体试验步骤和方法应使现场工程师满意。

# （四）、在线分析仪表

## 1 、概述

所有仪表应符合 IEC 或 ISO 标准。

投标人负责并提供仪表系统及其附加的相关材料和必要的工作，以满足本招标文件的要求：

合适的仪表选型。

合适的尺寸、壳体材料和过程管件相连的一次元件的安装、调试。

准确的电源及信号连接。

提供电缆、管线的连接及所有仪表的安装。

各种仪表的制造厂商、型号。

所有仪表样本和说明书。

## 2 、一般要求

所有仪表应为生产厂家最新产品。

现场安装仪表的环境温度为-10～+50℃，相对环境湿度≤90％。安装在户外的控制设备各部分要适当地安排，要有可靠的防冻防潮散热措施。户外指示器，变送器等要留有工作通道，以便更换和维修。

所有仪表应防尘、防水、防冻，能承受偶尔的高压水冲洗，仪表安装时必须加装不锈钢 AISI304防护罩/箱；

所有安装在管道中的仪表都应有连接阀门，螺纹或法兰联接应符合 DIN 标准，便于仪表可以拆修。

所有仪表都带有 4～20mA DC 输出，阻抗>500Ω。特殊注明的除外。

所有仪表都应有可靠的接地。

对影响仪表正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供。

所有现场安装仪表的电源均从就近的 PLC 柜内引出。除另有规定外，所有仪表能适应如下电源：220VAC±10％，50Hz±1Hz。

所有户外安装仪表应提供防雷装置，并有自动恢复功能。

仪表的投标人必须具有现场指导安装调试的能力，并确保提供长期的售后服务。水质仪表必须在投标人的具体指导下，安装和调试。

所有现场安装仪表其外壳均应有永久固定的不锈钢制标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记上应刻上或模压上仪表的编号。

## 3 、主要仪表技术参数要求

## 3.1  超声波液位计

超声波液位计应满足如下要求：

测量原理：超声波

形式：一体式或分体现场显示（有用于现场诊断的回波曲线显示及引导式操作帮助菜单，以抑制

水面强烈干扰。）

量程：见清单

盲区：5m≤ 0.25m，8m 及以上≤ 0.6m

发散角：≤11 度

测量误差：≤0.2%Fs（或 2mm）

分辨率：1mm

输出：4~20mA

防护等级：IP65

## 3.2  电磁流量计

该仪表安装在管道上，包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器的安装支架、变送器保护箱等，支架、保护箱为304不锈钢，现场安装。电磁流量计需符合 IEC5792 技术要求。

形式：传感器与变送器分体或一体（按清单要求），现场显示瞬时流量和累计流量；

电极材料：Mo2Ti(SS316L)、HC、HB、铂、钽、钛；

内衬材质：聚氨酯橡胶或PTFE；

接地环：Ti(钛)

测量误差：≤0.5%

重复性：≤0.1%fs

输出：4-20mA；

通讯：RS485/modbus

精度：测量值的±0.5%

稳定性：0.1%（12 月）

现场显示：数字式 7～8 位 LCD 光敏按键，无需开盖即可进行操作

电源： 24VDC 和 220V AC 通用，以避免接线错误造成仪表损坏。

功能: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能，溢出次数不小于 250 次。

保护等级：传感器：IP68；变送器：IP65；

连接法兰标准：GB（与管道连接法兰匹配）；

专用电缆：励磁电缆及信号电缆 15 米

## 3.3  仪表保护箱及户外支架

仪表箱及户外支架材质采用 1.5mm 304L 不锈钢板加工成型，仪表箱观察窗采用钢化玻璃。门体与箱体使用专用的暗铰链将它们安装在一起，箱门在 10mm 的范围内可进行上下左右调整。防护等级 IP65。

# （五）、其它主要设备

## 1、起重设备（脱水机房）

### 1.1 范围

承包商提供的起重机应为成套设备，须包括轨道工字钢、控制箱、地面操纵按钮盒、大车安全型滑触线、电动葫芦（整机）、电动葫芦移动电缆、电缆支架、通电指示灯、行程开关及固定件等有效和安全运行所需的附件。

### 1.2 详细的技术要求

1）总则

a. 电动单梁悬挂式起重机设计和制造应符合 ISO4301/1、JB2100-84 标准要求，并由合格的制造 商供货。

b. 起重设备应在侧面显著地写明规定的工作负荷，起重机安装应按设计图规定的标高要求进行，作电动运行的按钮操作盒应由高强度的材料制造，运行操作电源应采用低压，操作盒不得依电缆悬挂方式布置。

c. 所用钢丝绳应有足够的断面尺寸，在最大起吊载荷下，其安全系数应大于 5。

d. 起吊轴向力应由吊钩内的滚珠座圈支撑，吊钩应可在任何载荷情况下自由转动。

e. 所有电机应具有电磁式刹车装置，当控制按钮释放时电磁刹车瞬间制动防止继续滑动。

f. 电动起重机应成套配置所有必要的进线电缆，进线电缆适合于连接到相邻导轨的接线盒中，所有电缆应是移动式电缆或滑触式电缆。

2）电动单梁悬挂式起重机

a. 采用桥架双边驱动，电动葫芦在桥架主梁下翼缘运行，电动葫芦布置在主梁下方的形式。

b. 桥架形式:悬挂式、单梁、双端悬臂

c. 基本参数：

电动葫芦运行速度： 20m/min

电动葫芦起升速度： 8/0.8m/min

起重机运行速度： 20m/min

操作方式： 按钮板地面操纵

工作级别： A3

电源： 3P、380V、50Hz

电控设备防护等级 IP44。

d. 电动葫芦起升机构的工作级别 M4，钢丝绳应采用 GB/T8918 中线接触式钢丝绳，其公称抗拉强度不低于 1570MPa，钢丝绳材料为碳钢（镀锌）。

3）电器部分

电器设备<电动机及控制元件>应与起重机的机构特性，工况条件，环境条件相适应，电机的绝缘等级为 F 级 IP55、380V、50Hz。

电压波动±10%情况下，电动机额定转矩应符合国家有关起重机电气设备标准设备标准。

起重机运行机构采用涡流调速。

起重机滑接输电装置采用安全滑触线。

4）全部起重机应具有下述内容的标准，镶嵌在桥架上。

起重机额定重量；

制造年份；

型号和制造厂名。

5）起重机在 100%额定负荷下允许点动操作。

6）起重机安装前，必须明确设计图纸要求后方可施工。

工厂检验

按 GB5905《起重机试验规范和程序》作必要的检验，检验项目由业主代表批准。

噪声测定按 GB3768，在无外界声音干扰下，地面测得噪声不大于 85dB（A）。

起重机所有电气外壳必须有效地接地，允许利用起重机的轨道作接地线，总接地电阻不大于 4Ω。

涂装

电动葫芦及起重机的油漆，可经业主批准按制造厂的标准涂装。膜池辅助车间内的电动葫芦和工字钢等应加强防腐。